建设项目环境影响报告表

（征求意见稿）

项目名称：绵阳涪城丰谷至农科T接利尔110kV

线路工程

建设单位(盖章)：国网四川省电力公司绵阳供电公司

编制日期：2019年5月10日

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目    录

1 建设项目基本情况	7

1.1内容及规模	7

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	25

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	26

2.1自然环境简况自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、生物多样性等）	26

2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）	28

3环境质量状况	30

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）	30

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	31

4评价适用标准	34

5建设项目工程分析	35

5.1工艺流程图简述（图示）	35

5.2主要污染工序	35

6项目主要污染物产生及预计排放情况	37

主要生态影响	38

7环境影响分析	39

7.1施工期环境影响简要分析	39

7.2营运期环境影响分析	44

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	51

9结论与建议	59

- 1.建设项目基本情况

| 项目名称 | 绵阳涪城丰谷至农科T接利尔110千伏线路工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 国网四川省电力公司绵阳供电公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 姚先生 |  | 联 系 人 | 张先生 |  |
| 通信地址 | 四川省绵阳市剑南路西段16号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0816-2432730 | 传 真 | 0816-2432730 | 邮政编码 | 621000 |
| 建设地点 | 绵阳市涪城区行政管辖范围内 |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | 国网四川省电力公司 |  | 批准文号 | 川电发展〔2019〕41号文 |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建. 技改 . |  | 行业类别 及代码 | 电力供应业 D4420 |  |
| 占地面积 (平方米) | 11330（永久占地2110，临时占地9220） |  | 绿化面积 （平方米） | 2500 |  |
| 总投资 （万元） | 890 | 其中：环保投资(万元) | 47.8 | 环保投资占 总投资比例 | 5.37% |
| 评价经费 （万元） | ---- |  | 预期投产日期 | 2020年6月 |  |
| 1.1内容及规模 1.1.1本项目建设必要性 利尔化学股份有限公司位于绵阳经济技术开发区内，主要从事氯代吡啶类高效、安全、低残留农药原药及制剂的研发、生产和销售，预计2021年用电负荷将达到50MW，现有10kV专用变电站供电能力不能满足其发展需求，拟在公司厂区南端配套建设110kV利尔变电站一座，建设单位已委托有资质的单位编制完成《110kV变配电站建设项目环境影响报告表》，正在履行环保审批手续。依据绵阳市电网现状及发展规划，本项目拟为利尔变电站提供电能，以满足利尔化学股份有限公司的用电需求，确保用电的可靠性和安全性，促进企业生产，有利于促进当地社会经济发展。 1.1.2本项目与产业政策和行业规划符合性 本项目为电网改造及建设工程，属电力基础设施建设，是国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中第一类鼓励类项目，符合国家产业政策。 国网四川省电力公司以《关于下达2019年220千伏及以下电网项目前期工作计划的通知》（川电发展〔2019〕41号文）确认本项目开展前期工作，符合四川电网发展规划。 根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号文）中的相关规定，本项目基本建设管理程序属核准制，建设单位尚在履行前期工作手续。 1.1.3项目建设内容及地理位置 根据国网四川省电力公司川电发展〔2019〕41号文及工程设计资料，本项目建设内容包括：①丰谷220kV变电站110kV间隔改造；②农科110kV变电站110kV间隔改造；③利尔110kV变电站设备改造；④新建（丰）谷农（科）线T 接入利尔变电站110kV 线路。丰谷220kV变电站为既有变电站，位于绵阳市涪城区丰谷镇团结村；农科110kV变电站为既有变电站，位于绵阳市松垭镇农业科技园内；利尔110kV变电站为规划变电站，位于绵阳市绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司厂区内；新建线路位于绵阳市涪城区行政管辖范围内。 1.1.4环境影响评价类别及上报程序 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，本项目建设单位（国网四川省电力公司绵阳供电公司）委托我公司（四川电力设计咨询有限责任公司）承担该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即收集了有关工程资料，根据国家环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号） 规定，确定本项目环境影响评价文件类别应为环境影响报告表。 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）和四川省生态环境厅、绵阳市生态环境局对输变电工程建设项目环境影响评价的要求，我公司编制了《绵阳涪城丰谷至农科T接利尔110kV线路工程环境影响报告表》（含电磁环境影响专项评价）；建设单位按《四川省环境保护局建设项目环境影响评价文件审批程序规定》（川环发〔2008〕3号文）、《关于调整建设项目环境影响评价审批权限的公告》（川环发〔2018〕4号文）上报绵阳市生态环境局审批。 1.1.5编制依据 ###### （1）法律法规、部门规章及地方性法规规章 ①《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令 第9号） ②《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令 第24号） ③《电力设施保护条例》（国务院令 第239号） ④《电力设施保护条例实施细则》（公安部令 第8号） ⑤《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 第682号） ⑥《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号） ⑦《四川省环境保护条例》（四川省第十二届人民代表大会常务委员会公告 第94号） ⑧《四川省辐射污染防治条例》（四川省第十二届人民代表大会常务委员会公告 第63号） ###### （2）标准规范 ①《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016） ②《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014） ③《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009） ④《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011） ⑤《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014） ⑥《声环境质量标准》（GB 3096-2008） ⑦《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013） ⑧《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T 50065-2011） ⑨《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010） （3）相关文件 《绵阳涪城丰谷-农科T接利尔110kV线路工程可行性研究报告》（成都城电电力工程设计有限公司绵阳分公司，2018年12月） 1.1.6项目组成及评价内容 （1）项目组成 根据国网四川省电力公司川电发展〔2019〕41号文及工程设计资料，本项目的项目组成表见表1。 表1 项目组成表 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 施工期; 营运期. 主体工程; 新建（丰）谷农（科）线T 接入利尔变电站110kV 线路，线路总长度约6.5km，包括架空段和电缆段。架空段长约6.3km，包括双回塔单边挂线段和单回塔段，双回塔单边挂线段长约1×3.0km，采用双回塔单边挂线架设，另一侧预留；单回塔段长约3.3km，采用单回三角排列架设；导线均为单分裂，型号为JL/G1A-185/30钢芯铝绞线，设计输送电流为222A；共使用杆塔22基（双回塔13基、单回塔9基），永久占地面积约0.211hm2；电缆段长约0.2km（位于利尔变电站出线侧），采用单回埋地电缆敷设，埋深0.5m，电缆型号为YJLW03 64/110-1×400，设计输送电流为222A，电缆沟由利尔化学股份公司进行建设，电缆沟200m（长）×1.0m（宽）×1.0m（高）。; 施工扬尘 施工噪声 生活污水 固体废物 水土流失 植被破坏; 工频电场 工频磁场 运行噪声. 辅助工程; 配套通信工程：沿本线路架空段同塔架设2根光缆，长约6.3km，型号为OPGW-90；更换丰谷变电站至N2塔段地线为2根24芯光缆，长约2×0.3km，型号为OPGW-70；沿电缆段共沟敷设2根24芯非金阻燃光缆，长度约0.2km，光缆型号为GYFTZY-24B1。 完善丰谷220kV变电站110kV间隔改造。 完善农科110kV变电站110kV间隔改造。 完善利尔110kV变电站二次设备改造。; 无. 公用工程; 无; 无; 无. 办公及生活设施; 无; 无; 无. 仓储或 其它; 塔基施工临时占地：塔基施工临时占地面积为0.6hm2；电缆施工临时占地：占地约0.02hm2。 施工道路：需修整简易人抬便道分别长约6km，宽约1m，占地约0.6hm2； 牵张场：线路共设牵张场2处，每个约500m2，共计占地约0.1hm2。 跨越施工场：线路共设跨越施工场地2个，占地约0.07hm2。; 施工噪声 施工扬尘 生活污水 固体废物 水土流失 植被破坏; 无. （2）与本项目有关的项目 与本项目有关的利尔110kV变电站为规划变电站，位于绵阳市经开区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司厂区内，变电站为厂区内配套的“110kV变电站及冷冻站建设”建设项目的建设内容之一，建设单位为利尔化学股份有限公司，变电站环境影响评价包含在《110kV变配电站建设项目环境影响报告表》中，建设单位已委托有资质的单位完成报告表的编制，正在履行环保审批手续。根据上述环境影响报告，变电站采用户外布置，即主变采用户外布置、110kV配电装置采用GIS（气体绝缘金属封闭开关设备）户内布置。主变容量初期1×20 MVA +2×10MVA，终期2×20 MVA +2×10MVA；110kV出线初期、终期均为1回（包含本次涉及1回间隔）。变电站110kV出线侧包含本次涉及的1回110kV间隔，变电站建成投运后产生的电磁环境影响、声环境影响均满足相应评价标准要求，鉴于变电站已完成环评规模包含本次涉及的间隔，故本次不再另行评价。 本项目涉及的110kV谷农线为既有线路，其环境影响评价包含在《绵阳松垭110千伏输变电工程环境影响报告表》中，四川省生态环境厅（原名四川省环境保护厅）以川环审批〔2011〕226号文对其进行了环评批复，尚未完成竣工环保验收。根据本次现场监测结果，谷农线本次T接点处电场强度最大值为333.92V/m，磁感应强度最大值为0.1367μT，昼间噪声最大值为46dB(A)，夜间噪声最大值为41dB(A)，均满足相应评价标准要求。故本次不对110kV谷农线的环境影响进行评价。 （3）评价内容及规模 新建丰农线T接至利尔变电站110kV线路分为架空段和电缆段。架空段包括双回塔单边挂线段、单回塔段。双回塔单边挂线段采用双回塔单边挂线，另一侧预留，导线采用单分裂，根据设计资料和现场踏勘，本线路约2.0km位于丰谷镇城市规划区（以下简称“规划区”）内，本线路规划区外段边导线地面投影外两侧各30m范围内有零星居民分布，本次按双回塔单边挂、导线单分裂、导线对地高度按设计规程规定的最低要求（即居民区（含规划区）导线对地最低高度7.0m，非居民区导线对地最低高度6.0m）进行评价。单回塔段采用单回三角排列，导线采用单分裂，根据设计资料和现场踏勘，本线路约0.7km位于绵阳经济技术开发区（以下简称“经开区”）内，约1.6km位于丰谷镇城市规划区（以下简称“规划区”）内，本线路经开区和规划区外段边导线地面投影外两侧各30m范围内有零星居民分布，本次按单回三角排列、导线单分裂、导线对地高度按设计规程规定的最低要求（即居民区（含经开区和规划区）导线对地最低高度7.0m，非居民区导线对地最低高度6.0m）进行评价。电缆段采用单回埋地电缆敷设，根据设计资料和现场踏勘，电缆管廊两侧边缘外5m范围内无居民分布，本次按单回埋地电缆进行评价。 配套的通信光缆与线路同塔（共沟）架设，不涉及土建施工，施工量小，按相关规程要求实施后，产生的环境影响较小，本次不再对其进行评价。 综上所述，本项目环境影响评价内容及规模为： 新建丰农线T接至利尔变电站110kV线路，包括架空段和电缆段，架空段包括双回塔单边挂线段和单回塔段，双回塔单边挂线段按双回塔单边挂架设、导线单分裂、导线对地高度按设计规程规定的最低要求（即居民区（含规划区）导线对地最低高度7.0m，非居民区导线对地最低高度6.0m）进行评价；单回塔段按单回三角排列、导线单分裂、导线对地高度按设计规程规定的最低要求（即居民区（含经开区和规划区）导线对地最低高度7.0m，非居民区导线对地最低高度6.0m）进行评价；电缆段按单回埋地电缆进行评价。 （3）主要设备选型 本项目主要设备选型见表2。 表2 本项目主要设备选型 名称; 设备; 型号及数量. 输电线路; 架空段; 双回塔单边挂线段; 导线; JL/G1A-185/30，长约1×3.0km. 地线; OPGW--90，长约3.0km；OPGW--70，长约0.3km. 绝缘子; U70BP，1306片. 基础型式; 板式、掏挖式基础. 杆塔; 塔型; 基数; 塔型; 基数; 排列方式. 1D2-SZ3; 2; 1D2-SJ3; 6; 双回单边挂 A （） B （） C （）. 1D2-SJ1; 2; 1D2-SDJ; 2. 1D2-SJ2; 1; --; --. 单回塔段; 导线; JL/G1A-185/30，长约3.3km. 地线; OPGW--90，长约3.3km. 绝缘子; U70BP，905片. 基础型式; 直柱式基础、掏挖式基础. 杆塔; 塔型; 基数; 塔型; 基数; 排列方式. 1A1-ZM1; 1; 1A3-J3; 3; 三角排列 B A C. 1A1-ZM2; 1; 1A3-J4; 1. 1A3-J1; 2; 1A3-DJ; 1. 电缆段; 电缆型号; YJLW03 64/110kV 1×400 mm2，0.2km. 电缆终端; 复合套管式电缆户外终端，3支. 1.1.6项目总布置及选址选线的合理性分析 （1）线路路径选择合理性分析 本项目是利尔化学股份有限公司绵阳市经济技术开发区绵州大道327号厂房的供电工程，本项目线路约0.7km绵阳市经济技术开发区（“简称经开区”）。经开区成立于2000年8月，2012年10月经国务院批准升级为国家级经济技术开发区，下辖塘汛镇、松垭镇和城南街道，位于绵阳城南，规划建设面积50km2，主导产业为信息安全、化工环保、食品及生物医药、广告传媒等，其规划环境影响评价包含在《四川绵阳经济技术开发区规划环境影响报告书》中，四川省生态环境厅（原四川省环境保护厅）以川环建函〔2015〕176号文对其进行了批复。本项目建设是为经开区内利尔化学股份公司利尔110kV变电站提供电能，确保用电的可靠性和安全性，促进当地社会经济发展，满足绵阳经济技术开发区的规划要求。 根据《绵阳涪城丰谷—农科T接利尔变电站110kV线路工程可行性研究报告 第一卷 技术部分 第一册 电力系统》以及绵阳电网“十三五”发展规划，考虑本项目供电的可靠性、接入方案的经济性和实施难易程度，可为利尔110kV变电站供电的电源点主要有：丰谷220kV变电站、110kV丰农线、110kV丰塘线，但丰谷220kV变电站无空余间隔，110kV丰塘线需同时为塘汛、三元变电站供电，随着变电站负荷的增加，无法同时满足塘汛、三元、利尔3个变电站的供电需求，因此本次选择110kV丰农线为接入点。 110kV丰农线导线型号为JL/G1A-185/30，额定电压下导线导线输送容量可达到为72.5MW。拟建利尔变电站最大负荷为50MW，所以从电力系统分析，本线路T接在丰农线上是可行的，能满足企业的用电需求。本项目所在区域电源分布及电网接线图见图1。 图 1 本项目所在区域电源分布及电网接线图 采用上述线路T接入方案，根据设计资料，本项目线路路径选择基本原则如下： •符合利尔变电站出线总体规划要求； •符合绵阳经济开发区和丰谷镇城市规划区的总体规划要求； •避让沿线风景区、森林公园、自然保护区，满足县、乡规划要求； •尽量减少与其他电力线路的交叉跨越； •尽量靠近现有道路，便于施工和运行检修； •尽量避让成片房屋，减小对周围居民的影响； •尽量缩短线路路径的长度，减少环境影响。 - 建设单位和设计单位首先依据利尔110kV变电站的位置和既有110kV丰农线路径以及本线路路径选择基本原则，并结合线路所经区域的地貌条件、区域规划设施分布等情况，初步拟定路径方案，再针对此路径方案进行现场踏勘，收集地形地貌、土地利用现状等外业资料，并征求绵阳市城乡规划局涪城规划分局、绵阳市涪城区林业局等政府部门意见。本线路路径受如下因素限制： - ·受绵阳经济技术开发区规划影响 - 由于利尔变电站位于绵阳经济技术开发区规划范围内，因此本项目线路不可避免地要穿越经开区，本线路路径选择首先需满足经开区总体规划要求，同时为了尽量减小对规划的影响，线路尽量在工业用地之外走线，并采用埋地电缆接入利尔变电站。 - ·受丰谷镇城市规划区影响 - 本项目T接点位于110kV丰农线N2塔处，靠近丰谷变电站，鉴于丰谷变电站及其周边区域位于丰谷镇城市规划区内，因此本项目线路不可避免地要穿越丰谷镇城市规划区，区域已建成多条220kV及110kV线路，且根据绵阳电网十三五规划，远期已规划一回从丰谷变电站至经开区的110kV线路，导致规划区内电力通道紧张，为避免跨越商业规划用地及其他规划设施，同时为规划线路预留通道，需要尽量沿着规划道路和既有电力通道走线。因此本项目线路从T接点起约3km线路按同塔双回架设，本次利用其单边挂线。 - ·受当地重要基础设施影响 - 线路所经区域有绵阳绕城高速公路，区域地形为山地—河谷地形，高速公路以高架桥方式架设，工程高程较高，为确保本线路安全跨越高速公路，满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）的要求，线路需选择高速公路两侧地势较高处。 鉴于本线路沿线受以上因素限制，根据线路所经区域城镇规划、居民分布、交通运输、地形地貌、植被分布等情况优化拟选路径，同时征求绵阳市城乡规划局涪城规划分局、绵阳市涪城区林业局等部门意见，在技术可行基础上拟定以下线路路径方案： 路径从110kV谷农线N2塔T接点起，左转跨越110kV丰圣线，经沙包梁在余家湾附近跨越绵阳绕城高速公路，之后左转钻越220kV 劲丰一二线，经漏风垭跨越绵三公路，左转穿越丰谷镇商业规划区，经兴隆沟、树梁子、青杠山后再次跨越绵三公路至木龙河对岸，左转再次跨越木龙河到达电缆终端塔，之后采用电缆方式敷设至利尔变电站110kV出线间隔。 本线路总长度约6.5km，从110kV谷农线N2号塔至110kV利尔变电站，包括架空段和电缆段。架空段长约6.5km，包括双回塔单边挂线段和单回塔段。其中双回塔单边挂线段长约3.0km，采用双回塔单边挂线架设，另一侧预留；单回塔段长约3.3km，采用单回三角排列架设；导线均采用单分裂，型号为JL/G1A-185/30（钢芯铝绞线），设计输送电流为222A，共使用杆塔22基（双回塔13基、单回塔9基），永久占地面积约0.211hm2；电缆段长约0.2km（位于利尔变电站出线侧），采用单回埋地电缆敷设，埋深0.5m，电缆型号为YJLW03 64/110kV 1×400 mm2，电缆沟由利尔化学股份公司进行建设，不属于本工程建设内容，电缆沟200m（长）×1.0m(宽)×1.0m(高)。线路均位于绵阳市涪城区行政管辖范围内。 根据设计资料及现场调查，本线路所经区域地形为丘陵，沿线占地土地利用类型主要为林地、草地、耕地、园地、公共管理与公共服务用地和工业用地，植被主要为经济林木、作物等栽培植被和针阔混交林、灌木林、稀树草丛等自然植被，栽培植被代表性物种有玉米、小麦、油菜、枇杷等，自然植被代表性物种有枫杨、白杨、侧柏、桤木、构树、白茅、艾蒿。其中线路在利尔变电站出线侧约0.7km位于绵阳经开区内，在T接点侧线路约3.6km位于丰谷镇规划区内。线路边导线地面投影外两侧各30m范围内有零星民房分布，民房与线路最近直线距离3m。 本线路路径从环保角度分析具有以下特点：①线路路径选择时已尽量避让集中居民区，有利于减小对居民的影响；②线路附近有省道、乡道等多条道路，交通条件较好，不需新建施工运输道路，有利于减少水土流失量；③线路路径所经区域不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感点，根据四川省人民政府发布的《四川省生态保护红线方案》（川府发（2018）24号）核实，本线路不涉及生态红线；④线路不涉及滑坡、泥石流等不良地质区域；⑤部分线路在丰谷镇范围内采用双回塔单边挂线架设，为远期线路预留通道，有利于充分利于线路走廊，减少占地；⑥线路尽量沿丰谷镇既有电力走廊走线，对丰谷镇建设发展的影响很小；线路在绵阳经开区沿着厂区外走线，不影响经开区发展规划；⑦绵阳市城乡规划局涪城规划分局对线路路径进行了确认，符合当地规划要求；⑧绵阳市高等级公路开发有限责任公司以绵高开司函〔2018〕45号同意线路跨越绵阳绕城高速公路。从环保和规划角度分析，本项目线路路径选择合理。 （2）线路主要交叉跨（钻）越情况 ①线路架空段 本项目尚未完成施工图设计，在交叉跨越时，本项目线路导线与被跨越物之间的垂直距离按照《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）进行考虑，本项目线路交叉跨越情况详见表3，导线对地最低高度按GB50545-2010规定的最低允许高度进行考虑，详见表4。 表3 本项目线路架空段交叉跨越情况及垂直净距要求 线路 名称; 被跨（钻）越物; 跨（钻）越数（次）; 规程规定的最小垂直净距（m）; 备注. 本线路架空段; 220kV劲丰一二线（同塔双回）; 1（钻越）; 4.0; 本线路采取钻越方式，在钻越处既有220kV劲丰一二线最低相导线对地高度为28m。本线路在钻越点处导线对地最低高度按规程规定的最低高度6.0m及拟选最不利塔型考虑，本线路最高相导线对地高度约17.2m（6.0m+11.2m），可见，既有线路与本线路之间垂直净距（约28-17.2=10.8m）能满足规程规定的高度（4.0m）要求。. 110kV丰圣线; 1（跨越）; 3.0; 本线路双回单边挂段采取上跨方式，在跨越处，既有线路最高相地线对地高度为20m，本线路导线高度不受既有线路限制，与既有线路间的垂直净距能满足规程规定的净距（3.0m）要求。. 本线路架空段; 35kV及以下等级线路; 25; 3.0; --. 通信线; 18; 3.0; --. 公路; 19; 7.0; 根据设计资料，本线路跨越绵阳绕城高速公路1处，跨越处下导线对高速公里的净空距离为25m. 河流; 2; 3.0; 不通航. 表4 本项目线路导线对地最低允许高度要求 线路经过区域; 规程规定的导线对地最低高度（m）; 备注. 非居民区; 6.0; 边导线地面投影外两侧各30m范围内无居民分布的区域（包括工程拆迁后无居民的区域）. 居民区; 7.0; 边导线地面投影外两侧各30m范围内有居民的区域（含经开区和规划区）. ###### ②线路电缆段 本项目线路电缆段未与其他110kV及以上电压等级的线路交叉跨（钻）越。线路电缆段与其他管线、构筑物等设施之间的容许最小距离均满足《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T5221-2016）要求，详见表5。 表5 电缆与其他设施的容许最小距离 序号; 项目; 容许最小距离（m）. 1; 与建筑物基础; 0.6. 2; 与公路边; 1.0. 3; 与树木的主干; 0.7. 4; 与地下管线平行距离; 1.0. 5; 与地下管线交叉穿越间距; 0.5. ·电缆结构 电缆结构如下： 序号; 电缆结构; 序号; 电缆结构. ①; 导体; ⑥; 半导电阻水膨胀缓冲层. ②; 半导电包带; ⑦; 皱纹铝护套. ③; 导体屏蔽; ⑧; 沥青防蚀层. ④; 绝缘; ⑨; 非金属护套. ⑤; 绝缘屏蔽; ⑩; 导电涂层. ·电缆敷设方式 本项目线路电缆段长约0.2km，采用单回埋地电缆敷设。 电缆沟敷设断面图如下： ###### （3）本项目线路与其它线路并行情况 本项目电缆段不与其他110kV及以上电压等级线路并行，架空段与其他110kV及以上电压等级线路的并行情况见表6。 表6 本项目线路与其他110kV及以上电压等级线路并行情况 线路名称; 并行线路; 并行 长度; 两线间最近距离; 两线间/共同评价范围内有无居民分布. 名称; 架设型式及导线对地最低高度. 线路 双回塔单边挂线段; 220kV丰群线、丰高二线（同塔）; 双回垂直排列，20m（无居民分布区域）; 0.2km; 20m; 无/无. 220kV丰群线; 单回三角排列，23m（跨越2#保护目标西侧房屋附近）; 0.2km; 20m; 有/有. 1.1.7项目民房拆迁及林木砍伐 根据设计资料及现场踏勘，本项目线路路径选择时已尽量避让集中居民，对不能避让但能满足跨越要求的零星民房采取跨越，不涉及工程拆迁。通过本报告预测，本项目无环保拆迁。 根据设计资料及现场踏勘，本项目线路未穿越天然防护林、一级林地、国家级公益林。线路通过林木较密集的针阔混交林时通过抬高铁塔高度尽量减少林木砍伐量。按照设计规程要求，为了确保输电线路运行安全，对不满足净距要求的零星树木需进行削枝，对位于塔基位置无法避让的树木需进行砍伐。本工程线路砍削林木约160棵，主要为枇杷树及枫杨、白杨、侧柏、桤木、构树等当地常见树种。 1.1.8施工组织措施 （1）交通运输 本项目线路附近有S205省道、B02县道、007乡道等道路，交通条件较好，不需新建施工运输道路。仅部分塔基与既有公路之间基本无道路，需要修整临时人抬便道，总长度约6.0km，宽约1.0m，占地0.6hm2。 （2）施工工序及施工场地布置 1）施工工序 ①架空段（单回塔段、双回塔単边挂段） 本项目线路施工工序主要为材料运输、基础施工、铁塔组立、导线架设等。 材料运输 施工原辅材料通过既有道路车辆运送至塔基附近，再由人抬便道经人力运送至塔基处。线路沿线交通运输条件较好，既有道路能满足车辆运输要求，不需修建施工运输道路，但部分塔基处与既有道路之间基本无道路，需修整人抬便道。本项目线路需修整简易人抬便道长约6.0km，供人力运输使用。 基础施工 基础施工工序主要有基础开挖、基础浇注、基础回填等。本工程塔基基础主要采用土掏挖基础（TW型）、直柱式基础（LT型），使用人力或机械开挖，不使用爆破方式。土掏挖基础在地质条件为强风化基岩且基坑人工开挖容易成型的塔位采用，该基础可减少基坑开挖量及小平台开挖量，有效降低施工对环境的破坏；其他区域采用直柱式基础。在基础施工阶段，特别注意隐藏部位浇制和基础养护，基面土方开挖时，需注意铁塔不等腿及加高的配置情况，结合现场实际地形进行，不进行大开挖；开挖基面时，上坡边坡一次按相关规程放足，避免在立塔完成后进行二次放坡；当减腿高度超过3m时，注意内边坡保护，尽量少挖土方，当内边坡放坡不足时，需砌挡土墙；基础施工时，需尽量缩短基坑暴露时间，一般随挖随浇基础，同时做好基面及基坑排水工作，保证塔位和基坑不积水；浇注结束后，应将开挖土石方就地回填，并进行相应的植被恢复。 铁塔组立 铁塔组立施工工序主要为抱杆起立、铁塔底部吊装、抱杆提升、铁塔上部吊装、抱杆拆除、螺栓复紧与缺陷处理。抱杆起立阶段先组立塔腿，再通过塔腿起立抱杆，采用专用螺栓连接；铁塔底部吊装：根据本工程铁塔底部分段重力、跟开、主材长度和场地条件等，采用分片吊装方法安装，底部吊装完毕后随即安装地脚螺帽或插入式角钢接头螺栓固定；抱杆提升：铁塔安装到一定高度后需抬升抱杆，利用滑车组和机动绞磨抬升至预定位置；铁塔上部吊装利用已抬升的抱杆，根据铁塔分段情况采用分片吊装塔材。铁塔组立完毕后，抱杆即可拆除，利用起吊滑车组将抱杆下降至地面，然后逐段拆除，拉出塔外，运出现场。铁塔组立完毕后进行螺栓复紧与缺陷处理，螺栓应全部复紧一遍，并及时安装防松或防卸装置。 导线架设 导线架设施工工序主要为放线、紧线和附件安装等。导线架设采用一牵一张放线施工工艺，机械绞磨紧线，地面压接；张力放线后进行架线工序，一般以张力放线施工段作紧线段，以直线塔作紧线操作塔。紧线完毕后进行耐张塔的附件安装、直线塔的线夹安装、防振金具安装及间隔棒安装，避免导线因在滑车中受振和在挡距中的相互鞭击而损伤。考虑导线线重张力大，进行每相放线时，运用一套10t以内的张力牵张机，先进行导线展放线，再对地线进行展放线。项目线路共设置牵张场2个。 ①电缆段 线路电缆段电缆沟由利尔化学股份有限公司进行建设，本项目不涉及，本次主要施工工艺为电缆敷设。 2）施工场地选择 ①架空段（单回塔段、双回塔単边挂段） 本项目线路施工场地包括塔基施工临时场地、牵张场和人抬便道、跨越施工场。 线路塔基施工临时场地：主要用作塔基基础施工和铁塔组立，兼做材料堆放场地。施工场地尽可能选择在塔基附近地势平坦处，尽量布置在植被较稀疏处。塔基施工临时场地（具有物料堆放功能）布置在塔基附近，共计22个，共计约0.1320hm2。 施工人抬便道：本项目线路对公路运输无法直接到达的塔位需修整施工人抬临时便道，便道占地呈线状，分布于塔基附近，利用既有乡间小道进行修整，无乡间小道可利用时，新建便道占地尽量避让植被密集区域，以减少植被破坏。人抬便道总长度约6km，临时占地面积0.6hm2。 牵张场：主要用作导线、地线张紧和架线；也兼作材料使用前的临时堆放、转运以及工程临时指挥蓬房。因本项目尚未开展施工图设计，牵张场位置尚无法确定；下阶段牵张场设置应遵循以下原则：位于塔基附近，便于放紧线施工；临近既有道路，便于材料运输；场址场地宽敞平坦，便于操作，利于减少场地平整的地面扰动和水土流失。按照上述原则，线路共设置2个牵张场，临时占地面积共计约0.1hm2。 跨越施工场：主要用作线路跨越既有110kV丰圣线处施工，也兼作材料使用前的临时堆放，位于线路交叉跨越处，附近无居民分布，尽量避让密集领地、耕地、园地，以减小对植被的破坏和对农作物的影响。线路共设跨越施工场地2个，占地面积约0.07hm2。 其他临建设施：线路主要的材料站和相关办公场地均租用当地房屋，不进行临时建设。材料站主要堆放塔材、导线、地线、绝缘子、金具和水泥等，其中水泥堆放在室内，当各塔位基础施工时由汽车分别运至各塔位附近公路旁，然后由人力沿施工便道运至塔位。 ②电缆段 本项目线路电缆段临时占地主要为电缆敷设设备场。  电缆敷设设备场为电缆输送机、滑车的布置场地，设备基本布置于完工的电缆设施（电缆沟、电缆排管）通道内，敷设人员在电缆设施（电缆沟、电缆排管）侧小范围内进行设备操作施工。电缆施工临时占地面积约0.02hm2。 3）施工周期和人员配置 本项目线路施工周期约3个月，平均每天安排施工人员30人左右，其中技工10人左右，民工20人左右。 1.1.9土石方平衡分析 本项目土石方工程量见表7。 表7 本项目土石方工程量 项目; 单位; 线路. 挖方量※; m3; 3986. 填方量※; m3; 3780. 余方量; m3; 206（少量余土）. 注：※—线路总土石方量分散在每个塔基处，少量余方在铁塔下夯实或拦挡后进行植被恢复。 - 本项目线路土石方来源于塔基开挖，施工位置分散，每个塔基挖方回填后余方较少，位于平坦地形的塔基，回填后剩余弃土堆放在铁塔下方夯实；位于边坡的塔基，回填后剩余弃土采用浆砌石挡土墙拦挡后进行植被恢复。 1.1.10土地占地性质 本项目线路总占地面积约1.1330hm2（永久占地面积约0.2110hm2，临时占地面积约0.9220hm2）。根据现场踏勘及设计资料，本项目占用土地利用现状为林地、草地、耕地、园地、公共管理与公共服务用地和工矿仓储用地。林地类型为有林地、灌木林地，草地类型为其他草地，耕地类型为旱地，园地类型为果园，公共管理与公共服务用地为公用设施用地，工矿仓储用地为工业用地。 1.1.11运行管理措施 本项目线路建成后无日常运行人员，由建设单位国网四川省电力公司绵阳供电公司定期维护。 1.1.10项目主要经济技术指标及原辅材料 （1）主要原辅材料及能源消耗表 本项目原辅材料主要在建设期消耗，建成后无原辅材料消耗。本项目主要原辅材料及能源消耗见表8。 表8 本项目主要原辅材料及能源消耗表 名称; 型号; 耗量; 来源. 主(辅)料; 导线（t）; JL/G1A-185/30; 15.5; 市场购买. 电缆（km）; YJLW03 64/110kV 1×400 mm2; 0.2; 市场购买. 光缆（km）; OPGW--90; 6.3; 市场购买. OPGW--70; 0.3; 市场购买. 绝缘子(片); U70BP; 1360; 市场购买. 塔材（t）; 角钢塔; 204; 市场购买. 水泥（t）; /; 278.4; 市场购买. 碎石（t）; /; 676.5; 市场购买. 商品混凝土(m3); /; 651; 市场购买. 水量; 施工期用水（t/d）; /; 3.6; 自来水管网. 运行期用水（t/d）; /; 无; ——. （2）项目主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表9。 表9 本项目主要技术经济指标 序号; 名称; 单位; 线路. 一; 永久占地面积; hm2; 0.2110. 二; 挖方量; m3; 3986. 三; 填方量; m3; 3780. 四; 绿化面积; m2; 2500. 五; 静态总投资; 万元; 890. |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目线路为新建，不存在原有污染和环境问题。 与本项目有关的既有110kV谷农线为既有线路。根据现场监测结果，区域电场强度满足不大于公众曝露控制限值4000V/m的要求，磁感应强度满足不大于公众曝露控制限值100μT的要求，昼间噪声值、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼60dB（A）、夜50dB（A））。 与本项目有关的利尔110kV变电站位于利尔化学股份有限公司厂内区，为规划变电站，工程建设单位利尔化学股份有限公司已委托有资质的环评单位编制完成《110kV变配电站建设项目环境影响报告表》，正在履行环保审批手续。 |  |  |  |  |  |

- 2.建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、动物等） - 2.1.1地形、地貌、地质 本项目线路沿线海拔高度在430m～550m之间。沿线地形划分为丘陵100%；沿线地质划分为岩石20%，松砂石45%，普通土20%，泥水5%。根据设计资料，本项目不涉及泥石流、崩塌、滑坡等不良地质区域。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，本项目所在区域地震基本烈度为Ⅶ度。 - 2.1.2气象、水文 （1）气象条件 本项目所在区域属亚热带湿润气候，具有气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明，冬无严寒等特点，主要气象条件特征见表10。 表10 本项目所在区域气象特征值 项 目; 数据; 项目; 数据. 极端最高气温（℃）; 38.1; 一日最大降雨量（mm）; 306.0. 极端最低气温（℃）; -7.3; 年平均降雨量（mm）; 931.0. 平均气温（℃）; 16.1; 平均雷暴日数（天）; 31.9. 平均气压（hpa）; 960.1; 平均相对湿度（%）; 79. 年平均风速（m/s）; 1.0; 最大风速（m/s）; 16.3. 平均大风日数（d）; 2.6; 最多雷暴日数（d）; 50. （2）水文条件 本项目线路跨越木龙河2次，其他季节性溪流1次。本项目线路不涉及饮用水水源地保护区。跨越河段均不通航，跨越水域均采用一档跨越，不在水域范围立塔。 木龙河为涪江右岸一级支流，发源于安县黄土镇伍家碑。河道在涪城区全长34.3km，在经开区内长6.8km。木龙河为不通航河流，其主要功能为排洪和灌溉，本线路跨越河段不涉及饮用水水源保护区、珍稀鱼类保护区等特殊生态敏感区，也无取水口等水利设施。根据现场调查，本线路在跨越木龙河处河面最大宽度约30m，本次利用河岸地势高处立塔，采取一档跨越，两岸塔基距离水面水平距离不低于50m，不在水中立塔，跨越处导线至河面百年一遇最高洪水位高差不低于4m，满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)要求。 跨越其他季节性溪流时采取一档跨越，不在水中立塔，不涉及水域范围，不会影响被跨溪流现有功能产生影响。 施工期间禁止施工废污水和固体废物排入水体，通过加强施工管理，严禁在水域内清洗机具、捕鱼、渣土下河等破坏水资源的行为，不在水边设置取弃土场、施工营地、牵张场等设施，本项目建设不会影响木龙河被跨越处现有水体功能。 根据现场调查，本工程所在区域居民用水主要采用打井取水，在线路影响范围内不涉及居民取水点和饮用水源保护区，施工活动不会影响沿线居民用水现状。 - 2.1.3生物多样性 （1）植被 本项目区域植被调查采用基础资料收集和现场踏勘相结合进行分析。基础资料收集包括整理工程所在区域《四川省绵阳市涪城区林地变更调查报告》、《绵阳（县级）市志》、《四川植被》、《绵阳市涪城区植被分布图》以及林业等相关资料；现场调查包括对现场观察到的植被类型、植被种类等进行拍照、记录和整理。 本项目所在区域植被属川西平原植被小区，区域植被主要为栽培植被，其次为自然植被。栽培植被主要有作物和经济林木，代表性物种有玉米、小麦、油菜、枇杷、核桃等。自然植被主要有针阔混交林、灌木林和稀树草丛，代表性物种有枫杨、侧柏、洋槐、桤木、构树、白茅、艾蒿等。现场踏勘期间，根据《国家重点保护野生植物名录（第一批）》，在评价区域内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物和古树名木。 （2）动物 本项目区域动物调查采用文献资料和实地调查相结合法进行分析。 根据《绵阳市自然地理志》、《绵阳（县级）市志》等资料及现场踏勘、观察和询访，本项目生态环境调查范围内人类活动频繁，野生动物分布有鸟类、兽类、两栖类和爬行类。鸟类有麻雀、斑鸠、家燕等，兽类有草兔、小家鼠、黄鼬等；两栖类有黑斑蛙、中华蟾蜍等；爬行类有乌梢蛇、王锦蛇、蹼趾壁虎等。人工饲养动物主要有鸡、鸭、狗、猫等家禽家畜。根据《国家重点保护野生动物名录》、《四川省重点保护野生动物名录》及《四川省新增重点保护野生动物名录》，经现场调查期间核实，在调查区域内未发现珍稀濒危及国家重点的保护野生动物，也不涉及鸟类迁徙通道。 - 根据《国家重点保护野生动物名录》、《四川省重点保护野生动物名录》和《四川省新增重点保护野生动物名录》核实，现场踏勘期间，本项目评价区域内未发现珍稀濒危及国家和四川省重点保护的野生动物。 - 2.1.4土壤侵蚀现状 本项目所在区域主要为微度水力侵蚀。

2.2社会环境简况 根据中华人民共和国环境保护部网站公布的《全国自然保护区名录》、四川省环境保护厅网站公布的《四川省自然保护区名录》、四川省住房和城乡建设厅网站公布的《四川省及各市风景名胜区名录》、四川省人民政府网站公布的《四川省人民政府办公厅关于公布四川省林业地方级自然保护区名录的通知》（川办函〔2013〕109号）、文物保护单位等资料和当地环保、林业部门核实，本项目生态影响评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地和饮用水水源保护区等环境敏感点，也不涉及文物古迹及人文景点等敏感点。 根据四川省人民政府网站公布的《四川省人民政府办公厅关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号），核实，本项目不在其划定的生态红线范围内。 综上所述，本项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地和饮用水水源保护区等环境敏感点，也不涉及文物古迹及人文景点等敏感点和生态红线。 - 2.3与规划的符合性 本项目全线位于绵阳市涪城区行政管辖范围内，绵阳市城乡规划局涪城规划分局原则同意本项目线路工程进行建设。

- 3.环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目所在区域大气环境、水环境主要受区域环境影响。本项目施工期间大气、水污染物的排放极少，运行期间不涉及大气污染物排放，不涉及水污染物排放，不会对当地环境空气、地表水质量造成影响，故本次仅针对项目主要影响因子——工频电场、工频磁场和噪声进行了环境现状监测。 3.1.1环境现状监测 （1）电磁环境现状监测 本项目所在区域电磁环境现状监测分析结果，线路区域离地1.5m处电场强度现状值均满足不大于公众曝露控制限值4000V/m的要求；离地1.5m处磁感应强度现状值均满足不大于公众曝露控制限值100μT的要求。 （2）声环境现状监测 本项目线路所在区域昼间、夜间等效连续A声级均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼60dB(A)、夜50dB(A)）。 3.1.4生态环境现状 （1）植被 本项目区域植被主要为栽培植被，其次为自然植被。栽培植被主要有作物和经济林木，代表性物种有玉米、小麦、油菜、枇杷、核桃等。自然植被主要有针阔混交林、灌木林和稀树草丛，代表性物种有枫杨、侧柏、洋槐、桤木、构树、白茅、艾蒿等。评价区域植被现状详见本报告“2.1.3（1）植被”。根据《国家重点保护野生植物名录（第一批）》，经现场调查期间核实，在调查区域内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物和古树名木。 （2）动物 - 根据《绵阳市自然地理志》、《绵阳（县级）市志》等资料及现场踏勘、观察和询访，本项目生态环境调查范围内人类活动频繁，野生动物分布有鸟类、兽类、两栖类和爬行类。鸟类有麻雀、斑鸠、家燕等，兽类有草兔、小家鼠、黄鼬等；两栖类有黑斑蛙、中华蟾蜍等；爬行类有乌梢蛇、王锦蛇、蹼趾壁虎等。人工饲养动物主要有鸡、鸭、狗、猫等家禽家畜。评价区动物现状详见本报告“2.1.3（2）动物”。根据《国家重点保护野生动物名录》、《四川省重点保护野生动物名录》和《四川省新增重点保护野生动物名录》核实，现场踏勘期间，本项目评价区域内未发现珍稀濒危及国家和四川省重点保护的野生动物。 3.1.5小结 根据现场监测结果，本项目所在区域电场强度、磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度不大于公众曝露控制限值4000V/m、磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的要求，区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 3.2.1环境影响及其评价因子 （1）施工期 1）声环境：等效连续A声级 2）生态环境：水土流失、植被、动物 3）其它：施工扬尘、生活污水、固体废物 （2）运行期 1）电磁环境：电场强度、磁感应强度 2）声环境：等效连续A声级 3）生态环境：植被、动物 3.2.2评价等级 （1）电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本项目各段电磁环境影响评价等级见表11。本次电磁环境影响评价等级确定为二级。 表11 本项目电磁环境影响评价等级 项目; 电压等级; 本工程条件; 评价工作等级. 线路; 架空段; 110kV; 架空线路边导线地面投影外两侧各10m范围内有居民分布; 二级. 电缆段; 110kV; 地下电缆; 三级. （2）声环境 根据绵阳市涪城生态环境局 绵涪环函〔2019〕53号《关于绵阳涪城丰谷-农科T接利尔变电站110kV线路工程执行有关环保标准的函》，本项目所在区域声环境功能区为2类区；本项目为110kV输变电工程，线路产生的噪声较小，本工程区域无特殊噪声敏感目标。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）和《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本项目声环境评价工作等级为二级。 （3）生态环境 线路总长度约6.5km（≤50km），总占地面积约1.1330hm2（永久占地面积约0.2110hm2，临时占地面积约0.9220hm2）（≤2km2），线路不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）和《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014），确定本项目生态环境评价工作等级为三级。 3.2.3评价范围 （1）电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014），本项目电磁环境影响评价范围见表12。 表12 本项目电磁环境影响评价范围 评价因子 项目; 电场强度; 磁感应强度. 线路; 架空段; 边导线地面投影外两侧各30m以内的区域. 电缆段; 电缆管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）以内的区域. （2）声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）和《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014），埋地电缆不涉及声环境影响，本项目声环境影响评价范围见表13。 表13 本项目声环境影响评价范围 评价因子 项目; 电场强度; 磁感应强度. 线路; 架空段; 边导线地面投影外两侧各30m以内的区域. （3）生态环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本项目生态环境影响评价范围表14。 表14 本项目生态环境影响评价范围 评价因子 项目; 生态环境. 线路; 架空段; 边导线地面投影外两侧各300m以内的带状区域. 电缆段; 电缆设施两侧各300m内的带状区域. 3.2.4主要环境保护目标 根据绵阳市生态红线图及现场调查，本项目生态环境评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感目标，不在生态红线范围内，本项目生态环境保护目标主要是确保当地生态系统的完整性与稳定性和不改变土壤侵蚀类型。 本项目电磁和声环境评价范围内的民房均为环境保护目标。

- 4.评价适用标准

| 环境质量标准 | 绵阳市涪城生态环境局 绵附环函〔2019〕53号《关于绵阳涪城丰谷-农科T接利尔变电站110kV线路工程执行有关环保标准的函》，本项目环境影响评价执行以下标准： 1）环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 3）声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 绵阳市涪城生态环境局 绵涪环函〔2019〕53号《关于绵阳涪城丰谷-农科T接利尔变电站110kV线路工程执行有关环保标准的函》，本项目环境影响评价执行以下标准： 1）工频电场、工频磁场：执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值，即电场强度限值为4000V/m，磁感应强度限值为100μT。 2）噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70 dB(A)、夜间55dB(A)）。 3）废水：执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。 4）废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目运营期主要环境影响为工频电场、工频磁场和噪声，均不属于国家要求总量控制的污染物种类，因此本项目不需设置特征污染物的总量控制指标。 |

- 5.建设项目工程分析

5.1工艺流程图简述（图示） 5.1.1施工期施工阶段图 1）架空段 2）电缆段 电缆敷设 生活污水 生活垃圾 施工噪声 5.1.2运行期工艺流程图 注：1）E－电场强度、B－磁感应强度、N－噪声； 2）图中虚线部分不属于本项目评价内容。 图4 本项目生产工艺流程及产污位置图

5.2主要污染工序 5.2.1施工期 本项目线路架空段施工工序主要为材料运输、基础施工、铁塔组立、导线架设等。线路电缆段施工工序主要为材料运输、电缆敷设等。在施工过程中产生的环境影响有施工扬尘、水土流失、生活污水、固体废物、施工噪声等，其主要环境影响有： 1）施工扬尘：主要来源于基础开挖，主要集中在塔基施工区域内，在短期内将使局部区域空气中的扬尘增加。 2）水土流失：塔基基础开挖，牵张场建立、清除，材料堆放造成局部植被破坏和土地扰动，易引起水土流失。 3）生活污水：平均每天配置施工人员约30人（沿线路分散分布在各施工点位），生活污水产生量约2.88t/d。 4）固体废物：主要为施工人员产生的生活垃圾，平均每天配置施工人员约30人（沿线路分散分布在各施工点位），生活垃圾产生量约15.0kg/d。 5）施工噪声：主要来源于塔基基础施工、导线架设和电缆敷设处，施工强度低，影响小且持续时间短。 本项目施工期造成的环境影响是短暂的、可恢复性的。 5.2.2运营期 - 架空段 本项目线路在运行期间的主要环境影响有工频电场、工频磁场和噪声。 1）工频电场、工频磁场 当输电线路运行后，输电导线与大地之间会存在电位差，从而导致导线周围产生工频电场；当输电线路有电流后，在载流导体周围产生工频磁场。 2）噪声 输电线路电晕放电将产生噪声。送电线路的可听噪声主要发生在雨天等恶劣天气条件下，在干燥条件下通常很小。 2）电缆段 电缆段导线采用电缆。电缆具有金属屏蔽层，安装时进行接地，从理论上讲，通电后电缆外部不会有工频电场，但根据已运行电缆线路监测结果，在电缆附近仍然存在很低的工频电场；当电缆有电流通过时会产生磁场，并沿着垂直电缆方向距离的增加而迅速衰减。根据电缆加工制造技术要求，电缆无可听噪声产生。因此，电缆线路的主要环境影响有工频电场、工频磁场。

- 6.项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工场地 | 施工扬尘 | 产生量极小 | — |
| 水污 染物 | 施工期 (施工住地) | 生活污水 | 2.88t/d | 施工人员产生的生活污水利用附近既有设施收集后用作农肥。 |
|  | 运行期 | 无 | 无 | — |
| 固体 废弃物 | 施工期 (施工住地) | 生活垃圾 | 15.0kg/d | 施工人员产生的生活垃圾利用附近既有垃圾桶收集处理。 |
|  | 运行期 | 无 | 无 | — |
| 噪声 | （1）施工期 本项目线路架空段施工噪声主要来源于塔基施工、导线架设，施工量小，产生的噪声小，且施工活动集中在昼间进行；线路电缆段施工噪声主要来源于电缆敷设，产生的噪声很小。 （2）运行期 1）架空段 根据类比分析，本项目线路架空段投运后产生的昼间噪声值均为42.5dB（A），夜间噪声值为38.6dB（A）； 2）电缆段 线路电缆段采用埋地敷设方式，运营期不产生噪声。 |  |  |  |
| 电磁 环境 | 1）架空段 ①双回塔单边挂线段 根据模式预测，本线路单回塔段采用拟选塔中最不利塔型1A3-DJ塔，在非居民区导线对地最低高度为6.0m时，电场强度最大值为2140V/m，磁感应强度最大值为7.5μT；在居民区（含规划区）导线对地最低高度为7.0m时，电场强度最大值为1653V/m，磁感应强度最大值为5.7μT。 ②单回塔段 根据模式预测，本线路单回塔段采用拟选塔中最不利塔型1A4-J4塔，在非居民区导线对地最低高度为6.0m时，电场强度最大值为2598V/m，磁感应强度最大值为12.4μT；在居民区(含经开区和规划区）导线对地最低高度为7.0m时，电场强度最大值为2026V/m，磁感应强度最大值为9.8μT。 2）电缆段 根据类比分析，本项目线路电缆投运后电场强度最大值30V/m，磁感应强度最大值为0.219μT。 |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目对生态环境的影响主要是线路施工活动引起的施工区域地表扰动和植被破坏，并由此导致的水土流失。 本项目共扰动原地表面积1.1330hm2，不采取任何措施情况下，施工期水土流失预测总量约99.08t，新增水土流失量为93.41；采取水土保持措施后，本项目实际水土流失量约6.65t。施工期生物损失总量约23.34t。 |  |  |  |  |

- 7.环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析 根据本项目建设特点及项目所在地区环境特征，本项目施工期产生的环境影响见表15，主要的环境影响是水土流失。 表15 本项目施工期主要环境影响识别 环境识别; 输电线路. 架空段; 电缆段. 声环境; 施工噪声; 施工噪声. 大气环境; 施工扬尘; 施工扬尘. 水环境; 生活污水; 生活污水. 生态环境; 水土流失、植被、野生动物; 野生动物. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾. 7.1.1声环境 - 架空段（双回塔单边挂线段、单回塔段） 线路架空段施工噪声主要来源于塔基施工和架线，施工量小，施工期短，且集中在昼间进行，不会影响周围居民的正常休息。 2）电缆段 线路电缆段施工噪声主要来源于电缆敷设，施工期短，且周围无居民分布，不会对居民造成影响。 7.1.2大气环境 本项目施工对大气环境的影响为施工扬尘，主要来源于塔基基础开挖产生的施工扬尘，在短期内将使局部区域空气中的扬尘增加。线路电缆段较短，施工强度低，线路架空段施工集中在塔基处，施工位置分散、各施工位置产生扬尘量很小。在施工期间大风和干燥天气条件下对施工区域进行洒水降尘，如遇雾霾天气，建设单位应执行《四川省大气污染防治计划实施细则2017年度实施计划》（川办函〔2017〕102号）和《四川省环境保护厅关于加强雾霾天气期间环保工作的紧急通知》（川环函[2013]46号）等相关要求，强化施工扬尘措施落实监督，在一级预警情况下应采取停止基础开挖等措施。施工过程中，建设单位及施工单位建立施工环境保护管理工作责任制，落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治，积极配合上级环境主管部门的监管工作。采取上述措施后，施工扬尘不会对周围大气环境产生明显影响。 7.1.3水环境 本项目线路按平均每天安排施工人员30人考虑，施工期施工人员生活污水产生量见表16。 表16 施工期间生活污水产生量 项目; 人数(人/d); 人均用水量（L/d）◎; 日均用水量(t/d); 日均排放量(t/d). 线路; 30; 120; 3.6; 2.88. 注：◎——根据四川省地方标准《用水定额》（DB51/T 2138-2016）中的农村居民生活用水定额表取值。 本项目施工人员沿线路分散分布，就近租用当地现有民房，生活污水利用附近居民既有设施收集后用作农肥，不直接排入天然水体，不会对项目所在区域的地表水环境产生影响。 根据现场调查，本项目所在区域居民生活用水主要采用打井取水，线路评价范围内不涉及饮用水源保护区，施工活动不会影响居民用水现状。 7.1.4固体废物 本项目施工期间产生的固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾。施工期生活垃圾产生量见表17。 表17 施工期间生活垃圾产生量 位置; 人数(人/天); 产生量(kg/d). 线路; 30; 15.0. 本项目施工人员产生的生活垃圾利用附近既有垃圾桶收集处理，对当地环境影响较小。 - 7.1.5生态环境影响 本项目对生态环境的影响主要是线路的施工活动造成的地面扰动和植被破坏所引起的水土流失和对植被、野生动物的影响。 （1）水土流失影响 1）水土流失影响因素分析 输电线路在塔基施工过程中将会对植被、原地表土壤结构造成不同程度的扰动和破坏，致使土层裸露，受降水及径流冲刷，容易造成新增水土流失；人抬施工便道在路面平整时会产生少量土石方挖填，引起水土流失；牵张场施工等活动对地表的开挖、扰动和再塑，使表层植被受到破坏，失去固土保水的能力，造成新增水土流失；剥离表土的临时堆放，新的松散堆放体表层抗冲蚀能力弱，容易引起冲刷而造成水土流失。 根据预测，本项目占地及影响范围共扰动原地表面积约1.1330hm2，在不采取环保措施情况下，水土流失预测总量约99.08t，新增水土流失量为93.41t。 根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号），本工程所在区域不属于国家级水土流失重点预防和重点治理区。按照《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018），本工程水土流失防治标准按二级标准执行，水土流失防治目标为水土流失总治理度85%。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），本项目按区域土壤容许水土流失量500t/( km2·a)进行考虑。线路主要采取人工挖孔桩基础工程措施，在施工中采取临时堆土、苫布覆盖、剥离表土装袋等临时措施，施工结束后采用当地物种进行植被恢复等生物治理措施；本工程采取上述措施后，工程实际水土流失量约6.65t。 可见，本项目建设产生的水土流失量较小，不会改变当地区域土壤侵蚀类型，其影响将随着施工的结束而消失。 - 对植被的影响 本项目对植被的影响方式主要表现在两个方面：塔基临时占地对地表植被产生干扰；塔基永久占地改变土地性质，原有植被将遭到破坏。本项目区域植被主要为栽培植被和自然植被，栽培植被主要有作物和经济林木，代表性物种有玉米、小麦、油菜、枇杷、柑橘等；自然植被主要有针阔混交林、灌木林和稀树草丛，代表性物种有枫杨、侧柏、洋槐、桤木、构树、白茅、艾蒿等。本项目对植被的影响主要是对针阔混交林、稀树草丛以及作物和经济林木的影响。 在调查区域内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物和古树名木。本项目对植被的影响方式主要表现在两个方面：塔基永久占地改变土地性质，原有植被将遭到破坏，同时塔基周边由于施工活动将对地表植被产生干扰，如放线将导致植被践踏，树木枝条被折断、叶片脱落等。本工程施工过程中对区域针阔混交叶林、竹林、稀树草丛植被和作物、经济林木等栽培植被的影响如下： ①对阔混交叶林的影响 本项目线路施工期不进行施工通道砍伐，对针阔混交林的影响主要是塔基永久占地引起的零星林木砍伐。本项目线路未经过林区，在保证线路技术安全的前提下，通过提升导线架设高度和增大档距，减少铁塔数量，减少对林木的削枝和砍伐。塔基尽量选择在林木稀疏地带，在采取上述措施的基础上，仅对无法避让位于塔基处的树木进行砍伐，本工程线路砍削林木约160棵，枫杨、侧柏、桤木等乔木及枇杷树、柑橘树等经济林木，上述树种在项目所在区域广泛分布、数量多，工程施工结束后通过植被恢复措施恢复其原有功能，不会对其物种种类、数量、植被面积等造成明显影响。 ②对稀树草丛植被的影响 本工程塔基永久占地和施工临时占地会占用部分草丛，永久占地将改变土地性质，临时占地在施工结束后将恢复其原有土地性质。本工程塔基永久占地面积较小，占地区域草丛植被均在当地广泛分布，且施工结束后，塔基下方的草丛植被在人工恢复和自然恢复下能得到一定程度的恢复，因此，项目建设对草丛植被的影响比较轻微。 ③对作物、经济林木的影响 本项目线路所经区域地形主要为丘陵，所经区域现状主要为农村环境，栽培植被分布广泛，主要为玉米、小麦、油菜等作物和枇杷、柑橘等经济林木。本项目塔基永久占地尽量避让耕地，仅在局部塔基区域占用耕地和园地，本项目线路塔基共占有耕地、园地面积分别约0.1058hm2、0.0422hm2，占用面积较小且分散，对栽培植被的破坏范围和程度有限，且施工人抬便道尽量利用既有田间小道。工程施工结束后对临时占用的耕地进行复耕，不会永久改变临时占地内耕地土地利用性质，因此，本项目建设不会对当地作物和经济林木面积和产量影响很小。 ③自然植被生物损失量 本项目建设损失植被总生物量采用平均生物量×该植被类型的面积计算。本工程占地区植被平均生物量采用冯宗炜编著的《中国森林生态系统的生物量与生产力》中不同类型林分生物量与生产力的研究结果，同时结合项目区域植被类型特征，参考《四川盆地浅丘区农林复合系统模式区主要植被类型及生物量研究》对平均生物量进行取值。本工程永久占地植被损失量按100%损失考虑，临时占地植被损失量按70%损失考虑。 根据上述方法计算，本工程施工期的生物损失总量约23.34t。虽然本工程建设会导致区域植被面积有所减小，但生物量没有发生锐减，生产力水平不会发生明显降低，生态系统总体能够保持相对稳定。 综上所述，本项目线路施工点分散，各施工点占地面积小，施工期破坏面积很小，造成的植被生物损失量很小。 根据现场踏勘，本项目评价区域内未发现珍稀濒危及国家和四川省重点保护的野生动物。本项目调查范围内野生动物分布有鸟类、兽类、两栖类和爬行类。鸟类有麻雀、斑鸠、家燕等，兽类有草兔、小家鼠、黄鼬等；两栖类有黑斑蛙、中华蟾蜍等；爬行类有乌梢蛇、王锦蛇、蹼趾壁虎等，均属于当地常见野生动物；人工饲养动物主要有猫、狗、猪等家禽家畜。本项目对野生动物的主要影响如下： 1）兽类：本项目对兽类的影响主要是占地对其活动区域的破坏，受影响的主要是评价区广泛分布的啮齿目小型兽类，但由于本项目占地面积少，上述兽类又都具有较强的适应能力、繁殖快，施工活动不会使它们的种群数量发生明显波动。 2）鸟类：本项目对鸟类的影响主要表现在施工区植被群落将遭到一定程度的破坏，减少鸟类活动地面积，同时施工活动影响鸟类在施工区周边的觅食、求偶等活动。本项目塔基施工点分散，各塔基点占地面积小，施工结束后对临时占地采取植被恢复等措施能逐步恢复原土地利用功能，不会对鸟类生境产生明显影响。线路施工不采用大型机械，施工噪声影响不大，且鸟类具有较强的迁移能力和躲避干扰的能力，工程建设对鸟类影响较小。本工程评价区域内未发现珍稀濒危及国家和四川省重点保护的野生鸟类，本工程建设不会对区域珍稀濒危及国家和四川省重点保护的野生鸟类造成不利影响。本工程评价范围不涉及鸟类迁徙通道，工程施工不会对鸟类迁徙产生影响。 3）爬行类：本项目对爬行类的影响主要是施工活动将侵占少量评价区植被，给爬行类动物的生境带来干扰，受影响的主要是评价区内分布较广的蹼趾壁虎等。本项目评价区爬行类种群数量很小且个体活动隐蔽，对人类活动干扰有一定适应能力，在加强施工人员的管理、杜绝捕猎蛇类的行为前提下，本项目建设不会使爬行类种群数量变化明显改变。 综上所述，本项目施工期短，影响范围小，项目施工不会造成野生动物种类和数量的下降，对当地野生动物的影响很小。随着施工期活动的结束，对动物的影响也随之消失。 - 7.1.6小结 本项目施工期最主要的环境影响是水土流失，采取有效的防治措施后，对环境的影响较小；同时，本项目施工期短、施工量小，对环境的影响随着施工结束而消失。

7.2营运期环境影响分析 - 本项目运营期产生的环境影响见表18。主要环境影响为工频电场、工频磁场和噪声。本次电磁环境影响分析详见本项目电磁环境影响专项评价，此处仅列出分析结果。 表18 本项目运行期主要环境影响识别 环境识别; 输电线路. 架空段; 电缆段. 电磁环境; 工频电场、工频磁场; 工频电场、工频磁场. 声环境; 运行噪声; 无. 生态环境; 动植物影响; 无. 水环境; 无; 无. 固体废物; 无; 无. - 7.2.1电磁环境 1）架空段 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014），本项目线路电磁环境影响采用模式预测结合类比分析法进行预测分析。由本项目电磁环境影响专项评价类比条件分析可知，线路双回塔单边挂线段选择110kV徐九线为类比线路，线路单回塔段选择110kV代岳线为类比线路，其可比性分析详见电磁环境影响专项评价，在此仅列出预测结果。 ①双回塔单边挂线段 •电场强度 根据模式预测分析，本项目线路采用拟选塔中最不利塔型1D2-SDJ塔，通过非居民区，导线对地最低高度为6.0m时，电场强度最大值为2140V/m，出现在距线路中心线投影4.0m（边导线内0.7m）处；通过居民区（含规划区），导线对地最低高度为7.0m时，电场强度最大值为1653V/m，出现在距线路中心线投影4.0m（边导线内0.7m）处，此后随着距线路中心线距离的增加呈减少趋势，均满足电场强度不大于公众曝露控制限值4000V/m的要求。 •磁感应强度 根据模式预测，本线路采用拟选塔中最不利塔型1D2-SDJ塔，通过非居民区，导线对地最低高度为6.0m时，距地面1.5m高度处磁感应强度最大值为7.5μT，满足磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的要求；通过居民区（含规划区），导线对地最低高度为7.0m时，距地面1.5m高度处磁感应强度最大值为5.7μT，满足磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的要求。 ②单回塔段 ·电场强度 根据模式预测，本线路采用拟选塔中最不利塔型1A3-DJ塔，通过非居民区，导线对地最低高度为6.0m时，电场强度最大值为2598V/m，出现在距线路中心线投影5m（边导线外0.8m）处；通过居民区（含经开区和规划区），导线对地最低高度为7.0m时，电场强度最大值为2026V/m，出现在距线路中心线投影5.0m（边导线内0.8m）处，此后随着距线路中心线距离的增加呈减少趋势，满足电场强度不大于公众曝露控制限值4000V/m的评价标准要求。 ·磁感应强度 根据模式预测，本段线路采用拟选塔中最不利塔1A3-DJ塔，通过非居民区，导线对地最低高度为6.0m时，磁感应强度最大值为12.4μT；通过居民区（含经开区和规划区），导线对地最低高度为7.0m时，磁感应强度最大值为9.8μT，满足磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的要求。 - 电缆段 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），电缆段电磁环境影响采用类比分析法进行预测评价，选择110kV犀苏线作为类比线路，其可比性分析详见电磁环境影响专项评价，在此仅列出预测结果。 •电场强度 根据类比分析，本段线路产生的电场强度预测最大值为30V/m，满足公众曝露控制限值不大于4000V/m的要求。 •磁感应强度 根据类比分析，本段线路产生的磁感应强度预测最大值为0.219μT，满足公众曝露控制限值不大于100μT的要求。 通过以上分析可知，本项目线路架空段采用拟选塔中最不利塔型，按电力设计规程要求（非居民区导线对地最低高度6.0m、在居民区（含经开区和规划区）内导线对地最低高度7.0m）实施，电缆段按照设计规程要求进行实施，投运后产生的电场强度、磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应标准要求。 - 7.2.2声环境 本项目电缆段无噪声产生，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014），线路双回塔单边挂线段、单回塔段噪声影响采用类比法进行分析。 （1）类比条件分析 本项目线路双回塔单边挂线段、单回塔段均选择110kV代岳线为类比线路，相关参数比较见表19、表20。 表19 线路双回塔单边挂线段和类比线路（代岳线）相关参数 项目; 本项目线路双回塔单边挂线段; 类比线路（代岳线）. 电压等级; 110kV; 110kV. 架线方式; 双回单边挂（单回）; 单回. 分裂型式; 单分裂; 单分裂. 相序排列; 单回垂直排列（类似三角排列）; 三角排列. 导线高度(m); 6.0、7.0（按设计规程规定的最低高度要求）; 7.0. 背景状况; 附近无其他声环境影响源; 附近无其他声环境影响源. 表20 线路单回塔段和类比线路（代岳线）相关参数 项目; 单回塔段线路; 类比线路（代岳线）. 电压等级; 110kV; 110kV. 架线方式; 单回; 单回. 分裂型式; 单分裂; 双分裂. 相序排列; 三角排列; 三角排列. 导线高度(m); 6.0、7.0（按设计规程规定的最低高度要求）; 7.0. 背景状况; 附近无其他声环境影响源; 附近无其他声环境影响源. 由表19可知，本项目线路双回塔单边挂线段和类比线路（代岳线）电压等级均为110kV，架线方式均为单回，导线分裂型式均为单分裂，相序排列相似，架线高度相当，附近均无明显噪声源。可见，本项目线路选择代岳线作为类比线路是可行的。 由表20可知，本项目线路单回塔段和类比线路（代岳线）电压等级均为110kV，架线方式均为单回，导线分裂型式均为单分裂，相序排列均为三角排列，架线高度相当，附近均无明显噪声源。可见，本项目线路选择代岳线作为类比线路是可行的。 （2）监测期间自然环境条件 监测期间自然环境条件见表21。 表21 类比线路监测期间自然环境条件 ###### 监测对象; ###### 监测点; ###### 天气; ###### 温度(℃); ###### 湿度(RH%). ###### 110kV代岳线; ###### 4#～5#塔间; ###### 晴; ###### 30; ###### 65. 类比线路监测点布置在线路边导线附近，监测类比线路运行状况的最大值；根据同类线路监测实践，线路产生的噪声随着距边导线距离增大而呈减小趋势，因此类比监测最大值能反映类比线路线下及附近区域的声环境影响状况，根据上述类比条件分析，类比线路监测最大值能反映本项目线路产生的声环境影响状况。 （3）类比监测结果 类比线路噪声监测结果见表22。 表22 类比线路噪声监测结果 监测对象; 监测点; 监测结果dB(A). 昼间; 夜间. 110kV代岳线; ###### 4#～5#塔间; 42.5; 38.6. 由表22可知，本项目线路投运后产生的昼间噪声为42.5dB(A)，夜间噪声为38.6dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值（昼间60 dB(A)、夜间50 dB（A））要求。 （4）综合分析 从上述分析可知，本项目线路架空段按设计规程要求进行架线，投运后产生的噪声小于相应评价标准限值，满足环评要求；线路电缆段投运后无噪声产生。 - 7.2.3水环境 本项目线路投运后无废污水产生，不会对水环境产生影响。 - 7.2.4固体废物 本项目线路投运后，无固体废物产生。 - 7.2.5生态环境影响 （1）对植被的影响 ###### 根据现场调查，本项目评价范围内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物。本项目永久占地面积小且分散。线路运行期不进行林木砍伐，仅按相关规定对导线下方与树木垂直距离小于4.0m的零星林木进行削枝，以保证线路安全运行，但总体削枝量小，不会对植物种类和数量产生明显影响；线路维护人员可能在运行维护过程中对植被造成一定踩踏和带入外来植物。通过禁止维护人员带入外来物种，可避免人为带入外来物种对本土植物造成威胁。从本项目所在区域110kV谷农线、110kV丰圣线来看，线路周围植物生长良好，输电线路电磁影响对周围植物生长无明显影响。 （2）对生物多样性的影响 根据现场调查，本项目评价范围内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生动物，不涉及野生动物的迁徙通道。本项目所在区域野生动物分布有兽类、鸟类、爬行类和两栖类，本项目建成后对野生动物的影响除了对鸟类飞行略有影响，对兽类、爬行类等动物的生存和活动基本无影响。评价区域内的野生鸟类有麻雀、斑鸠、家燕等，其行动敏捷，且飞行高度一般高于线路架设高度，在飞行时碰撞杆塔的几率不大；同时从本项目所在区域110kV丰农线、110kV丰圣线来看，未发现线路架设和线路运行产生的噪声、电磁环境等对野生动物的生活习性产生明显影响。 - 7.2.6与其它线路交叉或并行时的电磁环境影响分析 （1）与其它电力线的交叉影响 本项目线路电缆段、单回塔段未与其他110kV及以上电压等级线路交叉跨越。本项目线路双回塔单边挂线段需钻越既有220kV劲丰一二线1次，跨越既有110kV丰圣线1次，本项目线路与其他110kV及以上电压等级线路交叉跨越情况见表3，在交叉跨越处两线共同评价范围内均无居民分布。 本次在交叉处电磁环境影响采用线路双回塔单边挂线段的贡献值（即模式预测值）叠加交叉处既有线路的现状值进行预测分析。交叉处现状值取跨越处既有线路监测最大值，代表性分析详见“3.1.1 环境现状监测点布置”。在交叉处线路贡献值采用本项目电磁环境影响专项报告中5.3.2.2中的模式进行预测。 按照上述预测方法，本项目线路在钻越220kV劲丰一二线处、跨越110kV丰圣线处电场强度预测最大值均满足不大于公众曝露控制限值4000V/m的要求、磁感应强度预测最大值均满足不大于公众曝露控制限值100μT的要求。 本项目线路跨越35kV及以下电压等级线路时，由于35kV及以下电压等级线路产生的电磁环境影响很小，故不考虑两线电磁环境叠加影响。 （2）与其它电力线的并行影响 本项目线路双回塔单边挂段除与既有220kV丰群线、丰高二线（同塔），220kV丰群线并行外，不与其他110kV等级及以上线路并行，本项目线路与既有线路并行情况见表6。 本项目线路导线与上述既有线路并行时对地最低高度分别为7.0m（与220kV丰群线、丰高二线并行段）、16.5m（与220kV丰群线并行段、跨房屋段），本次对上述并行段进行电磁环境影响叠加分析，能保守反映其他并行段电磁环境影响情况。并行走线时任意点电磁环境叠加影响采用本项目线路在该点处的贡献值（模式预测值）加既有线路现状监测值进行预测。预测模式采用本项目电磁环境影响专项评价报告5.3.2中的模式。 按照上述方法，本项目线路与220kV丰群线、丰高二线及220kV丰群线并行时电场强度最大值、磁感应强度最大值均满足相应评价标准要求，不需设置电磁环境影响防护距离。 本项目线路在与35kV及以下电压线路并行时，由于35kV及以下电压等级线路产生的电磁环境影响很小，故不考虑两线电磁环境叠加影响。 - 7.2.7对环境保护目标的影响 环境保护目标处电场强度、磁感应强度采用本线路贡献值（即模式预测值）和现状值相加进行预测；噪声采用线路贡献值（即类比值）叠加现状值进行预测。 ###### 按照上述保护目标预测方法进行预测，本项目线路投运后在环境保护目标处产生的电场强度、磁感应强度和噪声均满足相应标准要求。 - 7.2.9电磁环境影响防护距离 根据电磁专项评价结论，本项目线路按设计规程要求及设计方案进行实施后，产生的电场强度和磁感应强度均满足相应标准要求，不需再设置电磁环境影响防护距离。 - 7.2.10小结 本项目线路投运后无废水、废气、固体废物排放，不会影响当地大气、水环境质量。新建线路架空段采用类比结合模式预测分析，电缆段通过类比分析，其产生的电场强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中不大于公众曝露控制限值4000V/m，磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的要求。本项目评价区域内的噪声均满足《声环境质量标准》2类标准要求。本项目对当地野生动植物和生态环境影响较小，不会导致区域环境功能发生明显改变。 本项目投运后在环境保护目标处产生的电场强度、磁感应强度和噪声均低于相应标准限值，满足环评要求。

- 8.建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 |  | 施工扬尘 | 建设单位及施工单位通过加强施工扬尘防治，采取大风天气洒水降尘、临时堆土苫布覆盖等措施。 | 无影响 |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工 住地 | 生活污水 | 线路施工人员产生的生活污水利用附近居民既有设施收集后用作农肥。 | 无影响 |
|  | 运行期 |  | 无 |  | 无影响 |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工 住地 | 生活垃圾 | 线路产生的生活垃圾经垃圾桶收集后由施工人员清运至附近垃圾中转站转运。 | 无影响 |
|  | 运行期 |  | 无 |  | 无影响 |
| 噪声 | 设计阶段 |  | 路径选择时尽量避让集中居民区。 |  | 不扰民 |
|  | 施工期 |  | 施工期短，施工量小，施工点分散。 |  |  |
| 其它 | 电磁环境 |  | 1）线路架空段 ①线路尽量沿道路走线，尽量远离民房； ②合理选择导线截面积和相导线结构； ③线路与其它电力线交叉跨越时，其净空距离满足《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求； ④非居民区导线对地高度不低于6.0m，居民区（含经开区、规划区）内导线对地最低高度不低于7.0m； 2）线路电缆段 ①采用埋地电缆敷设； ②电缆金属护套按设计规程要求接地敷设； ③与其它设施的净距满足《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T 5221-2016）的规定。 |  | 达标 |
| 其它 | 风险事故 预防措施 |  | 输电线路无环境风险。 |  | 无影响 |
|  | 其它 |  | 本项目架空线路在与公路交叉跨越时，其净空距离满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的要求。 本项目线路电缆段与其他管线、构筑物等之间的最小允许距离应满足《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T5221-2016）的要求； 建设单位应按电力设施保护条例加强监督管理，防止本线路被跨民房改建时导线与房屋之间垂直距离不满足相关规程要求； |  | 无影响 |
| - 8.1生态保护措施及预期效果 本项目对生态环境的影响主要是线路施工活动造成的地面扰动和植被破坏，并由此引起的水土流失。根据本项目所在区域生态环境特点，本项目拟采取如下的生态保护措施： - 8.1.1设计阶段 ●线路架空段路径选择时尽量缩短线路长度，塔基定位时尽量选择荒草地和植被稀疏地，并采用提升导线架设高度减少树木砍伐。 ●线路根据地形条件采用全方位高低腿铁塔、原状土掏挖基础，尽量少占土地，减少土石方开挖量及水土流失影响。 ●尽量增加跨越档距，减少塔基数量，以减少塔位处的植被破坏。 ●对线路走廊内不能避让的高大林木，采取高跨方案，避免直接砍伐。 ●下一阶段将按照当地林业部门的要求完善建设手续，进一步优化设计方案，降低对林业生态环境的影响。 - 8.1.2施工期 1）野生植物保护措施 ①林地植被 ●对施工人员进行防火宣传教育，对可能引发火灾的施工活动严格按规程规范 施工，确保区域植被安全。 ●对施工人员加强环保教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教 育，严禁施工人员肆意破坏当地自然植被。 ●在施工红线范围内尽量保留乔木、灌木植株，减小生物量损失，同时高大乔 木在施工结束后进行植被恢复时能够为灌木层、草本层提供荫蔽，提升植被恢复速度和质量。 ●施工人抬便道应尽可能利用已有乡间小路，施工过程中应固定施工便道的线 路，不能随意下道行驶或另开辟便道，以降低施工活动对周围地表和植被的扰动。 ●施工人抬便道避让林木生长茂盛区域，以免运输过程中设备材料刮擦林木。 ●施工用地（包括永久用地、临时用地）尽可能选择在植被稀疏的荒草地，以 减少对区域灌丛植被的永久破坏或临时占压。 ●按照林地管理相关规定办理林地使用许可证、林木采伐证等相关手续，严格 按照林业主管部门下发的林地使用许可证规定的占地范围和林木采伐证规定的林木采伐数量进行采伐作业，并按照要求缴纳林木补偿费；严禁超范围、超数量采伐林木，减少植被的损失；林木恢复数量应满足林业部门要求。 ●对于立地条件较好的塔位及临时占地区域植被恢复尽可能利用植被自然更 新。对确需进入人工播撒草籽进行植被恢复的区域，应采用当地物种，严禁带入外来物种。 ②草地植被 ●塔材、金具等材料输运到塔基临时占地现场时，需及时进行组装，减少现场堆放时间，减少对草地植被的占压。 ●施工结束后，应及时清理施工现场，对施工过程中产生的生活垃圾等固体废物，应集中收集装袋，并在结束施工时带出施工区域，不得随意丢弃于施工区域的天然植被中，应避免对植被的正常生长发育产生不良影响。 ●对于立地条件较好的塔位及临时占地区域植被恢复尽可能利用植被自然更 新。对确需进入人工播撒草籽进行植被恢复的区域，应采用当地物种，严禁带入外来物种； ●施工迹地的恢复应按照其占地性质进行针对性的恢复。对于临时占地为林地和草地的，应尽可能利用植被自然更新，对确需通过植树、人工播撒草籽进行植被恢复的，应采用当地物种，严禁带入外来物种。 ③栽培植被 ●加强施工人员管理教育，施工运输及作业严格控制在划定的运输路线和作业区域，禁止施工人员超出施工区域踩踏当地作物。 ●塔基施工时应保存好塔基开挖处的熟化土和表层土，并将表层熟土和生土分开堆放，回填时应按照土层的顺序恢复为农用地。 ●施工时尽可能避开栽培植被收获期，减少对栽培植被的影响。 ●禁止施工人员采摘栽培植物。 2）野生动物保护措施 本项目对野生动物的影响主要是对小型兽类和鸟类的影响，应采取如下保护措施： ●严格控制最小施工范围，保护好小型兽类的生存环境。 ●对工程废物和施工人员的生活垃圾进行彻底清理，尽量避免生活垃圾为鼠类等疫源性兽类提供生活环境，避免疫源性兽类种群爆发。 ●施工活动要集中时间快速完成，避开兽类繁殖季节施工。 ●尽量减少施工对鸟类活动环境的破坏，极力保留临时占地内的乔木、灌木、草本植物，条件允许时边施工边进行植被快速恢复，缩短施工裸露面。 ●对因施工期间破坏的植被和生境类型，应尽快通过生态恢复措施使野生动物被干扰的生活环境得以恢复。 3）水土保持措施 ①工程措施 ●根据地形特点采用掏挖型基础，尽量减少土石方开挖量，降低水土流失影响。 ●能开挖成型的基坑，均采用以“坑壁”代替基础底模板方式开挖，减少开挖量。 ●基坑回填后应在地面堆筑防沉土堆，其范围同基坑上口尺寸。 ●塔基施工前应对塔基单位内的表土进行剥离并装袋，剥离的表土堆放于塔基施工临时占地区域，以备施工结束后覆土绿化所用。 ②临时措施 ●在塔基平台、基础、挡土墙等土石方施工时，剥离的表土，开挖出的土石方需要在堆土坡脚品字形堆码土袋进行挡护，顶面用塑料布遮挡，用剥离的表土装入编织袋，挡护基础开挖出的土石方，待施工完成后，倒出用于其区域覆土绿化。 ●线路沿线塔基区少量弃方采取堆放在杆塔下方夯实。 ●施工采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，尽量把原有表土回填到开挖区表层，以利于恢复植被的生长。表土剥离堆放前，应在表土堆放区四周用土袋进行防护。表土堆放过程中，应分层压实堆放，堆土表面采用密目网苫盖。 ③植物措施 ●施工结束后对临时占地（包括塔基施工临时占地、人抬便道临时占地、牵张场占地）及塔基永久占地区进行植被恢复，植被恢复利用自然更新进行植被恢复。 4）环境管理措施 ●在施工开始前，对施工人员进行有关环境保护法律法规、野生动植物保护知识等方面的培训，培训考核合格后方可施工。 ●根据地形划定最小的施工作业区域，划定永久占地、临时占地范围红线，严禁施工人员和施工机械超出作业区域施工，避免对项目占地区周边的植被、植物物种造成破坏。 ●加强火源管理，制定火灾应急预案。建立施工区火警警报系统和管理制度，一旦出现火情，立即向地方有关主管部门通报，同时组织人员协同当地群众积极灭火，以确保施工期施工区附近区域的火情安全。 - 8.1.3 运营期 本项目投运后，除塔基占地为永久性占地外，其它占地均为临时性占地，施工结束后临时占地及时恢复其原有功能，不影响其原有的土地用途，在线路运行维护过程中应采取以下措施： ●对塔基处加强植被的抚育和管护。 ●在线路维护和检修中仅对影响安全运行的树木进行削枝，不进行砍伐。 ●加强用火管理，制定火灾应急预案，在线路巡视时应避免带入火种，以免引发火灾，破坏植被。 ●在线路巡视时应避免带入外来物种。 ●在线路巡视时应留意电晕发生相对频繁的输电线路段，及时联系工程建设方进行线路维护，保证在此附近活动的动物安全。 ●线路运行维护和检修人员在进行维护检修工作时，尽量不要影响区域内的动植物，不要攀折植物枝条，不要高声喧哗，以免影响动植物正常的生长和活动。 综上分析，本项目采取相应的生态预防和恢复措施，不会改变区域土壤侵蚀强度，采用自然植被恢复，对当地生态环境影响小，不会导致项目所在区域生态环境功能发生明显改变。 |  |  |  |  |  |
| - 8.2环保管理和环境监测计划 - 8.2.1管理计划 根据本项目特点，运行单位应建立完整的环境保护管理体系，实行分级负责制度，根据需要配备专（兼）职管理人员，管理工作做到制度化，其具体职能为： （1）制定和实施各项环境监督管理计划； （2）建立工频电场、工频磁场环境监测数据档案； （3）协调配合上级环保主管部门进行环境调查活动（如按照《四川省辐射污染防治条例》（四川省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号）要求，每年定期向有审批权的环境保护主管部门报送上年度电磁环境保护报告等）。 - 8.2.2监测计划 本工程环境监测的主要为电场强度、磁感应强度及噪声。监测点位选择和测量方法按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》（HJ705-2014）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行，详见表23。 表23 本项目环境监测计划 时期; 环境问题; 监测点布置; 监测时间; 监测频率. 运行期; 工频电场 工频磁场 噪声; 按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》（HJ 705-2014）中的要求执行; 结合环保竣工环境保护验收监测进行; 按照竣工环境保护验收进行监测；当有公众投诉时需要增加监测次数；同时按照《四川省辐射污染防治条例》要求每年向绵阳市生态环境局报送上年度电磁环境保护报告。. |
| - 8.3竣工环保验收 本工程建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部令 第16号）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 第682号）等相关要求，及时组织开展本工程竣工环境保护验收工作，通过竣工环保验收后，工程方能达成验收。本工程竣工环境保护验收主要内容见表24。 表24 本工程竣工环保验收主要内容 序号; 验收对象; 验收内容. 1; 相关批复文件; 项目核准文件，相关批复文件（包括环评批复、初步设计批复等）是否齐备，是否具备开工条件. 2; 核查工程内容; 核查工程内容及设计方案变化情况，以及由此造成的环境影响的变化情况，是否属于重大变更. 3; 环保措施落实情况; 核实工程环评文件及批复中各项环保措施的落实情况及实施效果. 4; 敏感目标调查; 核查线路环境敏感目标及变化情况，调查是否有新增环境敏感点. 5; 污染物达标排放情况; 工频电场、工频磁场、噪声是否满足评价标准要求. 6; 环境敏感目标环境影响验证; 监测环境敏感目标电磁环境及声环境是否满足标准要求. 7; 环保制度落实情况; 环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况. - 8.4环保措施投资及环境风险分析、工艺先进性分析 - 8.4.1项目投资估算 本项目静态总投资为890万元，其中环保投资合计47.8万元，占项目总投资的5.37%。 - 8.4.2环境风险分析 根据本工程施工及运行特点、周围环境特点及工程与周围环境之间的关系，环境风险分析如下： （1）环境风险源 施工期主要风险源：油类泄漏、火灾。 运行期主要风险源：生态入侵、火灾。 （2）施工期环境风险分析及应急措施 1）施工期油类泄漏风险及应急措施 本工程施工过程中使用的润滑油、柴油等油类在运输过程中可能发生泄漏。工程中使用的润滑油、柴油等油类严格执行《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定，确保不造成环境危害。 2）火灾风险分析及应急措施 工程施工期由于施工机械、燃油、电器及施工人员增多，增加了火灾风险，将会对工程区植被构成潜在威胁。须在施工区内建立防火及火灾警报系统，严格执行野外用火的相关报批制度。除此以外，还需要对施工人员进行防火宣传教育，并严格规范和限制施工人员的野外活动，严禁施工人员私自野外用火，做好吸烟和生活用火等火源管理，严格控制易燃易爆器材的使用。 - 运行期环境风险分析及应急措施 1）生态风险分析及应急措施 本工程所在区域植被恢复时，选用当地物种进行植被恢复，运营期线路维护人员不得带入外来物种，并实施严格的检疫方案，防止外来入侵物种进入。 2）火灾风险分析及应急措施 建设单位在运行期须建立防火及火灾警报系统，避免运行维护人员工作中带入火种（如未燃尽的烟头等）引发火灾事故风险；另外，在雷雨、强风、冰雪等极端天气出现时须加大巡线频率，保证巡线工作的有效性和及时性，一旦发现对线路安全运行有影响的一切行为，应及时制止、采取相应措施并上报。 从上述分析可知，本项目无重大危险源，采取相应措施后，环境风险小。 - 8.4.3工艺与设备选择的先进性 本项目在工艺选择、设备选型及环境影响等方面的先进性如下： （1）本项目线路方案均采用通用设计，工艺成熟、可靠，无环境风险； （2）本项目线路在典型设计基础上按电力行业推行的“两型三新”原则进行设备、材质等选择，具有先进性； （3）本项目投运后产生的电磁环境影响满足国内相应控制标准水平，噪声满足当地声环境质量标准要求，对环境影响较小。 |

- 9.结论与建议

- 9.1结论 - 9.1.1本项目建设内容及建设必要性 本项目建设内容包括：①丰谷220kV变电站110kV间隔改造；②农科110kV变电站110kV间隔改造；③利尔110kV变电站设备改造；④新建（丰）谷农（科）线T 接入利尔变电站110kV 线路。 - 本项目建设是为利尔化学股份有限公司110kV利尔变电站供电，确保用电的可靠性和安全性，有利于促进当地社会经济发展。 - 9.1.2本项目与产业政策及规划的相符性 本项目为电网改造及建设，是国家发展和改革委员会2013年21号文《产业 结构调整指导目录（2011年本）》<修正>中第一类鼓励类项目，符合国家产业政策。 国网四川省电力公司以《关于下达2019年220千伏及以下电网项目前期工作计划的通知》（川电发展〔2019〕41号文）确认本项目开展前期工作，符合四川电网发展规划。 - 根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2010〕20号文）中的相关规定，本项目基本建设管理程序属核准制，建设单位尚在履行前期工作手续。9.1.3项目地理位置 - 本项目线路均位于四川绵阳市涪城区行政管辖范围内。 - 9.1.4项目所在区域的自然环境现状 （1）本项目大气环境、水环境受区域环境影响，经现场踏勘，区域大气环境、水环境质量较好。 （2）根据现状监测，本项目所在区域工频电场、工频磁场及噪声现状监测值均满足相应标准限值要求。 （3）生态环境：本工程所在区域植被主要为栽培植被和自然植被，自然植被主要有针阔混交林、灌木林和稀树草丛，代表性物种有枫杨、白杨、侧柏、桤木、构树、白茅、艾蒿等。栽培植被主要有作物和经济林木，代表性物种有玉米、小麦、油菜、枇杷、柑橘等。本项目所在区域野生动物分布有鸟类、兽类、两栖类和爬行类。鸟类有麻雀、斑鸠、家燕等，兽类有草兔、小家鼠、黄鼬等；两栖类有黑斑蛙、中华蟾蜍等；爬行类有乌梢蛇、王锦蛇、蹼趾壁虎等。人工饲养动物主要有鸡、鸭、狗、猫等家禽家畜。均属于当地常见动物。在评价区域内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生动植物。 （4）水土流失：本项目所在区域以微度水力侵蚀为主。 （5）本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感区，不涉及生态保护红线。 （6）本项目所在区域地形主要为丘陵，区域无断裂、泥石流、滑坡等不良地质现象。 - 9.1.5项目清洁生产、总量控制、达标排放及污染防治措施有效性分析 （1）清洁生产：本项目是电能输送工程，采用的工艺成熟可靠，设备选型及材质满足送电需要，能有效地减少或杜绝污染事故的发生，符合清洁生产原则。 （2）总量控制：本项目施工期短，各类污染物的产生量小，有可靠处理措施；运行期主要环境影响为工频电场、工频磁场和噪声，均不属于国家要求总量控制的污染物种类，因此本项目不需设置特征污染物的总量控制指标。 （3）达标排放及污染防治措施有效性分析 1）废水 本项目线路运行后无废污水产生，不会对水环境产生影响。 2）噪声 本项目路径选择时尽量避让居民区，其措施得当。 3）工频电场、工频磁场 本项目线路架空段尽量沿道路走线，尽量远离民房；与其它电力线交叉跨越时，其净空距离满足《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求；非居民区导线对地高度不低于6.0m，居民区（含经开区）内导线对地最低高度不低于7.0m。 线路电缆段采用埋地电缆敷设、电缆金属护套按设计规程要求接地敷设。 采用上述措施后，本项目运行产生的电场强度、磁感应强度满足相应标准要求，其措施可行。 - 9.1.6对环境的影响预测 （1）施工期 1）噪声 本项目线路施工噪声主要来源于塔基施工，施工点分散，施工量小，产生的噪声低，且集中在昼间进行，不会影响周围居民工作正常办公与休息。 2）废水 施工人员产生的生活污水利用附近既有设施收集，不会对项目所在区域的地表水环境产生影响。 3）大气 本项目施工对大气环境的影响为施工扬尘，主要集中在塔基施工区域内，在短期内将使局部区域空气中的扬尘增加。在施工过程中，建设单位及施工单位通过加强施工扬尘防治，采取大风天气洒水降尘、临时堆土苫布覆盖等措施后，本工程施工点分散、各施工点扬尘量很小，施工期不会对区域大气环境产生明显影响。 4）固体废物 本项目新建线路施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后由施工人员清运至附近垃圾中转站集中转运，对当地环境影响较小。 5）水土保持 本项目建设不会造成大面积的水土流失，不会改变当地区域土壤侵蚀类型，建设不会对区域野生动植物造成明显影响。 本项目施工期具有施工期短、施工量小、施工分散等特点，其环境影响是短暂的，并随着施工结束对环境的影响随之消失。 （2）运行期 本项目运行期产生的环境影响主要有工频电场、工频磁场和噪声等。 1）工频电场、工频磁场 ①架空段 ●双回塔单边挂线段 根据模式预测，本线路采用拟选塔中最不利塔型1D2-SDJ塔，在非居民区导线对地最低高度为6.0m时，地面1.5m处电场强度最大值为2140V/m，磁感应强度最大值为7.5μT；在居民区(含规划区）导线对地最低高度为7.0m时，电场强度最大值为1653V/m，磁感应强度最大值为5.7μT，均满足相应标准要求（电场强度不大于控制限值4000V/m、磁感应强度不大于控制限值100μT）。 ●单回塔段 根据模式预测，本线路采用拟选塔中最不利塔型1A3-DJ塔，在非居民区导线对地最低高度为6.0m时，地面1.5m处电场强度最大值为2598V/m，磁感应强度最大值为12.4μT；在居民区(含经开区和规划区）导线对地最低高度为7.0m时，电场强度最大值为2026V/m，磁感应强度最大值为9.8μT，均满足相应标准要求（电场强度不大于控制限值4000V/m、磁感应强度不大于控制限值100μT）。 ②电缆段 根据类比分析，本段线路产生的电场强度预测最大值为30V/m，磁感应强度预测最大值为0.219μT，能满足电场强度不大于公众曝露控制限值4000V/m、磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的要求。 2）声环境 根据类比监测，本项目线路双回塔单边挂线段、单回塔段投运后产生的噪声昼间为42.5dB(A)、夜间为38.6dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值（昼间60 dB(A)、夜间50dB（A））要求。本项目电缆段采用埋地电缆敷设，投运后无噪声产生。 3）大气、水环境 本项目投运后，不影响项目所在区域大气、水环境功能。 4）生态环境 本项目永久占地面积较小，不涉及特殊生态环境，施工结束后及时进行植被恢复，对生态环境无影响，不会改变环境生态功能。 - 9.1.7环境保护目标影响 本项目线路投运后在环境保护目标处产生的电场强度、磁感应强度和噪声均小于相应标准限值，满足环评要求。 - 9.1.8电磁环境影响防护距离 根据评价结论，本项目线路按设计规程要求及设计方案进行实施后，产生的电场强度和磁感应强度均满足相应标准要求，不需再设置电磁环境影响防护距离。 - 9.1.9建设项目环保可行性结论 本项目建设符合当地社会经济发展规划，符合国家产业政策。本项目所在区域环境质量现状满足环评要求，无环境制约因素。本项目为110kV输变电工程，在设计和施工过程中落实本报告提出的污染防治措施落实后，产生的电场强度、磁感应强度及噪声满足相应标准要求，产生的生态环境影响在可接受范围内，项目建设对当地声环境、电磁环境及生态环境的影响很小，不会改变项目所在区域环境现有功能。在保护目标处产生的电磁环境、声环境影响和生态环境影响满足相应标准要求。从环保角度和控制电磁环境影响角度分析，该项目建设是可行的。 - 9.2建议 - 建设单位应按电力设施保护条例加强监督管理，防止被跨民房改建时导线与民房间垂直距离不满足相关规程要求。 - 建设单位应加强对项目所在地居民进行有关输变电工程环境影响相关知识的宣传，以便得到居民理解和支持。 - 建设单位在实施时若线路路径、建设规模、架线方式、建设地点等发生变化时，需按《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《输变电建设项目重大变动清单（试行）》等规定办理环保相关手续。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地 形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行 专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进 行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。