建设项目环境影响报告表

（征求意见稿）

项目名称： 绵阳永兴至孟家西线π入磨家梁220千伏线路工程

建设单位（盖章）：国网四川省电力公司绵阳供电公司

编制日期：2019年5月31日

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目    录

1 建设项目基本情况	4

1.1内容及规模	4

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	16

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	17

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）	17

2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）	20

3环境质量状况	22

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）	22

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	27

4评价适用标准	30

5建设项目工程分析	31

5.1工艺流程图简述（图示）	31

5.2主要污染工序	31

6项目主要污染物产生及预计排放情况	33

主要生态影响	34

7环境影响分析	35

7.1施工期环境影响简要分析	35

7.2营运期环境影响分析	41

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	52

9结论与建议	63

1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 绵阳永兴至孟家西线π入磨家梁220千伏线路工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 国网四川省电力公司绵阳供电公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 姚建东 |  | 联 系 人 | 张 林 |  |
| 通信地址 | 四川省绵阳市剑南路西段16号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0816-2432730 | 传 真 | 0816-2432730 | 邮政编码 | 621000 |
| 建设地点 | 四川省绵阳市高新区行政管辖范围内。 |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | 国网四川省电力公司 |  | 批准文号 | 川电发展〔2019〕41号文 |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建. 技改 . |  | 行业类别 及代码 | 电力供应业D4420 |  |
| 占地面积 （平方米） | 19900（永久占地6300，临时占地13600） |  | 绿化面积 （平方米） | 2000 |  |
| 总投资 （万元） | 6071 | 其中：环保投资（万元） | 74.9 | 环保投资占总投资比例 | 1.2% |
| 评价经费 （万元） | —— |  | 预期投产日期 | 2020年9月 |  |
| 1.1内容及规模 1.1.1本项目建设必要性 磨家梁220kV变电站为绵阳科技城集中发展区启动区（以下简称为“启动区”）内的供电电源，变电站现由220kV永磨线和220kV磨桑线供电，永磨线和磨桑线部分同塔架设，当同塔段出现故障或一回检修另一回发生故障时，均将导致磨家梁变电站全停，区域供电瘫痪，变电站停电将导致启动区内的入驻企业失去电源，造成巨大的经济损失。同时，随着启动区内入驻企业增多，用电负荷将逐渐增大，如京东方项目正式量产后的用电负荷约150MW，而变电站2018年的最大负荷约189 MW，变电站现有供电能力将不能满足区域用电负荷的增长需求。本项目建设将有利于提高磨家梁变电站的供电能力和供电可靠性，完善区域220kV电网结构，满足启动区内入驻企业的用电需求，促进企业生产，为区域经济社会发展提供保障，因此建设本项目是必要的。 1.1.2本项目与国家产业政策和行业规划符合性 本项目为电网改造及建设工程，属电力基础设施建设，是国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中第一类鼓励类项目，符合国家产业政策。 国网四川省电力公司以《关于下达2019年220千伏及以下电网项目前期工作计划的通知》（川电发展〔2019〕41号文）确认本项目开展前期工作，符合四川电网发展规划。 根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）中的相关规定，本项目建设管理程序属核准制，建设单位尚在按照相关规定办理前期相关手续。 1.1.3项目建设内容及地理位置 根据国网四川省电力公司川电发展〔2019〕41号文及工程设计资料，本项目建设内容包括：①磨家梁220kV变电站220kV间隔扩建；②新建永（兴）至孟（家）西线π入磨家梁变220kV线路。磨家梁220kV变电站为既有变电站，位于绵阳市高新区河边镇海峰村；新建线路均位于绵阳市高新区行政管辖范围内。 1.1.4环境影响评价类别及上报程序 根据《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号）、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第24号）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），本项目建设单位（国网四川省电力公司绵阳供电公司）委托我公司（四川电力设计咨询有限责任公司）承担该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即收集了有关工程资料，根据国家环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号） 规定，确定本项目环境影响评价文件类别应为环境影响报告表。 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）和四川省生态环境厅、绵阳市生态环境局对输变电工程建设项目环境影响评价的要求，我公司编制了《绵阳永兴至孟家西线π入磨家梁220千伏线路工程环境影响报告表》（含电磁环境影响专项评价）；建设单位按《四川省环境保护局建设项目环境影响评价文件审批程序规定》（川环发〔2008〕3号文）、《关于调整建设项目环境影响评价审批权限的公告》（川环发〔2018〕4号文）上报绵阳市生态环境局审批。 1.1.5编制依据 ###### （1）法律法规、部门规章及地方性法规规章 ①《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令 第9号） ②《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令 第24号） ③《电力设施保护条例》（国务院令 第239号） ④《电力设施保护条例实施细则》（公安部令 第8号） ⑤《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 第682号） ⑥《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号） ⑦《四川省环境保护条例》（四川省第十二届人民代表大会常务委员会公告 第94号） ⑧《四川省辐射污染防治条例》（四川省第十二届人民代表大会常务委员会公告 第63号） ###### （2）标准规范 ①《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016） ②《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014） ③《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009） ④《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011） ⑤《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014） ⑥《声环境质量标准》（GB 3096-2008） ⑦《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013） ⑧《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T 50065-2011） ⑨《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010） （3）相关文件 《绵阳永兴至孟家西线π入磨家梁220kV线路工程可行性研究报告》（成都城电电力工程设计有限公司绵阳分公司，2018年10月） 1.1.6项目组成及评价内容 （1）项目组成 根据国网四川省电力公司川电发展〔2019〕41号文及工程设计资料，本项目的项目组成见表1。 表1 项目组成表 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 施工期; 营运期. 磨家梁变电站间隔扩建; 主体工程; 磨家梁220kV变电站为既有变电站，本次在站内预留场地上扩建2个110kV出线间隔，涉及设备安装，不新征地。变电站采用户外布置，即主变为户外布置、220kV、110kV配电装置均为GIS（气体绝缘金属封闭开关设备）户外布置，架空出线。; 施工噪声 施工扬尘 生活污水 固体废物; 运行噪声 工频电场 工频磁场. 项目; 现有规模; 本次 扩建; 扩建后 规模; 已环评 规模. 主变; 2×240MVA; 无; 2×240MVA; 3×240MVA. 220kV出线; 4回; 2回; 6回; 8回（含本次扩建间隔）. 110kV出线; 5回; 无; 5回; 15回. 辅助工程; 进站道路（利旧）; 无; 无. 公用工程; 2m3化粪池（利旧）、40m3事故油池（利旧）; 无; 生活污水 事故油. 办公及生活设施; 主控楼（利旧）; 无; 生活垃圾. 仓储或其它; 无; 无; 无. 新建输电线路; 主体工程; 新建永（兴）至孟（家）西线π入磨家梁变220kV线路，线路总长度约2×13.8km+0.2km，其中双回塔段长约2×13.8km，导线型号为2×JL/G1A-630/45（钢芯铝绞线），分裂间距为500mm，设计输送电流为1512A，单回塔段总长约0.2km（永兴侧、孟家侧各长约0.1km），采用单回三角排列，导线选用单分裂，导线型号为JL/G1A-400/35（钢芯铝绞线），设计输送电流为480A；共使用杆塔41基（双回塔39基，单回塔2基），永久占地面积约0.63hm2。 本次需拆除永孟西线π接点间线路长度约0.2km，不涉及拆除铁塔。; 施工扬尘 施工噪声 生活污水 固体废物 水土流失 植被破坏; 工频电场 工频磁场 运行噪声. 辅助工程; 配套通信工程：沿新建线路同塔架设1根24芯、48芯光缆，长约14km，型号为OPGW-120。 完善永兴220kV变电站220kV间隔二次设备。 完善孟家220kV变电站220kV间隔二次设备。; 无; 无. 公用工程; 无; 无; 无. 办公及生活设施; 无; 无; 无. 仓储或其他; 塔基施工临时占地：本工程线路施工临时占地面积约0.21hm2； 施工道路：本工程线路需修整简易人抬便道长约8.2km，宽约1m，占地约0.82hm2； 牵张场：线路共设牵张场6处，每个约500m2，共计占地约0.3hm2。 跨越施工场：线路共设跨越施工场地1个，占地约0.03hm2。; 施工噪声 施工扬尘 生活污水 固体废物 水土流失 植被破坏; 无. （2）本次评价内容及规模 本项目涉及的磨家梁220kV变电站位于绵阳市高新区河边镇海峰村，为既有变电站，变电站已按终期规模进行评价，本次扩建的2个间隔环境影响包含在终期规模中，故本次不再另行评价。 新建永孟西线π入磨家梁变220kV线路包括双回塔段和单回塔段，双回塔段按同塔双回逆相序排列、导线双分裂、导线对地高度按设计规程规定的最低要求（即居民区（含启动区）导线对地最低高度7.5m、非居民区导线对地最低高度6.5m）进行评价；单回塔段按单回三角排列、导线单分裂、导线对地高度按设计规程规定的最低要求（即非居民区导线对地最低高度6.5m）进行评价。 （4）主要设备选型 本项目主要设备选型见表 2。 表 2 本项目主要设备选型 名称; 设备; 型号及数量. 磨家梁变电站间隔扩建; 220kV 配电装置; GIS户外布置，本次扩建2回. 输 电线 路; 双回塔段; 导线; 2×JL4/G1A-630/45钢芯铝绞线，长约13.8km. 地线（光缆）; JLB40-120长约13.8km，OPGW-120长约13.8km. 绝缘子; U70BP、U120BP、U210BP、U70CN，10549片. 基础; 板式、掏挖式、人工挖孔桩基础. 铁塔; 塔型; 基数; 塔型; 基数; 排列方式. 2F1-SZC1; 3; 2F1-SJC2; 8; 同塔双回逆 相序 A C B B C A. 2F1-SZC2; 9; 2F1-SJC3; 2. 2F1-SZC3; 6; 2F1-SJC4; 2. 2F1-SZCK; 1; 2F2-SDJC; 3. 2F1-SJC1; 4; SJDⅡ43（钻越处）; 1. 单回塔段; 导线; JL/G1A-400/35钢芯铝绞线，长约0.2km. 地线（光缆）; JLB40-120长约0.2km，OPGW-120长约0.2km. 绝缘子; U70BP、U120BP、U210BP、U70CN，1172片. 基础; 板式、掏挖式、人工挖孔桩基础. 铁塔; 塔型; 基数; 塔型; 基数; 排列方式. 2K1-DJC; 2; —; —; 三角排列 B A C. 1.1.7项目总布置及选址选线的合理性分析 （1）线路路径选择合理性分析 磨家梁220kV变电站为绵阳科技城集中发展区启动区（以下简称为“启动区”）内的供电电源，本项目线路拟为磨家梁变电站提供电源接入，以提高磨家梁变电站的供电能力及供电可靠性。 根据设计资料，按照区域电力系统接入方案，本项目线路路径选择基本原则如下： ·满足磨家梁变电站进出线走廊总体规划要求； ·满足集中启动区总体规划要求； ·避让沿线城乡（镇）规划区以及风景区、森林公园、自然保护区，满足县、乡规划要求； ·尽量靠近现有公路、充分利用各支公路以方便施工运行； ·合理选择开π点，尽量缩短线路路径，减小环境影响； ·尽可能减少与已建输电线路的交叉跨越，尤其是减少交叉跨越电压等级较高的输电线路，以降低施工时的停电损失和赔偿费用； ·避开林区，减少林木砍伐，保护自然生态环境； ·尽量避让成片房屋。 按照上述原则，建设单位和设计单位依据既有磨家梁变电站和既有永孟西线位置，结合交通运输、地形地貌等环境状况初拟线路路径，再进行现场踏勘和收资，根据线路所经区域城镇规划、居民分布、交通运输、地形地貌、植被分布以及既有电力通道现状等情况优化拟选路径。在征求绵阳市城乡规划局等相关政府部门意见基础上，拟定的路径方案如下： 本项目线路从既有220kV永孟西线41#～42#之间开“π”后，右转经苏家湾、魏家干湾，跨成绵高速左转，经王家房子、康家大梁子、杨家房子、破苗子，再右转跨越成绵高速复线，平行500kV 谭乐一线走线，并在萧家字库钻越500kV 谭乐一线，然后右转平行谭乐二线走线至石家湾，右转经沙子岭、大龙包梁子进入磨家梁变电站。 本项目线路总长度约2×13.8km+0.2km，其中双回塔段长约2×13.8km，导线型号为2×JL/G1A-630/45（钢芯铝绞线），分裂间距为500mm，设计输送电流为1512A，单回塔段总长约0.2km（永兴侧、孟家侧各长约0.1km），采用单回三角排列，导线选用单分裂，导线型号为JL/G1A-400/35（钢芯铝绞线），设计输送电流为480A；共使用杆塔41基（双回塔39基，单回塔2基），永久占地面积约0.63hm2。 根据设计资料及现场调查，本线路所经区域地形为丘陵、山地，土地利用类型主要为林地、草地、耕地。线路均位于绵阳市高新区行政管辖范围内，其中位于启动区内长度约5.4km。 本次需拆除永孟西线π接点间线路长度约0.2km，不涉及拆除铁塔。 （2）线路主要交叉跨（钻）越情况 本项目线路的主要交叉跨越情况见表3，因本项目尚未完成施工图设计，在交叉跨越时，导线与被跨越物之间的垂直距离按照《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）考虑，导线对地最低高度见表4。 表3 本项目线路主要交叉跨（钻）越情况及最小垂直距离要求 线路名称; 被跨（钻）越物; 跨（钻）越数（次）; 规程规定的最小垂直距离（m）; 备注. 本项目线路; 500kV谭乐一 线（单回三角排列）; 1（钻越）; 6.0; 本次采取钻越方式，在钻越处既有谭乐一 线线最低相导线对地高度为31m。根据设计资料，本线路在钻越点处导线对地最低高度约10.0m及拟选塔型为SJDⅡ43，本线路地线对地高度约16.5m（6.5m+10.0m），可见，既有线路与本线路之间垂直净距（约31-16.5=14.5m）能满足规程规定的高度（6.0m）要求。. 35kV及以下等级线路; 54; 4.0; ——. 通信线; 27; 4.0; ——. 公路; 18; 8.0; ——. 草溪河 （不通航）; 1; 3.0; 至百年一遇洪水水位. 堰塘; 4; 4.0; 至5年一遇洪水位. 表4 本项目线路导线对地最低高度 线路经过区域; 规程规定的导线对地最小高度（m）; 备注. 非居民区; 6.5; 边导线地面投影外两侧各40m范围内无居民分布的区域，包括工程拆迁后无居民的区域. 居民区; 7.5; 边导线地面投影外两侧各40m范围内有居民分布的区域，包括启动区. （3）本项目线路与其他线路并行情况 本项目线路与其他110kV及以上电压等级线路的并行情况见表5。 表5 本项目线路与既有110kV等级及以上线路并行情况 本项目 线路; 并行线路; 并行段长度; 两线边导线间最近距离; 两线间/共同评价范围内是否有居民分布. 双回塔段; 500kV谭乐一线; 2.2km; 60m; 有/无. 500kV谭乐二线; 2.5km; 60m; 有/无. 1.1.8项目民房拆迁及林木砍伐 根据设计资料及现场踏勘，本项目线路路径选择时已尽量避让集中居民区，对无法避让的零星民房进行了工程拆迁，线路建成后不跨越民房。通过本报告预测，本项目无环保拆迁。 根据设计资料及现场踏勘，本项目线路未穿越天然防护林、一级林地、国家级公益林。线路通过林木较密集的针阔叶混交林时通过抬高铁塔高度尽量减少林木砍伐量。按照设计规程要求，为了确保输电线路运行安全，对不满足净距要求的零星树木需进行削枝，对位于塔基位置无法避让的树木需进行砍伐。本项目线路砍削林木约840棵，主要为侧柏、槐木等当地常见树种。 1.1.9施工组织措施 （1）交通运输 根据设计资料及现场踏勘，本项目线路附近有成绵高速公路、108国道及乡村道路，能满足车辆运输要求。原辅材料采用车辆通过既有道路运送至塔基附近，再经当地人行小路或修整简易人抬便道经人力运送至塔基处，本项目需修整简易人抬便道总长度约8.2km。 （2）施工工序 ①施工工序 本项目线路施工工序主要为材料运输、基础施工、铁塔组立、导线架设、导线架设、拆除既有导线等。 材料运输 施工原辅材料通过既有道路车辆运送至塔基附近，再由人抬便道经人力运送至塔基处。线路沿线的既有道路能满足车辆运输要求，不需修建施工运输道路，但塔基处与既有道路之间基本无道路，需修整人抬便道。为尽量减少新建人抬便道，人抬便道的设置需根据本项目线路及拆除线路的路径进行综合考虑，本项目线路需修整简易人抬便道长约8.2km，宽约1m，占地约0.82hm2。 基础施工 基础施工工序主要有基础开挖、基础浇注、基础回填等。本工程塔基基础采用掏挖式基础（TZ 型、TJ 型）、人工挖孔桩基础（WKZ、WKJ 型）、板式斜柱基础（XZ、XJ 型）三种型式，在土质条件适宜的情况下，优先采用掏挖式基础和人工挖孔桩基础，有效减少基坑开挖量，并使用人力或机械开挖，不使用爆破方式。本工程在在地质条件为强风化基岩或坚硬的粘土地基且基坑人工开挖容易成型的塔位采用原状土掏挖基础，该基础可减少基坑开挖量及小平台开挖量，有效降低施工对环境的破坏；针对位于陡坡地形及狭窄地势的塔位，在塔腿最大使用级差不能满足要求的特殊情况下，考虑采用人工挖孔桩基础；针对一些地基承载力低的塔位，采用大板式基础，增加受力面积，减少开挖深度；斜柱基础混凝土方量较小，但土方开挖量较大，本工程根据地形条件仅采用少量的斜柱基础。在基础施工阶段，特别注意隐藏部位浇制和基础养护，基面土方开挖时，需注意铁塔不等腿及加高的配置情况，结合现场实际地形进行，尽量避免大开挖；开挖基面时，上坡边坡一次按相关规程放足，避免在立塔完成后进行二次放坡；当减腿高度超过3m时，注意内边坡保护，尽量少挖土方，当内边坡放坡不足时，需砌挡土墙；基础施工时，需尽量缩短基坑暴露时间，一般随挖随浇基础，同时做好基面及基坑排水工作，保证塔位和基坑不积水；浇注结束后，应将开挖土石方就地回填、夯实，并进行相应的植被恢复。 铁塔组立 本工程所在区域地形主要为丘陵、山地，铁塔组立机械采用流动式吊车和内悬浮抱杆，在满足具备移动式吊车进场条件的塔位优先采用吊车组立，在不具备进场条件的塔基位置采用内悬浮抱杆组立铁塔。吊车组立铁塔施工工序主要为塔腿吊装、塔身吊装，塔腿采用分片吊装，塔身采用分片和整段吊装；直线猫头塔塔头比较紧凑，横担较短，采取猫头顶部结构整体吊装方式；耐张塔吊装时自下向上吊装，先吊装导线横担，最后吊装地线横担。内悬浮抱杆组立铁塔施工工序主要为抱杆起立、铁塔底部吊装、抱杆提升、铁塔上部吊装、抱杆拆除、螺栓复紧与缺陷处理。抱杆起立阶段先组立塔腿，再通过塔腿起立抱杆，采用专用螺栓连接；铁塔底部吊装：根据铁塔底部分段重力、跟开、主材长度和场地条件等，采用单根或分片吊装方法安装，底部吊装完毕后随即安装地脚螺帽或插入式角钢接头螺栓固定；抱杆提升：铁塔安装到一定高度后需抬升抱杆，利用滑车组和机动绞磨抬升至预定位置；铁塔上部吊装利用已抬升的抱杆，根据铁塔分段情况采用分片吊装塔材。铁塔组立完毕后，抱杆即可拆除，利用起吊滑车组将抱杆下降至地面，然后逐段拆除，拉出塔外，运出现场。铁塔组立完毕后进行螺栓复紧与缺陷处理，螺栓应全部复紧一遍，并及时安装防松或防卸装置。 导线架设 导线架设施工工序主要为放线、紧线和附件安装等。导引绳采用八角旋翼无人机展放，导线采用一牵二张力展放；直线塔紧线，耐张塔平衡挂线；地线展放采用一牵一张力放线施工工艺，耐张塔紧线。紧线完毕后进行耐张塔的附件安装、直线塔的线夹安装、防振金具安装及间隔棒安装，避免导线因在滑车中受振和在挡距中的相互鞭击而损伤。考虑导线线重张力大，进行每相放线时，运用一套10t以内的张力牵张机，先进行导线展放线，再对地线进行展放线。 导线拆除 导线拆除施工工序主要有设置锚桩、附件拆除、导线拆除。钢丝绳一端通过铁塔挂线点附近的单滑轮与导线连接，另一端与三串连接，三串的出绳通过地面上的转向滑轮车连接机动绞磨。拆线滑车应靠近导线悬挂点，绑扎绳索要短，使滑车尽量靠近横担，减少过牵引。拆线地锚（钻桩群）的位置应设置在线路中心线上。本次需拆除永孟西线π接点间线路长度约0.2km。 ②施工场地选择 本项目线路施工场地包括塔基施工临时场地、施工人抬便道、牵张场和跨越施工场。 塔基施工临时场地 新建线路施工临时场地主要用作塔基基础施工和铁塔组立，兼做材料堆放场地；拆除线路施工临时场地主要用作拆除物料的堆放。由于施工工艺需要，场地选择需紧邻塔基处，尽量选择塔基四周平坦、植被稀疏处，尽量利用草地或植被稀疏的林地，以减少土地平整导致的水土流失和植被破坏。每个塔位处均需设置塔基施工临时场地，塔基施工临时场地（具有物料堆放功能）布置在塔基附近，共设置41个，塔基施工临时占地面积约0.21hm2。 施工人抬便道 本项目线路附近有成绵高速公路、108国道及乡村道路，不需新建施工运输道路，原辅材料通过既有道路采用车辆运送至塔基附近，对车辆无法直接到达的塔位，需修整简易人抬便道，人抬便道占地呈线状，分布于塔基附近。便道占地尽量避让植被密集区域，以减少植被破坏。本项目共计修整简易人抬便道长约8.2km，宽约1m，临时占地面积共计约0.82hm2。 牵张场 牵张场主要用作导线、地线张紧和架线，也兼作材料使用前的临时堆放、转运以及工程临时指挥蓬房。牵张场设置主要原则是：位于塔基附近，便于放紧线施工；临近既有道路，便于材料运输；场址场地宽敞平坦，便于操作，利于减少场地平整的地面扰动和水土流失；选址应尽量避让植被密集区、避让耕地，以减少对当地植被和农作物的破坏；牵张场选址应尽可能远离居民区。根据本工程所在区域地形条件、类似工程设置经验，并咨询设计人员，本项目线路共设置6个牵张场，均匀布置在线路直线塔附近，每个约500m2，共计占地约0.3hm2。牵张场土地利用现状主要为草地，占地范围内无居民分布，具体位置在施工阶段根据现场实际地形条件按上述原则进行确定。 跨越施工场 跨越施工场主要用作跨越既有线路处施工，也兼作材料使用前的临时堆放，本项目共设置1个跨越施工场，占地约0.03hm2。跨越施工场位于线路交叉跨越处，附近无居民分布，跨越场地选址应尽量避让密集林地、耕地，以减小对植被的破坏和对农作物的影响。 其他临建设施 本项目线路主要的材料站和相关办公场地均租用当地房屋，不进行临时建设。材料站主要堆放塔材、导线、地线、绝缘子、金具和水泥等，其中水泥堆放在室内，当各塔位基础施工时由汽车分别运至各塔位附近公路旁，然后由人力沿人抬便道运至塔位。 ③施工周期和人员配置 本项目线路施工周期约4个月，平均每天需技工10人左右，民工20人左右。 1.1.10土石方平衡分析 表 6 本工程土石方工程量 项目; 单位; 线路. 挖方量※; m3; 12183. 填方量※; m3; 10956. 注：※—线路总土石方量分散在每个塔基处，少量余方在铁塔下夯实或拦挡后进行植被恢复。 本项目线路土石方来源于塔基开挖，由于施工位置分散，每个塔基挖方回填后余方较少，位于平坦地形的塔基，回填后剩余土方堆放在铁塔下方夯实；位于边坡的塔基，回填后剩余土方采用浆砌石挡土墙拦挡后进行植被恢复。 1.1.11占地性质 本项目线路总占地面积约2.47hm2，其中，永久占地面积约0.63hm2，临时占地面积约1.84hm2。根据现场踏勘，本项目线路占地类型为林地、草地、耕地，其中林地不属于天然防护林、一级林地、国家级公益林，主要植被种类为侧柏、槐木等常见乔木；草地以荒草地为主，主要为白茅、艾蒿等草本；耕地主要为水旱轮作，一年两熟，作物主要为水稻、花椒等，不涉及基本农田。 1.1.12运行管理措施 本项目线路建成后无日常运行人员，由国网四川省电力公司绵阳供电公司定期维护。 1.1.13项目主要经济技术指标及原辅材料 （1）主要原辅材料及能耗消耗表 本项目线路原辅材料主要在建设期消耗，建成后无原辅材料消耗。主要原辅材料及能耗消耗见表7。 表7 本项目线路主要原辅材料及能源消耗表 名称; 型号; 耗量; 来源. 主（辅）料; 导线（t）; 2×JL4/G1A-630/45; 362.4; 市场购买. JL/G1A-400/35; 1.7; 市场购买. 地线（km）; JLB40-120; 14.0; 市场购买. OPGW-120; 14.0; 市场购买. 绝缘子（片）; U70BP、U120BP、U210BP、U70CN; 11721; 市场购买. 钢材（t）; 角钢、圆钢; 1291; 市场购买. 水泥（t）; 普通硅酸盐水泥 32.5; 1260.8; 市场购买. 中砂（m3）; ——; 1294; 市场购买. 碎石（m3）; 粒径40mm以内; 2664; 市场购买. 水量; 施工人员用水量（t/d）; ——; 3.6; 附近水源. 运行人员用水量（t/d）; ——; 无; ——. （2）项目主要技术经济指标 本项目线路主要技术经济指标见表8。 表8 本项目主要技术经济指标一览表 序号; 名称; 单位; 线路. 一; 永久占地面积; hm2; 0.63. 二; 挖方; m3; 12183. 三; 填方; m3; 10956. 四; 绿化面积; hm2; 0.2. 五; 静态总投资; 万元; 6071. |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目线路为新建，不存在与有关的原有污染和环境问题。 与本项目有关的220kV永孟西线为既有线路，根据建设单位核实及现场调查，永孟西线自投运以来未发生环境污染事故，未发生环境影响投诉事件。根据现场监测结果，永孟西线π接点处导线对地最低高度约15m，其产生的电场强度为720.5V/m，满足不大于公众曝露控制限值4000V/m的要求，磁感应强度为0.148μT，满足不大于公众曝露控制限值100μT的要求，昼间噪声值为44dB（A），夜间噪声值为39dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼60dB（A）、夜50dB（A））。 与本项目有关的磨家梁220kV变电站为既有变电站，根据建设单位核实及现场调查，自投运以来未发生环境污染事故，未发生环境影响投诉事件。根据现场踏勘，变电站生活污水利用站内2m3化粪池收集后用于站外农肥，未对站外水环境造成影响；站内设置有垃圾桶，用于收集生活垃圾，未发现生活垃圾污染环境的现象；站内设置40m3事故油池，用于收集主变压器事故时产生的事故油，变电站运行至今主变未发生事故，未产生事故油。根据变电站现场监测结果，磨家梁变电站本次出线侧电场强度最大值为1016.8V/m，磁感应强度最大值为0.859μT，昼间噪声最大值为47dB（A），夜间噪声最大值为42 dB（A），均满足相应评价标准要求。 |  |  |  |  |  |

- 2建设项目所在地自然环境社会环境简况

- 2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等） 2.1.1地形、地貌、地质 本项目所在区域地形为丘陵、山地，地貌为剥蚀构造低山、丘陵地貌，海拔高程在500m~650m之间；地形划分为丘陵58%、山地42%；地质划分为普通土30%、松砂石40%、岩石25%、泥水5%。根据设计资料，区域无地质断裂、滑坡、泥石流等不良地质现象。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），区域地震基本烈度为Ⅶ度 。 2.1.2气象、水文 （1）气象条件 本项目所在区域属亚热带湿润气候，具有气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明，冬无严寒等特点，气象条件特征见表9。 表9 本项目所在区气象特征值 项 目; 数据; 项目; 数据. 极端最高气温（℃）; 38.1; 一日最大降雨量（mm）; 306.0. 极端最低气温（℃）; -7.3; 年平均降雨量（mm）; 931.0. 平均气温（℃）; 16.1; 平均雷暴日数（天）; 31.9. 平均气压（hpa）; 960.1; 平均相对湿度（%）; 79. 年平均风速（m/s）; 1.0; 最大风速（m/s）; 16.3. 平均大风日数（d）; 2.6; 最多雷暴日数（d）; 50. （2）水文条件 本项目线路需跨越草溪河1次。 草溪河是安昌河的一级支流，发源于绵阳市河边镇银花湖水库，流经河边镇、磨家镇和永兴镇，全长15km，在永兴镇边堆山北侧汇入安昌河。本项目线路跨越河段是冀川大道修建时将草溪河改道后人工修建的河沟，其主要功能为排洪和灌溉，不涉及饮用水水源保护区、珍稀鱼类保护区等特殊生态敏感区，也无取水口等水利设施。根据设计资料，本线路在跨越草溪河处河面最大宽度约为20m，采取一档跨越，不在水中立塔，利用两岸地势高处立塔，两岸塔基距草溪河水面水平最近距离约20m，跨越处导线至水面垂直距离不低于15m，满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中的要求。通过加强施工管理，禁止施工废水、生活污水、生活垃圾等排入水体，禁止在河边设置取弃土场、施工营地、牵张场等设施，本项目建设对水域现有功能无影响。 根据现场调查，本项目所在区域居民生活用水主要来自打井取水，线路评价范围内不涉及居民取水点和饮用水源保护区，施工活动不影响居民用水现状。 2.1.3生物多样性 （1）植被 本项目区域植被调查采用基础资料收集和现场踏勘相结合进行分析。基础资料收集包括整理工程所在区域现有的《涪城林业》、《四川省绵阳市涪城区林地变更调查报告》、《绵阳（县级）市志》、《四川植被》、《绵阳市涪城区植被分布图》以及林业等相关资料；现场调查参考《县域植被多样性调查与评估技术规定》开展，包括对现场观察到的植被类型、植被种类等进行拍照、记录和整理。 本项目所在区域植被属川西平原植被小区，区域植被主要为栽培植被，其次为自然植被。自然植被主要有针阔叶混交林、灌丛和草丛，代表性物种有侧柏、槐木、构树、黄荆、胡枝子、白茅、艾蒿等。栽培植被主要有作物和经济林木，代表性物种有水稻、花椒、核桃树、枇杷树等。现场踏勘期间，根据《国家重点保护野生植物名录（第一批）》，在评价区域内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物和古树名木。 （2）动物 本项目区域动物调查采用文献资料和实地调查相结合法进行分析。 - 根据《绵阳市自然地理志》、《绵阳（县级）市志》等资料及现场踏勘、观察和询访，本项目生态环境调查范围内人类活动频繁，野生动物分布有兽类、鸟类、爬行类。兽类有普通蝙蝠、褐家鼠、草兔等，鸟类有喜鹊、金腰燕、山斑鸠等，爬行类有乌梢蛇、黑眉锦蛇、北草蜥等。人工饲养动物主要有鸡、鸭、狗、猫等家禽家畜。根据《国家重点保护野生动物名录》、《四川省重点保护野生动物名录》和《四川省新增重点保护野生动物名录》核实，现场踏勘期间，本项目评价区域内未发现珍稀濒危及国家和四川省重点保护的野生动物。 2.1.5土壤侵蚀现状 根据现场踏勘，本项目所在区域土壤侵蚀以微度水力侵蚀为主。

2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 2.2.1自然景观、文物古迹 根据中华人民共和国环境保护部网站公布的《全国自然保护区名录》、四川省环境保护厅网站公布的《四川省自然保护区名录》、四川省住房和城乡建设厅网站公布的《四川省及各市风景名胜区名录》、四川省人民政府网站公布的《四川省人民政府办公厅关于公布四川省林业地方级自然保护区名录的通知》（川办函〔2013〕109号），以及咨询当地环保、林业部门，本项目所在的绵阳市高新区无自然保护区、风景名胜区等生态敏感区。 根据四川省人民政府网站公布的《四川省人民政府办公厅关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）及其附件《四川省生态红线分布图》核实，本项目不在其划定的生态红线范围内。 综上所述，本项目建设区域范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地和饮用水水源保护区等环境敏感点，也不涉及文物古迹及人文景点等敏感点，亦不涉及生态红线。 2.2.3与规划的符合性 本项目线路位于绵阳市高新区行政管辖范围内，绵阳市城乡规划局城西规划分局对线路路径方案进行了确认。

- 3环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目所在区域大气环境、水环境主要受区域环境影响。本项目施工期间大气、水污染物的排放极少，运行期间不涉及大气、水污染物排放，不会对当地环境空气、地表水质量造成影响，故针对本项目主要影响因子——工频电场、工频磁场和噪声进行了环境现状监测。 3.1.1环境现状监测 （1）工频电场 本项目所在区域现状监测分析结果，既有磨家梁变电站本次出线侧离地1.5m处所电场强度现状值为1016.8V/m；既有线路离地1.5m处电场强度现状值在720.5V/m~2680.9V/m之间；其他区域离地1.5m处电场强度现状值在1.1V/m~14.82V/m之间，能满足电场强度不大于公众曝露控制限值4000V/m要求。 （2）工频磁场 本项目所在区域现状监测分析结果，既有磨家梁变电站本次出线侧离地1.5m处磁感应强度现状值为0.859μT；既有线路离地1.5m处磁感应强度现状值0.148μT~0.776μT之间；其他区域离地1.5m处磁感应强度现状值0.0082μT ~0.011μT之间，均能满足磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的要求。 （3）声环境现状监测 磨家梁变电站本次出线侧站界昼间等效连续A声级为47dB(A)，夜间等效连续A声级为42dB(A)，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求[昼60dB(A)、夜50dB(A)]；既有线路等效连续A声级在44dB(A)~48dB(A)之间，夜间等效连续A声级在39dB(A)~41dB(A)之间，其他区域昼间等效连续A声级在43dB(A)~49.3dB(A)之间，夜间等效连续A声级在40dB(A)~43.6dB(A)之间，均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求[昼60dB(A)、夜50dB(A)]。 3.1.4生态环境质量现状 （1）植被 根据《涪城林业》、《四川省绵阳市涪城区林地变更调查报告》、《绵阳（县级）市志》、《四川植被》、《绵阳市涪城区植被分布图》以及林业等相关资料及现场踏勘、观察和询访，本项目所在区域植被属川西平原植被小区，区域植被主要为栽培植被，其次为自然植被。自然植被主要有针阔叶混交林、灌丛和草丛，代表性物种有侧柏、槐木、构树、黄荆、胡枝子、白茅、艾蒿等。栽培植被主要有作物和经济林木，代表性物种有水稻、花椒、核桃树、枇杷树等。评价区植被现状详见本报告“2.1.3生物多样性”。现场踏勘期间，根据《国家重点保护野生植物名录（第一批）》，在评价区域内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物和古树名木。 （2）动物 - 根据《绵阳市自然地理志》、《绵阳（县级）市志》等资料及现场踏勘、观察和询访，本项目生态环境调查范围内人类活动频繁，野生动物分布有兽类、鸟类、爬行类。兽类有普通蝙蝠、褐家鼠、草兔等，鸟类有喜鹊、金腰燕、山斑鸠等，爬行类有乌梢蛇、黑眉锦蛇、北草蜥等。人工饲养动物主要有鸡、鸭、狗、猫等家禽家畜。评价区动物现状详见本报告“2.1.3生物多样性”。根据《国家重点保护野生动物名录》、《四川省重点保护野生动物名录》和《四川省新增重点保护野生动物名录》核实，现场踏勘期间，本项目评价区域内未发现珍稀濒危及国家和四川省重点保护的野生动物。 3.1.5小结 根据竣工环保验收资料以及现场监测，本项目所在区域工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度不大于公众曝露控制限值4000V/m的要求、磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的要求；既有变电站站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，其它区域噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 3.2.1环境影响及其评价因子 （1）施工期 ①声环境：等效连续A声级 ②生态环境：水土流失、植被、动物 ③其他：施工扬尘、生活污水、固体废物 （2）运行期 ①电磁环境：工频电场、工频磁场 ②声环境：等效连续A声级 ③生态环境：植被、动物 3.2.2评价等级 （1）电磁环境 本项目线路架线型式及居民分布情况见表 10，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本项目电磁环境影响评价等级见表 10。 表 10 本项目电磁环境影响评价等级 项目; 电压等级; 本工程条件; 评价工作等级. 线路; 220kV; 线路边导线地面投影外两侧各15m范围内有居民分布; 二级. （2）声环境 根据绵阳市生态环境局 绵环函〔2019〕184号《关于绵阳永兴至孟家西线π入磨家梁220千伏线路工程建设项目环境影响评价执行标准的函》，本项目所在区域声环境功能区位于2类区；本项目为220kV输变电工程，线路产生的噪声很小，经现场踏勘，本工程区域无特殊噪声敏感目标。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）和《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本项目声环境评价工作等级为二级。 （3）生态环境 本项目总占地面积约2.470hm2（永久占地面积约0.63hm2，临时占地面积约1.84hm2）（≤2km2），本项目线路总长度约14.0km（≤50km），不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区等生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）和《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014），确定本项目生态环境评价工作等级为三级。 3.2.3评价范围 （1）电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本项目电磁环境影响评价范围见表11。 表11 本项目电磁环境影响评价范围 评价因子 项目; 电场强度; 磁感应强度. 线路; 边导线地面投影外两侧各40m以内的区域. （2）声环境 本项目根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）和《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014），本项目声环境影响评价范围见表12。 表12 本项目声环境影响评价范围 评价因子 项目; 噪 声. 线路; 边导线地面投影外两侧各40m以内的区域. （3）生态环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本项目生态环境影响评价范围表13。 表13 本项目生态环境影响评价范围 评价因子 项目; 生态环境. 线路; 边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域. 按此估算，本工程生态评价区面积约854hm2。 3.2.4主要环境保护目标 根据设计资料及现场调查，本项目生态环境评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区，不涉及生态红线。 本项目电磁环境和声环境影响评价范围内的居民均为环境保护目标。

- 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 根据绵阳市生态环境局 绵环函〔2019〕184号《关于绵阳永兴至孟家西线π入磨家梁220千伏线路工程建设项目环境影响评价执行标准的函》，本项目环境影响评价执行以下标准： 1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准。 2）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。 3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 根据绵阳市生态环境局 绵环函〔2019〕184号《关于绵阳永兴至孟家西线π入磨家梁220千伏线路工程建设项目环境影响评价执行标准的函》，本项目环境影响评价执行以下标准： 1）工频电场、工频磁场：执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中公众曝露控制限值，即电场强度公众曝露控制限值为4000V/m，磁感应强度公众曝露控制限值为100μT。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率为50Hz的电场强度控制限值为10kV/m。 2）噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）（昼间70dB（A）、夜间55dB（A）），运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类功能区标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。 3）废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，如进入城市污水处理厂则执行三级标准。 4）大气污染物：执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中二级标准。 5）固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001/XG1-2013）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001/XG1-2013）中的相关要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目运营期主要环境影响为工频电场、工频磁场和噪声，均不属于国家要求总量控制的污染物种类，因此本项目不需设置特征污染物的总量控制指标。 |

- 5建设项目工程分析

5.1工艺流程图简述（图示） 5.1.1施工期施工阶段图 本项目线路施工工艺流程图如下： 5.1.2运行期工艺流程图 图4 生产工艺流程及产污位置图 注：1）E－电场强度、B－磁感应强度、N－噪声； 2）图中虚线部分不在本项目评价范围内。

5.2主要污染工序 5.2.1施工期 本项目线路施工工序主要为材料运输、塔基施工、铁塔组立、放紧线、附件安装、拆除既有导线等。在施工过程中产生的环境影响有生态影响、生活污水、固体废物、施工扬尘、施工噪声等，其主要环境影响有： 1）生态影响：塔基开挖，张紧场建立、清除，材料堆放均会造成局部植被破坏，并由此引起的水土流失。 2）生活污水：平均每天配置施工人员约30人（沿线路分散分布在各施工点位），产生生活污水约2.88t/d。 3）固体废物：主要为施工人员产生的生活垃圾和拆除固体废物。施工期平均每天配置施工人员约30人（沿线路分散分布在各施工点位），生活垃圾产生量约15kg/d。本次需拆除永孟西线π接点间线路长度约0.2km。 4）施工扬尘：主要来源于塔基基础开挖，主要集中在施工区域内且产生量极小，仅在短期内使施工区域局部空气中的TSP增加。 5）施工噪声：线路施工噪声集中于塔基处，塔基零星分散，施工强度低，影响小且持续时间短。 本项目施工期造成的环境影响是短暂的、可恢复性的。 5.2.2运营期 本项目线路在运行期间的主要环境影响有工频电场、工频磁场和噪声。 ①工频电场、工频磁场 当输电线路加上电压后，输电线路与大地之间会存在电位差，从而导致导线周围产生工频电场；当输电线路有电流后，在载流导体周围产生工频磁场。 ②噪声 送电线路电晕放电将产生噪声。送电线路的可听噪声主要发生在雨天等恶劣天气条件下，在干燥条件下通常很小。

- 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工场地 | 施工扬尘 | 产生量极小 | 采取抑尘、降尘措施后可有效控制扬尘产生量 |
| 水污 染物 | 施工期 （施工住地） | 生活污水 | 2.88t/d | 线路施工人员产生的生活污水利用附近居民既有设施收集后用作农肥。 |
|  | 运行期 | 无 | 无 | 无 |
| 固体 废物 | 施工期 （施工住地） | 生活垃圾 | 15kg/d | 线路施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后由施工人员清运至附近乡镇垃圾桶集中转运。 |
|  |  | 拆除固体废物 | 拆除永孟西线π接点间线路长度约0.2km | 由建设单位回收处置。 |
|  | 运行期 | 无 | 无 | 无 |
| 噪声 | （1）施工期 本项目线路施工噪声主要来源于塔基施工和架线，施工位置分散，每个位置施工量小，产生的噪声小，且施工活动集中在昼间进行。 （2）运行期 根据类比分析，本项目线路双回塔段投运后产生的昼间噪声为43.0dB(A)，夜间噪声为39.2dB(A)，单回塔段投运后产生的昼间噪声为47.3dB(A)，夜间噪声为38.8dB(A)。 |  |  |  |
| 电磁 环境 | - 双回塔段 根据模式预测，本段线路采用拟选塔中最不利塔型2F2-SDJC塔，通过非居民区，导线对地最低高度为6.5m时，电场强度最大值为6324V/m，磁感应强度最大值为64.7μT；通过居民区（含启动区），导线对地最低高度为7.5m及抬高至9.0m时，电场强度最大值分别为4916V/m、3526 V/m，磁感应强度最大值分别为52.0μT、39.4μT。 - 单回塔段（均位于非居民区） 根据模式预测，本段线路采用拟选塔型2K1-DJC塔，均位于非居民区，导线对地最低高度为6.5m时，电场强度最大值为4857V/m，磁感应强度最大值为24.8μT。 |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目对生态环境的影响主要是线路施工活动引起的施工区域地表扰动和植被破坏导致的水土流失。 本项目占地及影响范围共扰动原地表面积1.99hm2，在不采取措施情况下，施工期水土流失预测总量约174.3t，新增水土流失量为164.1t。采取措施后，工程实际水土流失量约10.0t。 |  |  |  |  |

- 7环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析 根据本项目建设特点及项目所在区域环境特征，本项目线路施工期产生的环境影响见表14，主要的环境影响是水土流失。 表14 本项目施工期主要环境影响识别 环境识别; 线路. 声环境; 施工噪声. 大气环境; 施工扬尘. 水环境; 生活污水. 生态环境; 水土流失、植被、动物. 固体废物; 生活垃圾、拆除固体废物. 7.1.1声环境 本项目线路施工噪声主要来源于塔基施工和架线，施工位置分散，每个位置施工量小，施工期短，且集中在昼间进行，不会影响周围居民的正常休息。 7.1.2大气环境 本项目施工对大气环境的影响为施工扬尘，主要来源于基础开挖，在短期内将使局部区域空气中的TSP增加。线路施工集中在塔基处，施工位置分散、各施工位置产生扬尘量很小。在施工期间应对施工区域进行洒水降尘，在大风和干燥天气条件下应增加洒水次数；如遇雾霾天气，建设单位应执行《四川省大气污染防治计划实施细则2017年度实施计划》（川办函〔2017〕102号）和《四川省环境保护厅关于加强雾霾天气期间环保工作的紧急通知》（川环函〔2013〕46号）、《关于印发绵阳市大气污染防治行动计划实施方案2017年度实施计划的通知》（绵府办函〔2017〕93号）等相关要求，积极推行绿色施工，落实降尘、压尘和抑尘等措施，在一级预警情况下应停止基础开挖等起尘工序。施工过程中，建设单位及施工单位应建立施工环境保护管理工作责任制，落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治，积极配合上级环境主管部门的监管工作。采取上述措施后，施工扬尘不会对周围大气环境产生明显影响。 7.1.3水环境 本项目施工废水主要来源于施工人员产生的生活污水。本项目线路平均每天安排施工人员约30人，施工期施工人员生活污水产生量见表15。 表15 施工期间生活污水产生量 位 置; 人数（人/天）; 用水量（t/d）; 排放量（t/d）. 线路; 30; 3.6; 2.88. 本项目施工人员沿线路分布，就近租用当地现有民房，生活污水利用附近居民既有设施收集后用作农肥，不会对项目所在区域地表水环境产生影响。 本项目线路跨越草溪河1次，跨越处不涉及饮用水源保护区、珍稀鱼类保护区等特殊环境敏感区，也无取水口等水利设施。线路采取一档跨越，不在水中立塔，施工期通过采取禁止施工废水、生活污水、生活垃圾排入水体等措施，禁止在河边设置取弃土场、施工营地、牵张场等设施，对水域现有功能无影响。 根据现场调查，本项目所在区域居民生活用水主要来自打井取水，线路评价范围内不涉及居民取水点和饮用水源保护区，施工活动不影响居民用水现状。 7.1.4固体废物 本项目施工期间产生的固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾和拆除固体废物。施工期生活垃圾产生量见表16。 表16 施工期间生活垃圾产生量 位置; 人数（人/天）; 产生量（kg/d）. 线路; 30; 15. 本项目线路施工人员沿线路分散分布，施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后由施工人员清运至附近乡镇垃圾桶集中转运，对当地环境影响较小。 本项目拆除的固体废物为拆除永孟西线π接点间线路长度约0.2km。拆除固体废物为导线，拟采用人力方式拆除，不使用大型机具，拆除材料将及时进行清运，不设置堆放场地，拆除导线由建设单位回收利用。 7.1.5生态环境影响 本项目对生态环境的影响主要是线路施工活动引起的施工区域地表扰动和植被破坏导致的水土流失。 （1）水土流失影响 1）水土流失成因分析 本项目线路在塔基开挖、清理、平整等施工过程中将会对植被、原地表土壤结构造成不同程度的扰动和破坏，致使土层裸露，受降水及径流冲刷，容易造成新增水土流失；施工人抬便道在路面平整时会产生少量土石方挖填，引起水土流失；牵张场施工等活动对地表的开挖、扰动和再塑，使表层植被受到破坏，失去固土保水的能力，造成新增水土流失；剥离表土的临时堆放，新的松散堆放体表层抗冲蚀能力弱，容易引起冲刷而造成水土流失。 根据预测，本项目占地及影响范围共扰动原地表面积1.99hm2，在不采取措施情况下，施工期水土流失预测总量约174.3t，新增水土流失量为164.1t。 根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号），本项目所在区域不属于国家级水土流失重点预防和重点治理区。按照《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），本工程水土流失防治指标值按二级标准执行，水土流失防治指标值为水土流失治理度94%。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），本项目按区域土壤容许水土流失量500t/（ km2·a）进行考虑。本项目线路在设计中采取全方位高低腿、尽量采用原状土基础等工程措施，在施工中采取剥离表土装袋等临时措施，施工结束后利用当地物种进行植被恢复等植物措施。采取上述措施后，工程实际水土流失量约10.0t。 可见，本项目线路建设产生的水土流失量较小，不会造成大面积的水土流失，不会改变当地区域土壤侵蚀类型，其影响将随着施工的结束而消失。 （2）对植被的影响 在调查区域内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物和古树名木。本项目对植被的影响方式主要表现在两个方面：塔基永久占地改变土地性质，原有植被将遭到破坏，同时塔基周边由于施工活动将对地表植被产生干扰，如放线将导致植被践踏，树木枝条被折断、叶片脱落等。本工程施工过程中对区域针阔叶混交林、灌丛、草丛植被和作物、经济林木等栽培植被的影响如下： - 对针阔叶混交林植被的影响 本项目线路施工期不进行施工通道砍伐，对针阔叶混交林植被的影响主要是塔基永久占地引起的零星林木砍伐。本项目线路经过林木较密集段时，在保证线路技术安全的前提下，通过提升导线架设高度和增大档距，减少铁塔数量，减少对林木的削枝和砍伐。塔基尽量选择在林木稀疏地带，在采取上述措施的基础上，仅对无法避让位于塔基处的树木进行砍伐，本工程线路砍削林木约840棵，主要为侧柏、槐木等当地常见树种，上述树种在项目所在区域广泛分布、数量多，工程施工结束后通过植被恢复措施恢复其原有功能，不会对其物种种类、数量、植被面积等造成明显影响。 ②对灌丛植被的影响 灌丛植被多存在于立地条件稍好的区域，施工有可能对原有灌丛植被面积及结构产生一定的影响，施工过程中塔基处会砍伐部分灌木植被，导致灌丛植被中个别物种数量减少，甚至暂时性丧失部分功能，但本项目线路永久占地面积较小，属于局部影响，对整体灌丛植被而言，影响甚微；施工结束后对临时占地区域采用自然植被恢复和播撒当地物种进植被恢复，因此本项目建设对灌丛植被的影响轻微。 ③对草丛植被的影响 本工程塔基永久占地和施工临时占地会占用部分草丛，永久占地将改变土地性质，临时占地在施工结束后将恢复其原有土地性质。本工程塔基永久占地面积较小，占地区域草丛植被均在当地广泛分布，且施工结束后，塔基下方的草丛植被在人工恢复和自然恢复下能得到一定程度的恢复，因此，项目建设对草丛植被的影响比较轻微。 ④对作物、经济林木的影响 本项目线路所经区域作物、经济林木呈条、块状分布。本项目人抬便道牵张场和跨越场地临时占地也尽可能避让耕地设置，塔基永久占地尽量避让耕地，仅在局部塔基区域占用少量耕地，本项目线路共占有耕地约0.54hm2，塔基占用耕地面积较小且分散，对作物和经济林木的影响范围和程度有限。工程施工结束后对临时占用的耕地进行复耕，不会永久改变临时占地内耕地土地利用性质，因此，本项目建设不会对当地作物和经济林木面积和产量影响很小。 ⑤生物量损失影响 本项目建设损失植被总生物量采用平均生物量×该植被类型的面积计算。本工程占地区植被平均生物量采用冯宗炜编著的《中国森林生态系统的生物量与生产力》中不同类型林分生物量与生产力的研究结果，同时结合项目区域植被类型特征，参考《四川盆地浅丘区农林复合系统模式区主要植被类型及生物量研究》对平均生物量进行取值。本工程永久占地植被损失量按100%损失考虑，临时占地植被损失量按70%损失考虑。 本工程施工期的生物损失总量约131.0t。虽然本工程建设会导致区域自然植被面积有所减小，但各类植物的面积和比例与现状仍然基本相当，生物量没有发生锐减，生产力水平不会发生明显降低，生态系统总体能够保持相对完整和稳定。 综上所述，本项目线路施工点分散，各施工点占地面积小，施工期破坏面积很小，造成的植被生物损失量很小，同时，线路塔基尽量选择在植被覆盖度较低的位置，避让林木生长较为密集的区域，本项目建设对植被影响很小。 （3）对动物资源的影响 根据现场踏勘，本项目生态调查范围内未发现珍稀濒危及国家重点保护野生动物。本项目区域动物以家畜家禽为主，野生动物资源较少。兽类、鸟类、爬行类。本项目对野生动物的主要影响如下： 1）兽类：本项目对兽类的影响主要是占地对其活动区域的破坏。由于项目评价区有成绵高速公路、108国道及乡村道路，人类活动频繁，区域内大中型兽类分布较少，受影响的主要是评价区广泛分布的褐家鼠、草兔等啮齿目小型兽类，但由于本项目占地面积少，上述兽类又都具有较强的适应能力、繁殖快，施工活动不会使它们的种群数量发生明显波动。 2）鸟类：本项目对鸟类的影响主要表现在施工区的针阔叶混交林、草丛等群落将遭到一定程度的破坏，减少鸟类活动地面积，同时施工活动影响鸟类在施工区周边的觅食、求偶等活动。本项目各塔基点占地面积小，施工结束后对临时占地采取植被恢复等措施能逐步恢复原土地利用功能，不会对鸟类生境产生明显影响。线路施工不采用大型机械，施工噪声影响不大，且鸟类具有较强的迁移能力和躲避干扰的能力，工程建设对鸟类没有明显影响。 3）爬行类：本项目对爬行类的影响主要是施工活动将侵占少量评价区植被，给爬行类动物的生境带来干扰，受影响的主要是评价区内分布较广的乌梢蛇、黑眉锦蛇等。本项目评价区爬行类种群数量很小且个体活动隐蔽，对人类活动干扰有一定适应能力，在加强施工人员的管理、杜绝捕猎蛇类的行为前提下，本项目建设不会使爬行类种群数量变化明显改变。 综上所述，本项目施工期短，影响范围小，项目施工不会造成野生动物种类和数量的下降，对当地野生动物的影响很小。 7.1.6小结 本项目施工期最主要的环境影响是水土流失，采取有效的防治措施后，对环境的影响较小；同时，本项目施工期短、施工量小，对环境的影响随着施工结束而消失。

7.2营运期环境影响分析 本项目线路运营期产生的环境影响见表17。主要环境影响为工频电场、工频磁场和噪声。 表17 本项目运行期主要环境影响识别 环境识别; 线路. 电磁环境; 工频电场、工频磁场. 声环境; 运行噪声. 生态环境; 植被、野生动物. 水环境; 无. 固体废物; 无. 7.2.1电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014），本项目线路电磁环境影响采用模式预测结合类比分析法进行预测分析。由本项目电磁环境影响专项评价类比条件分析可知，本项目线路双回塔段选择220kV龙马一、二线为类比线路，单回塔段选择220kV龙古线为类比线路。由本项目电磁环境影响专项评价可知，类比线路模式预测值与类比监测值比较，类比线路模式预测最大值及在高值区域内预测值总体上大于监测值，模式预测值和监测值均在达到最大值之后随着距离增加呈降低趋势，变化趋势相似，模式预测值偏保守，故本次评价以模式预测结果进行预测分析。 本项目线路预测模式采用《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）附件C、D推荐的模式，详见本项目电磁环境影响专项评价，在此仅列出预测结果。 （1）双回塔段线路 ①电场强度 本段线路采用拟选塔中最不利塔型2F2-SDJC塔，通过非居民区，导线对地最低高度为6.5m时，电场强度最大值为6324V/m，出现在距线路中心线投影7m（边导线内0.6m）处，满足耕地、园地等场所电场强度不大于控制限值10kV/m的评价标准要求，在距中心线投影11m（边导线外3.4m）处电场强度为3635V/m（不大于4000V/m），此后随着距中心线距离增加而呈减小趋势，因此需将线路边导线外3.5m设置为电磁环境影响防护距离，在此范围内不得新建民房等建构（筑）物；通过居民区（含启动区），导线对地最低高度为7.5m时，电场强度最大值为4916V/m，出现在距线路中心线投影7m（边导线内0.6m）处，在距中心线投影10m（边导线外2.4m）处电场强度为3804V/m（不大于4000V/m），此后随着距中心线距离增加而呈减小趋势，为确保电场强度不大于公众曝露限值4000V/m的要求，可采取电磁影响控制措施包括：1）将边导线外2.5m内房屋进行拆迁；2）根据反推预测计算，当导线对地最低高度提升至9.0m时，电场强度最大值为3526V/m，能满足环评标准要求，因此，本段线路通过居民区，导线对地高度需提升至9.0m以上。本次按抬高导线计算本工程环保投资，根据可研资料估算，本段线路在居民区共需抬高铁塔约18基，增加投资约32.4万元。 ②磁感应强度 根据模式预测分析，本项目线路采用拟选塔中最不利塔型2F2-SDJC塔，通过非居民区，导线对地最低高度为6.5m时，磁感应强度最大值为64.7μT；通过居民区（含启动区），导线对地最低高度为7.5m及抬高至9.0m时，磁感应强度最大值分别为52.0μT、39.4μT，均满足磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的要求。 （2）单回塔段线路 ①电场强度 根据模式预测，本段线路采用拟选塔型2K1-DJC塔，均位于非居民区，导线对地最低高度为6.5m时，电场强度最大值为4857V/m，出现在距线路中心线投影5m（边导线外0.8m）处，满足耕地、园地等场所电场强度不大于控制限值10kV/m的评价标准要求；在距中心线投影10m（边导线外5.8m）处电场强度为3568V/m（不大于4000V/m），此后随着距中心线距离增加而呈减小趋势，需将线路边导线外6.0m设置为电磁环境影响防护距离，在此范围内不得新建民房等建构（筑）物。 ②磁感应强度 根据模式预测，本段线路采用拟选塔型2K1-DJC塔，均位于非居民区，导线对地最低高度为6.5m时，磁感应强度最大值为24.8μT，满足磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的要求。 ##### 通过以上分析可知，本项目线路采用拟选塔中最不利塔型，按电力设计规程要求（在非居民区导线对地高度6.5m，居民区（含启动区）导线对地高度7.5m）实施，在居民区，双回塔段需将导线对地高度提升至9.0m以上，在非居民区，双回塔段、单回塔段需分别将边导线外3.5m、6.0m以内的区域设置为电磁环境影响防护距离。采取上述措施后，本项目线路投运后产生的电场强度、磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）相应评价标准要求。 7.2.2声环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014），本项目线路声环境影响采用类比分析法预测评价。 1）类比条件分析 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014），类比对象应选择与拟建工程电压等级、架线型式相同的线路。本项目线路双回塔段选择220kV龙马一、二线为类比线路，单回塔段线路选择220kV龙古线为类比线路，相关参数比较见表18、表19。 表18 本项目线路和类比线路相关参数 项目; 双回塔段; 类比线路（龙马一、二线）. 电压等级; 220kV; 220kV. 架线方式; 双回; 双回. 导线分裂型式; 双分裂; 双分裂. 导线排列型式; 垂直排列; 垂直排列. 导线高度（m）; 6.5、7.5（按设计规程规定的最低高度要求）; 16.6. 背景状况; 附近无明显噪声源. 表19 本项目线路和类比线路相关参数 项目; 单回塔段线路; 类比线路（龙古线）. 电压等级; 220kV; 220kV. 架线方式; 单回; 单回. 导线分裂型式; 单分裂; 单分裂. 导线排列型式; 三角排列; 三角排列. 导线高度（m）; 6.5（按设计规程规定的最低高度要求）; 11.8. 背景状况; 附近无明显噪声源. 由表18可知，本项目线路双回塔段与类比线路（龙马一、二线）电压等级均为220kV，架线方式均为双回，导线分裂型式均为双分裂，相序排列均为垂直排列，附近均无明显噪声源；虽然本项目线路评价采用的高度（按设计规程规定的最低高度要求）与类比线路架线高度有差异，但由高度差异导致的噪声值变化较小。可见，本项目线路双回塔段选择220kV龙马一、二线进行类比分析是可行的。 由表19可知，本项目线路单回塔段与类比线路（龙古线）电压等级均为220kV，架线方式均为单回，导线分裂型式均为单分裂，相序排列均为三角排列，附近均无明显噪声源；虽然本项目线路评价采用的高度（按设计规程规定的最低高度要求）与类比线路架线高度有差异，但由高度差异导致的噪声值变化较小。可见，本项目线路单回塔段选择220kV龙古线进行类比分析是可行的。 2）类比监测方法及监测期间自然环境条件 类比线路监测方法同Error: Reference source not found，监测期间环境状况见表20。 表20 类比线路监测期间天气状况 ###### 监测对象; ###### 监测点; ###### 天气; ###### 温度（℃）; ###### 湿度（RH%）. ###### 220kV龙马一、二线; ###### 1#~2#塔间; ###### 晴; ###### 32.5; ###### 58.4. ###### 220kV龙古线; ###### 4#～5#塔间; ###### 晴; ###### 10.2; ###### 71.5. 类比线路监测点布置在线路边导线附近，监测在线路运行状况的最大值；根据同类线路监测实践，线路产生的噪声随着距边导线距离增大而呈减小趋势，因此类比监测最大值能反映监测类比线路线下及附近区域的声环境影响状况。根据上述类比条件分析，类比线路监测最大值能反映线路产生的声环境影响状况。 3）类比监测结果 类比线路噪声监测结果见表21。 表21 类比线路噪声监测结果 ###### 监测对象; ###### 监测点; ###### 监测结果dB（A）. ###### 昼间; ###### 夜间. ###### 220kV龙马一、二线; ###### 1#~2#塔间; 43.0; 39.2. ###### 220kV龙古线; ###### 4#～5#塔间; ###### 47.3; ###### 38.8. 由表21可知，本项目线路双回塔段投运后产生的昼间噪声为43.0dB(A)，夜间噪声为39.2dB(A)，单回塔段投运后产生的昼间噪声为47.3dB(A)，夜间噪声为38.8dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)）。 （3）综合分析 从上述分析可知，本项目线路按设计规程要求进行架线，投运后产生的噪声均小于相应评价标准限值，均满足环评要求。 7.2.3水环境 本项目线路投运后，无废污水产生，不会对水环境产生影响。 7.2.4固体废物 本项目线路投运后，无固体废物产生，不会对环境产生影响。 7.2.5生态环境影响 （1）对植被的影响 ###### 根据现场踏勘，本项目评价区域内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物和古树名木。本项目线路单个塔基占地面积小且分散。线路运行期不进行林木砍伐，仅按相关规定对导线下方与树木垂直距离小于4.5m的零星林木进行削枝，以保证线路安全运行，但总体削枝量小，不会对植物多样性产生影响，线路维护人员可能在运行维护过程中对植被造成一定踩踏和引入外来植物。通过禁止维护人员引入外来物种，可避免人为引入外来物种对本土植物造成威胁。从区域类似环境状况的已运行的220kV永孟西线、500kV谭乐一线、500kV谭乐二线等线路来看，线路周围植物生长良好，输电线路电磁影响对周围植物生长无明显影响。 （2）对动物的影响 ###### 现场调查期间，调查区域内未发现珍稀濒危及国家和四川省重点保护的野生动物。本项目运行期间对线路进行定期维护和检查的人员会对线路及周边区域的动物造成惊扰，但这种干扰强度很低，时间很短，对动物活动影响极为有限。从区域类似环境条件下已运行的220kV永孟西线、500kV谭乐一线、500kV谭乐二线等线路运行情况来看，线路运行时未出现工频电场、工频磁场和噪声对走廊附近的野生动物的生活习性、行为表现及生育率等产生明显影响的情况，不会造成当地动物种类和数量的减少。本项目线路铁塔分散分布，塔基占地不会明显减少兽类的生境面积，线路铁塔档距大，不会阻断兽类活动通道，对兽类种群交流影响小。评价区域内的野生鸟类活动范围大，鸟类其行动敏捷，且飞行高度一般高于线路架设高度，在飞行时碰撞铁塔的几率不大；从区域内已投运的220kV永孟西线、500kV谭乐一线、500kV谭乐二线等线路运行情况来看，线路建成后并未对鸟类的飞行和生活习性造成影响。 综上所述，本项目运行期不会对区域野生植物数量、种类及其生态功能造成明显影响；不会影响当地的动物的生活习性，不会造成当地动物种类和数量的减少，不会破坏区域生态系统的完整性。 7.2.6本项目线路与其他线路交叉或并行时的电磁环境影响分析 （1）本项目线路与其他电力线路的交叉影响 本项目线路双回塔段需钻越500kV谭乐一线（三角排列）1次，在钻越处两线共同评价范围内无居民分布，本次在钻越处电磁环境影响采用双回塔段贡献值（即模式预测值）加钻越处谭乐一线的现状值进行预测分析。 本项目双回塔段线路在钻越500kV谭乐一线处电场强度叠加预测最大值为5318V/m，满足耕地、园地等场所电场强度不大于控制限值10kV/m的评价标准要求，磁感应强度叠加预测最大值为25.2μT，满足不大于公众曝露控制限值100μT的要求。根据本次叠加预测结果，500kV谭乐一线与本段线路交叉处距本段线路中心线投影为19m（边导线外11.4m）处，电场强度叠加预测值为3832V/m（小于4000V/m），此后随着距本段线路中心线的距离增加而呈减少趋势；因此本项目双回塔段线路钻越既有500kV谭乐一线时，本段线路需将边导线外11.5m设置为电磁环境防护距离，在此电磁环境防护距离范围内不得新建民房等建构（筑）物； 本项目线路跨越35kV及以下电压等级线路时，由于35kV及以下电压等级线路产生的电磁环境影响很小，故不考虑两线电磁环境叠加影响。 （2）本项目线路与其他电力线路的并行影响 本项目线路双回塔段与既有500kV谭乐一线、500kV谭乐二线并行长度分别为2.2km、2.5km，与既有500kV谭乐一线平行时，包括非居民区和居民区，但两线共同评价范围内无居民分布；与既有500kV谭乐二线平行时，双回塔段评价范围内无居民分布，但部分线路位于启动区。并行线路任意点电磁环境叠加影响采用本项目线路在该点处的贡献值（模式预测值）叠加既有线路的现状监测值进行预测。 在非居民区，本项目线路双回塔段与既有500kV谭乐一线并行时，电场强度叠加预测最大值为3602V/m，满足公众曝露限值小于4000V/m的要求，故并行时本段线路和既有线路均不需设置电磁环境防护距离；磁感应强度叠加预测最大值为16.7μT，满足磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT要求；在非居民区，本项目线路双回塔段与既有500kV谭乐二线并行时，电场强度最大值为1868V/m，满足公众曝露限值小于4000V/m的要求，故并行时本段线路和既有线路均不需设置电磁环境防护距离；磁感应强度最大值为16.6μT，满足公众曝露控制限值小于100μT要求。 在居民区，本项目线路双回塔段与既有500kV谭乐一线并行时，电场强度叠加预测最大值为3646V/m，满足公众曝露限值小于4000V/m的要求，故并行时本段线路和既有线路均不需设置电磁环境防护距离；磁感应强度叠加预测最大值为13.5μT，满足磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT要求；在启动区，本项目线路双回塔段与既有500kV谭乐二线并行时，电场强度最大值为1912V/m，满足公众曝露限值小于4000V/m的要求，故并行时本段线路和既有线路均不需设置电磁环境防护距离；磁感应强度最大值为13.4μT，满足公众曝露控制限值小于100μT要求。 本项目线路与35kV及以下电压线路并行时，由于35kV及以下电压等级线路产生的电磁环境影响很小，故不考虑两线电磁环境叠加影响。 7.2.8对保护目标的影响 本项目评价范围内的居民均为环境保护目标。根据设计资料和现场调查，其环境影响预测方法见表22。 表22 主要环境保护目标的环境影响预测方法 保护目标; 预测项目; 预测方法. 全部保护目标; 电场强度、磁感应强度; 采用线路贡献值（即模式计算值）和现状值相加进行预测；. 噪声; 采用线路贡献值（即类比值）和现状值叠加进行预测。. ###### 按照上述保护目标预测方法进行预测，本项目投运后在环境保护目标处产生的电场强度、磁感应强度和噪声均满足相应评价标准要求。 7.2.9电磁环境影响防护距离 根据评价结论，本项目线路在居民区（含启动区）按设计方案及本次环评要求实施（双回塔段需将导线对地高度抬高至9.0m以上）后产生的电场强度、磁感应强度均满足相应评价标准要求，不需设置电磁环境影响防护距离。在非居民区，导线对地高度为6.5m时，本项目线路双回塔段、单回塔段需分别将边导线外3.5m、6.0m设置为电磁环境防护距离；在钻越500kV谭乐一线处需将本段线路边导线外11.5m设置为电磁环境防护距离，在上述范围内不得新建民房等建构（筑）物。 7.2.10小结 本项目线路投运后无废水、废气、固体废物排放，不会影响当地大气、水环境质量；线路电磁环境影响采用类比结合模式预测分析，本项目投运后产生的电场强度满足不大于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值4000V/m及耕地、园地等场所控制限值10000V/m的要求，磁感应强度满足不大于公众曝露控制限值100μT的要求；本项目评价区域内的噪声均满足《声环境质量标准》2类标准要求。本项目对当地野生动植物和生态环境影响较小，不会导致区域环境功能发生明显改变。 本项目投运后在环境保护目标处产生的电场强度、磁感应强度和噪声均满足相应评价标准要求。

- 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 （施工住地） | 施工扬尘 | 施工位置分散、各施工位置产生扬尘量很小，对施工区域进行洒水降尘，在大风和干燥天气条件下增加洒水次数；建设单位及施工单位建立施工环境保护管理工作责任制，落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治监管。 | 无影响 |
| 水污染物 | 施工期 （施工住地） | 生活污水 | 线路施工人员产生的生活污水利用附近居民既有设施收集后用作农肥。 | 无影响 |
|  | 运行期 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 施工期 （施工住地） | 生活垃圾 | 线路施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后由施工人员清运至附近乡镇垃圾桶集中转运。 | 无影响 |
|  |  | 拆除固体废物 | 由建设单位回收处置。 | 无影响 |
|  | 运行期 | 无 | 无 | 无 |
| 噪声 | 设计阶段 | 线路路径选择时避让集中居民区和城镇规划区。 |  | 不扰民 |
|  | 施工期 | 塔基基础采用人工开挖，施工点分散，施工活动集中在昼间进行。 |  |  |
| 其他 | 电磁环境 | （1）设计阶段已采取的措施 ①线路路径选择时避让集中居民区和城镇规划区； ②导线选择合理的截面积和相导线结构； ③线路与其他电力线交叉跨越时，其净空距离满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求； ④在非居民区导线对地高度不低于6.5m。 （2）需进一步采取的措施 ①在居民区（含启动区），本项目线路双回塔段需将导线对地高度抬高至9.0m以上； ②在非居民区，导线对地高度为6.5m时，本项目线路双回塔段、单回塔段需分别将边导线外3.5m、6.0m设置为电磁环境防护距离；本项目线路双回塔段在钻越500kV谭乐一线处需将本段线路边导线外11.5m设置为电磁环境防护距离，在上述范围内不得新建民房等建构（筑）物。 |  | 达标 |
|  | 风险事故预防措施 | 输电线路环境风险小。 |  | 无影响 |
| 其他 |  | 本项目线路在与公路交叉跨越时，其净空距离应满足《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）的要求。 |  | 无影响 |
| 建议 |  | ①线路塔基定位时在技术可行的基础上应尽可能远离民房。 ②建设单位应加强对项目所在地居民进行有关输变电工程环境影响相关知识的宣传，以便得到居民理解和支持。 |  |  |
| - 8.1生态保护措施及预期效果 本项目对生态环境的影响主要是线路施工活动造成的地面扰动和植被破坏所引起的水土流失和对野生动植物的影响。根据本项目所在区域土壤侵蚀特点，本项目拟采取如下的生态保护措施： 8.1.1设计阶段生态保护措施 （1）线路路径选择时尽可能利用规划电力通道，减小对周围环境的影响。 （2）尽量增加跨越档距，减少塔基数量，以减少塔位处的植被破坏； （3）塔基定位时尽量选择荒草地和植被稀疏地，尽量避让林地和耕地； （4）线路通过林木较密集的针阔叶混交林时采用提升架线高度减少树木砍伐。 8.1.2施工期生态保护措施 （1）植物保护措施 ①针阔叶混交林植被 ●在实施前细化线路方案及施工方案，划定施工红线范围。施工运输及作业严格控制在划定的运输路线和作业区域，在施工红线范围内尽量保留乔木、灌木植株，减小生物量损失，同时高大乔木在施工结束后进行植被恢复时能够为灌木层、草本层提供荫蔽，提升植被恢复速度和质量。 ●对于无法避让确需砍伐的林木，需按照林地管理相关规定办理林地使用许可同意书等相关手续，征得林业部门同意，在取得林地使用许可同意书前不得使用林地和采伐林木。严格按照林业主管部门规定的林木采伐数量进行采伐作业，严禁超范围、超数量采伐林木，并缴纳植被恢复费，由当地林业部门进行异地造林，减少植被的损失。 ●施工时尽可能避开植物生长期，减少对植物的影响。 ●塔材、金具等材料运输到施工现场后应尽快进行组装，减少施工材料临时堆放点对植被的占压。 ●对施工人员进行防火宣传教育，对可能引发火灾的施工活动严格按规程规范施工，确保区域林木安全。 ●对施工人员加强环保教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育，严禁施工人员随意破坏当地林木。 ●在交通条件较好的塔位施工时，不新建施工人抬便道，尽量利用既有道路；在交通条件较差的塔位施工时，新建施工人抬道路需避让蔽郁度高的林地，尽量选择植被稀疏的荒草地，以减少林木砍伐，同时施工过程中不能随意下道行驶或另开辟便道，降低施工活动对周围地表和植被的扰动。 ●塔基施工临时占地应选择在塔基附近平坦、植被稀疏地带，尽量利用草地，使用前铺设彩条布或其他铺垫物，以减少土地平整导致的水土流失和植被破坏。 ●本工程设置的牵张场应选择设置在交通条件较好的直线塔段，临近既有道路，便于材料运输；场址场地应宽敞平坦，减少场地平整的引起的水土流失；牵张场选址应尽量避让植被密集区，以占用植被较低矮、稀疏的灌丛、草丛为主。 ●减少土石方的开挖及回填工作量，并结合使用高低腿铁塔，优先采用掏挖式基础和人工挖孔桩基础。 ●在输电线路跨越林木密集区时，采用高跨设计，且尽量使用占地面积小的铁塔，在满足设计使用强度的要求下，尽量增大档距，减小林区内铁塔数量，以进一步减小林木砍伐量。 ●在输电线路跨越林木密集区时选用环境友好的八角旋翼无人机展放架线方式，减少对林木的破坏。 ●施工结束后，对于立地条件较好的人抬道路、塔基临时占地和牵张场临时占地区域植被恢复尽可能利用植被自然更新，其他区域进入人工播撒草籽进行植被恢复的区域，应根据当地的土壤及气候条件，依照“适地适树”和乔、灌、草相接合的原则，选择当地的乡土植物进行植被恢复，进一步降低工程对林地植被造成的不利影响。 ●禁止施工人员在施工过程中带入外来物种，保护原有生态环境。 ②灌丛植被 ●在实施前细化线路方案及施工方案，划定施工红线范围。施工运输及作业严格控制在划定的运输路线和作业区域，在施工红线范围内尽量保留灌木植株，减小生物量损失。 ●施工时尽可能避开植物生长期，减少对植物的影响。 ●对施工人员进行防火宣传教育，对可能引发火灾的施工活动严格按规程规范施工，确保区域林木安全。 ●对施工人员加强环保教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育，严禁施工人员随意破坏当地灌丛。 ●在交通条件较好的塔位施工时，不新建施工人抬便道，尽量利用既有道路；在交通条件较差的塔位施工时，新建施工人抬道路需避让蔽郁度高的灌丛。 ●塔基施工临时占地应选择在塔基附近平坦、植被稀疏地带。 ●本工程设置的牵张场应选择设置在交通条件较好的直线塔段，临近既有道路，便于材料运输；场址场地应宽敞平坦，减少场地平整的引起的水土流失；牵张场选址应尽量避让植被密集区，以占用植被较低矮、稀疏的灌丛、草丛为主。 ●减少土石方的开挖及回填工作量，并结合使用高低腿铁塔，优先采用掏挖式基础和人工挖孔桩基础。 ●施工结束后，对于立地条件较好的人抬道路、塔基临时占地和牵张场临时占地区域植被恢复尽可能利用植被自然更新，其他区域进入人工播撒草籽进行植被恢复的区域，应根据当地的土壤及气候条件，依照“适地适树”和乔、灌、草相接合的原则，选择当地的乡土植物进行植被恢复，进一步降低工程对灌丛植被造成的不利影响。 ●禁止施工人员在施工过程中带入外来物种，保护原有生态环境。 ③草丛植被 ●塔材、金具等材料输运到施工现场需及时进行组装，减少现场堆放时间，减少对草地植被的占压。 ●施工临时占地（如牵张场、塔基施工临时场地等）应铺设彩条布或其他铺垫物。 ●施工结束后，应及时清理施工现场，对施工过程中产生的生活垃圾等固体废物，应集中收集装袋，并在结束施工时带出施工区域，不得随意丢弃于施工区域的天然草丛中，避免对植被的正常生长发育产生不良影响。 ●对塔基施工基面遗留的弃土进行及时清理，对硬化地面进行翻松后植被恢复。 ④作物和经济林木 ●加强施工人员管理教育，施工运输及作业严格控制在划定的运输路线和作业区域，禁止施工人员超出施工区域踩踏当地作物，禁止施工人员采摘栽培植物。 ●施工时尽可能避开栽培植被收获期，减少对栽培植被的影响。 ●塔基施工时应保存好塔基开挖处的熟化土和表层土，并将表层熟土和生土分开堆放，回填时应按照土层的顺序恢复为农用地。 ●及时清理施工场地，并对占用的耕地应及时进行复耕。 （2）野生动物保护措施 本项目对野生动物的影响主要是对小型兽类和鸟类的影响，应采取如下保护措施： ●严格控制最小施工范围，保护好小型兽类的生存环境； ●对工程废物和施工人员的生活垃圾进行彻底清理，尽量避免生活垃圾为鼠类等疫源性兽类提供生活环境，避免疫源性兽类种群爆发。 ●尽量减少施工对鸟类活动环境的破坏，极力保留临时占地内的乔木、灌木、草本植物，条件允许时边施工边进行植被快速恢复，缩短施工裸露面。 ●应加强水土保持，促进临时占地区植物群落的恢复，为鸟类提供良好的栖息、活动环境。 （3）水土保持措施 ①工程措施 ●本工程塔基基础采用掏挖式基础、人工挖孔桩基础、板式基础三种型式，在土质条件适宜的情况下，优先采用掏挖式基础和人工挖孔桩基础，根据地形特点采用全方位高低腿铁塔，有效减少基坑开挖量，降低水土流失影响。 ●施工用房租用现有房屋设施，减少施工临时占地。 ●能开挖成型的基坑，均采用以“坑壁”代替基础底模板方式开挖，减少开挖量。 ●基坑回填后应在地面堆筑防沉土堆，其范围同基坑上口尺寸。 ●对个别岩层裸露、表面破碎、极易产生水土流失的塔位，在清除表层破碎岩屑后，需进行砂浆抹面防护。 ●位于斜坡的塔基表面应做成斜面，恢复自然排水。对可能出现汇水面的塔位要求塔位上方修浆砌块石排水沟，以利于排水。 ●塔基施工前应对塔基单位内的表土进行剥离并装袋，剥离的表土堆放于塔基施工临时占地区域，以备施工结束后覆土绿化所用。 ●施工结束后应对临时占地区域及时清除杂物和土地整治。 ②临时措施 ●在塔基平台、基础、挡土墙等土石方施工时，剥离的表土，开挖出的土石方需要在堆土坡脚品字形堆码土袋进行挡护，顶面用塑料布遮挡，用剥离的表土装入编织袋，挡护基础开挖出的土石方，待施工完成后，倒出用于其区域覆土绿化。 ●对处于一定坡度上的塔基，在其上坡面开挖临永结合的截水沟、排水沟，防治新增水土流失。 ●施工期过雨季的，临时堆土需加以塑料布遮盖，减小降雨对临时堆土的冲刷。 ●线路沿线塔基区少量弃方堆放在铁塔下方夯实后进行植被恢复。 ③植物措施 施工结束后对临时占地区域及时清除杂物和土地整治。临时占地及塔基区除复耕外均采用自然植被恢复和人工播撒草籽相结合的方式进行植被恢复，草籽选用当地适生的物种，如白茅、艾蒿等，禁止引入外来物种。 （4）拆除工程采取的环境保护措施 拆除固体废物为导线，应及时清运，避免对植被长时间占压。 （5）跨越水域时采取的环境保护措施 ●合理选择架线位置，采取一档跨越，不在水中立塔，塔基位置应尽可能远离水体，减少塔基对水体功能的影响； ●邻近河流的塔基施工时，施工人员不得在靠近水域附近搭建临时施工生活设施，严禁施工废水、生活污水、生活垃圾等排入水体，影响水体水质，施工场地尽可能远离河流； ●在水体附近塔基施工时应设置土石方临时堆放场，先将塔基挖方堆放在临时场地，再将其回填，少量余方堆放在塔基下夯实，禁止土石方排入水体； ●施工结束后应及时全面清理废弃物，避免留下难以降解的物质。 （6）环境管理措施 ●在施工开始前，对施工人员进行有关环境保护法律法规、野生动植物保护知识等方面的培训，培训考核合格后方可施工。 ●根据地形划定最小的施工作业区域，划定永久占地、临时占地范围红线，严禁施工人员和施工机械超出作业区域施工，避免对项目占地区周边的植被、植物物种造成破坏。 ●对施工人员进行防火宣传教育，设置警示牌等，对可能引发火灾的施工活动严格按规程规范施工，防止发生火灾，确保区域林木安全。 ●制定火灾应急预案。建立施工区森林防火及火警警报系统和管理制度，一旦出现火情，立即向林业主管部门和地方有关主管部门通报，同时组织人员协同当地群众积极灭火，以确保施工期施工区附近区域的林业资源火情安全。 8.1.3 运营期生态保护措施 本项目投运后，除塔基占地为永久性占地外，其他占地均为临时性占地，施工结束后临时占地及时恢复其原有功能，不影响其原有的土地用途，在线路运行维护过程中应采取以下措施： ●加强塔基处植被的抚育和管护。 ●加强用火管理，制定火灾应急预案，在线路巡视时应避免带入火种，以免引发火灾，破坏植被。 ●在线路巡视时应避免带入外来物种。 ●在线路巡视时应留意电晕发生相对频繁的输电线路段，及时联系工程建设方进行线路维护，保证在此附近活动的动物安全。 ●线路运行维护和检修人员在进行维护检修工作时，尽量不要影响区域内的动植物，不要攀折植物枝条，不要高声喧哗，以免影响动植物正常的生长和活动。 综上分析，本项目线路采取相应的生态预防和恢复措施，不会改变区域土壤侵蚀强度，采用自然植被恢复和人工播撒草籽相结合的方式进行植被恢复，草籽选用当地物种，禁止带入外来物种，对当地生态环境影响小，不会破坏当地生态系统完整性，不改变当地土壤侵蚀现状。 |  |  |  |  |
| - 8.2环保管理和环境监测计划 8.2.1管理计划 根据本项目建设特点，运行单位应建立完整的环境保护管理体系，管理工作做到制度化，其具体职能为： （1）制定和实施各项环境监督管理计划； （2）建立工频电场、工频磁场环境监测数据档案； （3）协调配合上级环保主管部门进行环境调查活动（如按照《四川省辐射污染防治条例》要求，每年定期向有审批权的环境保护主管部门报送上年度电磁环境保护报告等）。 8.2.2监测计划 本工程环境监测的主要因子为工频电场、工频磁场及噪声。监测点位选择和测量方法按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》（HJ705-2014）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）进行，具体监测计划见表23。 表23 电磁环境和声环境监测计划要求一览表 时期; 环境问题; 监测点布置; 监测时间; 监测频率. 运行期; 工频电场 工频磁场 噪声; 按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》（HJ705-2014）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）进行。; 结合环保竣工环境保护验收监测进行; 按照竣工环境保护验收进行监测；当有公众投诉时需要增加监测次数；同时，按照《四川省辐射污染防治条例》要求进行年度报告（结合年度报告需开展监测）。. - 8.3竣工环保验收 本工程建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）等相关要求，及时组织开展本工程竣工环境保护验收工作。本工程竣工环境保护验收主要内容见表24。 表24 本工程竣工环保验收主要内容 序号; 验收对象; 验收内容. 1; 相关批复文件; 项目核准文件，相关批复文件（包括环评批复、初步设计批复等）是否齐备。. 2; 核查工程内容; 核查工程内容及设计方案变化情况，以及由此造成的环境影响的变化情况，是否属于重大变更。. 3; 环保措施落实情况; 核实工程环评文件及批复中各项环保措施的落实情况及实施效果。. 4; 敏感目标调查; 核查线路环境敏感目标及变化情况，调查是否有新增环境敏感点。. 5; 污染物达标排放情况; 工频电场、工频磁场、噪声是否满足评价标准要求。. 6; 环境敏感目标环境影响验证; 监测环境敏感目标电磁环境及声环境是否满足标准要求。. 7; 公众意见收集与反馈情况; 施工期及试运营期公众反映的环境问题是否得以解决。. 8; 环保制度落实情况; 环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。. |
| - 8.4环保措施投资及环境风险分析、清洁生产 8.4.1项目投资估算 本项目静态总投资为6071万元，其中环保投资合计74.9万元。占项目总投资的1.2%。 8.4.2环境风险分析 根据本工程施工及运行特点、周围环境特点及工程与周围环境之间的关系，本工程存在环境风险分析如下： （1）环境风险源 施工期主要风险源：油类泄漏、火灾。 运行期主要风险源：生物入侵、火灾。 （2）施工期环境风险分析及应急措施 1）施工期油类泄漏风险及应急措施 本工程施工过程中使用的润滑油、柴油等油类在运输过程中可能发生泄漏。工程中使用的润滑油、柴油等油类严格执行《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定，确保不造成环境危害。 2）火灾风险分析及应急措施 工程施工期由于施工机械、燃油、电器及施工人员增多，增加了火灾风险，将会对工程区植被构成潜在威胁。须在施工区内建立防火及火灾警报系统，严格执行野外用火的相关报批制度，施工区必须配备灭火器材，施工现场必须有专门的消防管理人员进行监管。除此以外，还需要对施工人员进行防火宣传教育，并严格规范和限制施工人员的野外活动，严禁施工人员私自野外用火，做好吸烟和生活用火等火源管理，严格控制易燃易爆器材的使用。 （3）运行期环境风险分析及应急措施 1）生态风险分析及应急措施 本工程线路所在区域植被恢复时，选用当地物种进行植被恢复，避免引入外来物种，防止外来物种入侵的风险。 2）火灾风险分析及应急措施 工程运行期若运行维护人员不注意用火安全将存在火灾风险，对工程区植被构成潜在威胁。建设单位在运行期须建立防火及火灾警报系统。除此以外，还需要对运行维护人员加强防火宣传教育，并严格规范和限制人员的野外活动，严禁运行人员私自野外用火，做好火源管理，严格控制易燃易爆器材的使用。在雷雨、强风、冰雪等极端天气出现时须加大巡线频率，保证巡线工作的有效性和及时性，一旦发现对线路安全运行有影响的一切行为，应及时制止、采取相应措施并上报。 从上述分析可知，本项目无重大危险源，采取相应措施后，环境风险小。 8.4.3工艺与设备选择的先进性 本项目在工艺选择、设备选型及环境影响等方面的先进性如下： （1）本项目线路方案均采用通用设计，工艺成熟、可靠，无环境风险； （2）本项目线路在典型设计基础上按电力行业推行的 “两型三新”原则进行设备、材质等选择，具有先进性； （3）本项目投运后产生的电磁环境影响满足国内相应控制标准水平，噪声满足当地声环境质量标准要求，对项目区域环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 9结论与建议

- 9.1结论 - 9.1.1本项目建设内容及建设必要性 本项目建设内容包括：①磨家梁220kV变电站220kV间隔扩建；②新建永（兴）至孟（家）西线π入磨家梁变220kV线路。 本项目建设将有利于提高磨家梁变电站的供电能力和供电可靠性，完善区域220kV电网结构，满足启动区内入驻企业的用电需求，促进企业生产，为区域经济社会发展提供保障，因此建设本项目是必要的。 - 9.1.2本项目与产业政策及规划的相符性 本项目为电网改造及建设工程，属电力基础设施建设，是国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中第一类鼓励类项目，符合国家产业政策。 国网四川省电力公司以《关于下达2019年220千伏及以下电网项目前期工作计划的通知》（川电发展〔2019〕41号文）确认本项目开展前期工作，符合四川电网发展规划。根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）中的相关规定，本项目建设管理程序属核准制，建设单位尚在按照相关规定办理前期相关手续。 本项目线路位于绵阳市高新区行政管辖范围内，绵阳市城乡规划局城西规划分局对线路路径方案进行了确认，符合当地规划要求。 - 9.1.3项目地理位置 本项目线路位于绵阳市高新区行政管辖范围内。 - 9.1.4项目所在区域的自然环境现状 （1）本项目大气环境、水环境受区域环境影响，经现场踏勘，区域大气环境、水环境质量较好。 （2）根据现状监测，本项目所在区域工频电场、工频磁场及噪声现状监测值均满足评价标准限值要求。 （3）生态环境：本工程所在区域植被属川西平原植被小区，区域植被主要为栽培植被，其次为自然植被。自然植被主要有针阔叶混交林、灌丛和草丛，代表性物种有侧柏、槐木、构树、黄荆、胡枝子、白茅、艾蒿等。栽培植被主要有作物和经济林木，代表性物种有水稻、花椒、核桃树、枇杷树等。现场踏勘期间，根据《国家重点保护野生植物名录（第一批）》，在评价区域内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物和古树名木。 （4）水土流失：本项目所在区域以微度水力侵蚀为主。 （5）本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感区；亦不涉及生态红线。 （6）本项目所在区域地质稳定，无断裂、泥石流、滑坡等不良地质现象。 - 9.1.5项目清洁生产、总量控制、达标排放及污染防治措施有效性分析 （1）清洁生产：本项目是电能输送工程，采用的工艺成熟可靠，设备选型及材质满足送电需要，能有效地减少或杜绝污染事故的发生，符合清洁生产原则。 （2）总量控制：本项目主要环境影响为工频电场、工频磁场和噪声，均不属于国家要求总量控制的污染物种类，因此本项目不需设置特征污染物的总量控制指标。 （3）达标排放及污染防治措施有效性分析 1）废水 本项目运行期线路无废污水产生，不会对水环境产生影响。 2）噪声 本项目线路路径选择时尽量避让集中居民区，减少线路运行时对居民的影响，其措施得当。 3）工频电场、工频磁场 本项目线路路径选择时避让集中居民区和城镇规划区；导线选择合理的截面积和相导线结构；线路与其他电力线交叉跨越时，其净空距离满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求；在非居民区导线对地高度不低于6.5m；在居民区（含启动区），本项目线路双回塔段需将导线对地高度抬高至9.0m以上；在非居民区，导线对地高度为6.5m时，本项目线路双回塔段、单回塔段需分别将边导线外3.5m、6.0m设置为电磁环境防护距离；本项目线路双回塔段在钻越500kV谭乐一线处需将本段线路边导线外11.5m设置为电磁环境防护距离，在上述范围内不得新建民房等建构（筑）物。采取上述措施后，本项目线路运行期产生的电场强度、磁感应强度均满足相应评价标准要求。 - 9.1.6对环境的影响预测 （1）施工期 1）噪声 本项目线路施工噪声主要来源于塔基施工和架线安装，施工位置分散，每个位置施工量小，施工期短，且集中在昼间进行，不会影响周围居民的正常休息。 2）废水 本项目施工人员沿线路分布，就近租用当地现有民房，生活污水利用附近居民既有设施收集后用作农肥，不会对项目所在区域地表水环境产生影响。 3）大气 本项目施工对大气环境的影响为施工扬尘，主要来源于塔基基础开挖，在短期内将使局部区域空气中的TSP增加。线路施工集中在塔基处，施工位置分散、各施工位置产生扬尘量很小。施工过程中，建设单位及施工单位应建立施工环境保护管理工作责任制，落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治，积极配合上级环境主管部门的监管工作。采取上述措施后，施工扬尘不会对周围大气环境产生明显影响。 4）固体废物 本项目线路施工人员沿线路分散分布，施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后由施工人员清运至附近乡镇垃圾桶集中转运，对当地环境影响较小。 本项目拆除固体废物为导线，拟采用人力方式拆除，不使用大型机具，拆除材料将及时进行清运，不设置堆放场地，拆除导线由建设单位回收利用。 5）生态环境 本项目占地和影响面积较小，施工分散，施工过程中采取预防措施，施工结束后采取植被恢复措施，不会改变当地区域土壤侵蚀类型，不会造成大面积的水土流失。 本项目施工期具有施工期短、施工量小、施工分散等特点，其环境影响是短暂的，并随着施工结束对环境的影响随之消失。 （2）运行期 本项目运行期产生的环境影响主要有工频电场、工频磁场和噪声等。 1）电磁环境影响 ①双回塔段线路 根据模式预测，本段线路采用拟选塔中最不利塔型2F2-SDJC塔，通过非居民区，导线对地最低高度为6.5m时，电场强度最大值为6324V/m，满足耕地、园地等场所控制限值不大于10kV/m要求，磁感应强度最大值为64.7μT，满足磁感应强度公众曝露控制限值不大于100μT要求；通过居民区（含启动区），导线对地高度提升至9.0m时，电场强度最大值为3526 V/m，能满足公众曝露控制限值不大于4000V/m要求；磁感应强度最大值为39.4μT，满足磁感应强度公众曝露控制限值不大于100μT要求。 ②单回塔段线路 根据模式预测，本段线路采用拟选塔中最不利塔型2K1-DJC塔，均位于非居民区，导线对地最低高度为6.5m时，电场强度最大值为4857V/m，满足耕地、园地等场所控制限值不大于10kV/m要求，磁感应强度最大值为24.8μT，满足磁感应强度公众曝露控制限值不大于100μT要求。 2）噪声 根据类比分析，本项目线路双回塔段投运后产生的昼间噪声为43.0dB(A)，夜间噪声为39.2dB(A)，单回塔段投运后产生的昼间噪声为47.3dB(A)，夜间噪声为38.8dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求（昼间60 dB（A），夜间50dB（A））。 3）大气、水环境 本项目线路投运后，无废气、废污水排放，不影响项目所在区域大气、水环境功能。 4）固体废物影响 本项目线路投运后无固体废物产生，不会影响周围环境。 5）生态环境 本项目线路永久占地面积较小，不涉及特殊生态环境，施工结束后采用自然植被恢复和人工播撒草籽相结合的方式进行植被恢复，不会改变生态系统完整性，对生态环境影响很小。 - 9.1.7对居民保护目标的影响 本项目投运后，在居民环境保护目标处产生的电场强度、磁感应强度和噪声均满足相应评价标准限值要求。 - 9.1.8电磁环境影响防护距离 根据本项目电磁环境影响专项评价结论，本项目线路在居民区（含启动区）按设计方案及本次环评要求实施（双回塔段需将导线对地高度抬高至9.0m以上）后产生的电场强度、磁感应强度均满足相应评价标准要求，不需设置电磁环境影响防护距离。在非居民区，导线对地高度为6.5m时，本项目线路双回塔段、单回塔段需分别将边导线外3.5m、6.0m设置为电磁环境防护距离；本项目线路双回塔段在钻越500kV谭乐一线处需将本段线路边导线外11.5m设置为电磁环境防护距离，在上述范围内不得新建民房等建构（筑）物。 - 9.1.9建设项目环保可行性结论 本项目建设符合当地社会经济发展规划，符合国家产业政策。本项目所在区域环境质量现状满足环评要求，无环境制约因素。本项目为220kV输变电工程，采用的技术成熟、可靠。线路路径选择合理；在设计和施工过程中按本报告提出的污染防治措施落实后，项目投运后产生的电场强度、磁感应强度及噪声均能满足相应环评标准要求，项目建设对当地声环境、电磁环境影响较小，产生的生态环境在可接受范围内，不会改变项目所在区域环境现有功能。在居民保护目标处产生的电场强度、磁感应强度和噪声均满足相应评价标准限值要求，从环保角度和控制电磁环境影响角度分析，该项目建设是可行的。 - 9.2建议 （1）建设单位应对项目所在地居民进行有关输变电工程环保知识的宣传，以便得到居民理解和支持。 （2）建设单位在实施时若线路路径、建设规模、架线方式、建设地点等发生变化时，需按《中华人民共和国环境影响评价法》、《输变电建设项目重大变动清单（试行）》、《建设项目环境保护管理条例》等规定办理环保相关手续。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地 形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行 专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进 行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。