建设项目环境影响报告表

（公示版）

项目名称：阿坝红原220kV变电站110kV配套工程

建设单位(盖章)：国网四川省电力公司阿坝供电公司

编制日期：2020年9月24日

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 1.建设项目基本情况

| 项目名称 | 阿坝红原220kV变电站110kV配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 国网四川省电力公司阿坝供电公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 蒋平 |  |  | 联 系 人 |  |  |  |  | 邓兴 |  |  |
| 通信地址 | 四川省阿坝州茂县凤仪镇迎宾大道435号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 028-86137128 |  | 传真 |  | 028-86137128 |  |  | 邮政编码 |  | 513200 |  |
| 建设地点 | 阿坝州红原县行政管辖范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | 国网四川省电力公司 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 川电发展〔2020〕101号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建. 技改 . |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 电力供应业 D4420 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 9130（永久占地1800，临时占地7330） |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 720 |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 1951 | 其中：环保投资(万元) |  |  |  | 34.53 | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  | 1.8 |
| 评价经费 （万元） | ---- |  |  |  |  | 预期投产日期 | 2021年12月 |  |  |  |  |
| 1.1内容及规模 ### 1.1.1项目由来 阿坝红原220kV变电站110kV配套工程是为了满足阿坝州牧区电网丰水期水电、光伏送出的用电需求，改善阿坝北部片区的电网结构，提高供电可靠性和稳定性，为区域经济社会发展提供保障。2011年10月由成都合源设计咨询有限公司完成可研报告，国网四川省电力公司以川电发展〔2011〕355号文对其进行了批复，2011年12月完成环评报告编制，2012年1月四川省生态环境厅（原四川省环境保护局）以川环审批〔2012〕8号文对其进行批复，项目未开工；为便于与当地电网规划相符合，工程建设内容进行了调整，2012年2月完成了调整后的可研报告，2012年1月四川省电力公司以川电发展〔2012〕109号对其进行了批复，2012年9月完成环境影响调整报告，2012年10月四川省生态环境厅（原四川省环境保护局）以川环审批〔2012〕626号文对其进行批复，项目未开工；为优化当地的电网结构，结合阿坝电网发展规划，2018年可研方案再次进行了调整，国网四川省电力公司以川电发展〔2020〕101号文对可行性研究报告进行了批复，根据批复意见，本次接入系统方案为：①将龙日坝110kV变电站-月亮湾110kV变电站110kV线路π入红原220kV变电站；②将龙日坝110kV变电站-安曲110kV变电站110kV线路π入红原220kV变电站。与前期可研相比，取消红原变至安曲变110kV线路工程并不再实施，同时未取消部分与原可研方案相比线路路径长度、线路走向和架设方式等均发生了调整；同时最近一次环评批复至2020年8月已超过5年，鉴于上述情况，根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第24号）第二十四条“建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。”的规定，建设单位（国网四川省电力公司阿坝供电公司）重新委托本工程环境影响评价工作，根据《关于调整建设项目环境影响评价审批权限的公告》（四川省生态环境厅2019年第2号），上报阿坝州生态环境局审批。 ### 1.1.2本项目与产业政策和行业规划符合性 本项目为电网改造与建设工程，属电力基础设施建设，是国家发改委2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第一类鼓励类项目，符合国家产业政策。 国网四川省电力公司以川电发展〔2020〕101号文《关于阿坝红原220kV变电站110kV配套工程可研调整的批复》（见附件2）同意项目开展前期工作，符合四川电网发展规划。 根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号文）中的相关规定，本项目基本建设管理程序属核准制，阿坝州发展和改革委员会以阿州发改行审[2019]69号文对项目进行了核准批复。 1.1.3项目建设“三线一单”符合性 根据环境保护部文件《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）的要求，建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等应与“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）进行对照。 （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《四川省生态保护红线方案》（川府发〔2018〕24号）及其附件，并向红原县自然资源局核实，项目所在区域不涉及四川省生态保护红线（见附图7）。根据《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）划定的四川省环境管控单元分布图，本项目位于川西北经济区，属于环境优先保护单元（见附图8），应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准，电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。本项目为输变电工程，运行期不产生大气污染物，对大气环境无影响；项目运行期不产生生活污水，不会对地表水环境造成不良影响。根据现状监测及本次环评预测结果，项目所在区域的声环境、电磁环境现状以及营运期的声环境、电磁环境影响均满足标准要求。因此，本项目的建设符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目为输变电工程，为电能输送项目，不消耗能源、水，线路采用铁塔架空型式走线，土地资源占用少，仅输电线路塔基占用土地为永久占地（约0.18hm2），土地资源消耗符合要求，不存在资源过度利用现象，故符合资源利用上限要求。 （4）环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。由于本项目所在区域不涉及生态保护红线区，同时运行过程中产生的环境影响小，因此，不分析本项目与所在区域环境准入负面清单的符合性。 ### 1.1.4项目建设内容及地理位置 根据建设单位委托函（附件1）、国网四川省电力公司川电发展〔2020〕101号文（附件2）及工程设计资料，本项目建设内容包括：①新建龙日坝至安曲π入红原变110kV线路工程（简称线路I）；②新建龙日坝至月亮湾π入红原变110kV线路工程（简称线路II）。新建线路均位于阿坝州红原县行政管辖范围内。项目地理位置详见附图1《项目地理位置图》。 ### 1.1.5环境影响评价类别及上报程序 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令 第24号）及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 第682号），本项目建设单位（国网四川省电力公司阿坝供电公司）委托四川电力设计咨询有限责任公司（以下简称“我公司”）承担该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即收集了有关工程资料，根据生态环境部（原环境保护部）（《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，确定本项目环境影响评价文件类别为环境影响报告表。 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）等环境影响评价技术导则要求，我公司编制了《阿坝红原220kV变电站110kV配套工程环境影响报告表》（含电磁环境影响专项评价）；建设单位按《关于调整建设项目环境影响评价审批权限的公告》（四川省生态环境厅2019年第2号）上报阿坝州生态环境局审批。 ### 1.1.6项目组成及评价内容 （1）项目组成 根据委托函（附件1）、可研批复（附件2）及工程设计资料，本项目组成见表1。 红原220kV变电站为已批建变电站，尚未建成，属于阿坝红原220kV输变电工程（变更）的建设内容之一。本工程涉及红原变电站4个110kV出线间隔，包含在红原变电站初期建设规模中，不属于本项目建设内容。 表1 项目组成表 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 施工期; 营运. 输电线路; 主体工程; 线路Ⅰ（新建龙日坝至安曲π入红原变110千伏线路），总长度约4.3km，其中龙日坝侧长约2.3km，安曲侧长约2.0km，均采用同塔双回单边挂线，导线型号为JL/G1A-240/30钢芯铝绞线，导线采用单分裂，设计输送电流为288A，共新建铁塔15基，永久占地面积约0.11hm2。 需拆除既有110kV龙安线π接点之间导线长度约0.466km，铁塔2基。 本线路涉及安曲110kV变电站和龙日坝110kV变电站站内分别改造1个110kV出线间隔，需更换进线间隔设备导线和110kV线路保护装置各1套。 线路Ⅱ（新建龙日坝至月亮湾π入红原变110千伏线路），总长度约2.6km，其中龙日坝侧长约1.2km，采用同塔双回单边挂线；月亮湾侧长约1.4km，采用单回水平排列架设。全线导线型号为JL/G1A-240/30钢芯铝绞线，导线采用单分裂，设计输送电流为288A，共新建铁塔9基（双回塔5基，单回塔4基），永久占地面积约0.07hm2。 需拆除原110kV龙月线π接点之间导线长度约0.65km，铁塔3基。 本线路涉及月亮湾110kV变电站和龙日坝110kV变电站站内分别改造1个110kV出线间隔，需更换110kV线路保护装置各1套。; 施工扬尘 施工噪声 生活污水 固体废物 水土流失 植被破坏; 运行噪声 工频电场 工频磁场. 辅助工程; 配套光缆通信工程，与线路Ⅰ龙日坝侧同塔架设两根24芯的光缆线路，长约2.3km，光缆型号为OPGW-100，与安曲侧同塔架设两根24芯的光缆线路，长约2.0km，光缆型号为OPGW-100；与线路Ⅱ龙日坝侧同塔架设2根24芯光缆，长度约1.2km，光缆型号为OPGW-100，与月亮湾侧同塔架设一根24芯的光缆线，长约1.4km，光缆型号为OPGW-100。 红原220kV变电站、沙坝220kV变电站、马尔康220kV变电站调配相应通信设备。. （续）表1 项目组成表 名称; 建设内容及规模; 可能产生的. 境问题; 施工期; 营运. 输电线路; 办公及生活设施; 无; 无; 无. 仓储或其它; 塔基施工临时占地：共设置29个（线路I设置15个，线路II设置9个，拆除工程设置5个），每个占地面积约40m2，占地面积共计约0.116hm2（线路I约0.06 hm2，线路II约0.036 hm2，拆除工程约0.02 hm2）。 施工人抬便道：需修整人抬便道总长约4.17km（线路I约2.25km，线路II约1.92km），宽约1m，占地0.417hm2（线路I约0.225 hm2，线路II约0.192 hm2），拆除工程利用新建工程人抬便道。 牵张场：需设置牵张场约4个（线路I设置2个，线路II设置2个），每个占地约500m2，占地约0.2hm2（线路I约0.1 hm2，线路II约0.1 hm2）。; 施工扬尘 施工噪声 生活污水 固体废物 水土流失 植被破坏; 无. （2）本次评价内容及规模 1）新建线路 本项目线路包括线路Ⅰ和线路Ⅱ，各段参数详见表2。 表2 本项目各线路参数 项目; 架线方式; 分裂方; 导线型号; 居民分布; 导; 对地设计最低高度 最不利塔型. 线路Ⅰ; 龙日坝侧; 双回塔单边挂线; 单分裂; JL/G1A-240/30; 无; 6.0; 1D18-SDJC. 安曲侧; 双回塔单边挂线; 单分裂; JL/G1A-240/30; 有; 6.0、7.0; 1D18-SDJC. 线路Ⅱ; 龙日坝侧; 双回塔单边挂线; 单分裂; JL/G1A-240/30; 无; 6.0; 1D18-SDJC. 月亮湾侧; 水平排列; 单分裂; JL/G1A-240/30; 无; 6.0; 1X3-DJBC. 由表2可知，本项目线路Ⅰ包括龙日坝侧和安曲侧，均采用同塔双回单边挂线，导线型号均为JL/G1A-240/30钢芯铝绞线，导线采用单分裂，最不利塔型均为1D18-SDJC，故本次线路Ⅰ按双回塔单边挂线、导线单分裂、对地高度按照设计规程规定的最低要求（即居民位置区域对地最低高度7.0m，无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所导线对地最低高度6.0m）进行评价。 本项目线路Ⅱ包括龙日坝侧和月亮湾侧，其中龙日坝侧采用双回塔单边挂线，导线型号为JL/G1A-240/30钢芯铝绞线，导线为单分裂，根据设计资料及现场踏勘，在边导线外30m范围内无居民分布，本次线路Ⅱ龙日坝侧按双回塔单边挂线、导线单分裂、对地高度按照设计规程规定的最低要求（即无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所导线对地最低高度6.0m）进行评价；月亮湾侧采用单回水平排列，导线型号为JL/G1A-240/30钢芯铝绞线，导线为单分裂，根据设计资料及现场踏勘，在边导线外30m范围内无居民分布，本次线路Ⅱ月亮湾侧按单回水平排列、导线单分裂、对地高度按照设计规程规定的最低要求（即无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所导线对地最低高度6.0m）进行评价。 配套的通信光缆，以及包括红原220kV变电站、沙坝220kV变电站、马尔康220kV变电站调配通信设备，不涉及土建施工，按相关规程要求实施后，运行期产生的环境影响较小，故本次不再对其另行评价。 2）本项目涉及的变电站间隔改造 本项目涉及安曲110kV变电站、月亮湾110kV变电站（原红原城关110kV变电站）、龙日坝110kV变电站站内分别改造一个110kV出线间隔，均为既有变电站，改造内容均为更换进线间隔设备导线和110kV线路保护装置1套，不改变变电站电压等级、规模、布置形式及运行管理方式，变电站产生的电磁和声环境影响均不变。根据环评预测和验收监测结果，变电站产生的电场强度、磁感应强度和噪声均满足相应评价标准要求，无环境遗留问题，故本次不再另行评价。 3）与本项目有关的工程 ①110kV龙安线为既有线路，建设于2003年5月，自投运以来未发生因环境污染而引起的环保投诉事件，根据现状监测，该线路π接点处电场强度最大值为331.7V/m，磁感应强度最大值为0.1095μT，昼间噪声最大值为44dB（A），夜间噪声最大值为39dB（A），均满足相应评价标准要求。 ②110kV龙月线为既有线路，建设于2010年11月，自投运以来未发生因环境污染而引起的环保投诉事件，根据现状监测，该线路π接点处电场强度最大值为461.94V/m，磁感应强度最大值为0.0616μT，昼间噪声最大值为42dB（A），夜间噪声最大值为39dB（A），均满足相应评价标准要求。 ③红原220kV变电站为已批建变电站，正在进行建设。变电站环境影响包含在《阿坝红原220千伏输变电工程变更环境影响报告表》中，阿坝州生态环境局（原阿坝州环境保护局）以阿州环审批〔2018〕19号文对其进行了批复，已环评规模为：主变2×180MVA，220kV出线6回，110kV出线10回。本次使用间隔包含在已环评规模中。 综上所述，本项目环境影响评价内容及规模为： ①线路Ⅰ均为双回塔单边挂线，按双回塔单边挂线、导线单分裂、导线对地高度按照设计规程规定的最低要求（即居民位置区域对地最低高度7.0m，无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所导线对地最低高度6.0m）进行评价。 ②线路Ⅱ包括龙日坝侧和月亮湾侧，龙日坝侧按双回塔单边挂线、导线单分裂、导线对地高度按照设计规程规定的最低要求（即无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所导线对地最低高度6.0m）进行评价；月亮湾侧按单回水平排列、导线单分裂、导线对地高度按照设计规程规定的最低要求（即无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所导线对地最低高度6.0m）进行评价。 （3）主要设备选型 本项目主要设备选型见表3，使用的主要杆塔见附图3《输电线路杆塔一览图》，采用的主要基础型式详见附图4《输电线路基础一览图》。 表3 本项目主要设备选型 名称; 设备; 型号及数量. 输电线路; 线路Ⅰ; 导线; JL/G1A-240/30钢芯铝绞线，长约4.3km. 地线; OPGW-100，长约2×4.3. m; 绝缘子; U70BP/146D，2600只. 基础型式; 挖孔桩基础、板式基础、台阶式基础. 铁塔; 塔型; 基数; 塔型; 基数; 排列方式. 1D18-SZC2; 5; 1D18-SJC4; 3; 双回塔单边挂线 A（） B（） C（）. D18-SJC2 3; 1D18-SDJC; 3. 1; 18- JC3 1. 线路Ⅱ; 导线; JL/G1A-240/30钢芯铝绞线，长约2.6km. 地线; OPGW-100，长约2×1.2km+1×1.4km. 绝缘子; U70BP/146D，1450只. 基础型式; 挖孔桩基础、板式基础、台阶式基础. 铁塔; 1D18-SZC2; 1; 1D18-SDJC; 3; 双回塔单边挂线 A（） B（） C（）. 1D18-SJC3; 1; X3-ZBC3 1. 1X3-ZBC2; 1; 1X3-DJBC; 2; 水平排列 A B C. ### 1.1.7项目选址选线的合理性分析 红原220kV变电站（2×180MVA）为已批建变电站，投产后可将35kV邛溪变电站、110kV月亮湾变电站部分负荷改接至红原站，以满足新增负荷的用电需求。目前红原县电网共有3座110kV变电站，分别从堂客、马塘两座变电站通过220kV樊江关-220kV沙坝站的110kV特大环网上获得电源，龙月线π入红原站方案将220kV红原站接入阿坝北部片区的电网系统中，可有效提高阿坝北部片区的供电可靠性和灵活性；将110kV龙安线π入红原站，可将阿坝、红原县的光伏、水电产生的剩余电力通过安曲至红原线通道送出，可有效缓解220kV沙坝站、下孟站丰水期的主变上网压力，形成龙日坝至红原双回线路，提高红原的供电可靠性。综上所述，根据区域电网现状等情况，由110kV龙安线和110kV龙月线开π接入红原220kV变电站，国网四川省电力公司以川电发展〔2020〕101号文《关于阿坝红原220kV变电站110kV配套工程可研调整的批复》（见附件2）确认了该供电方案。 （1）线路路径选择合理性分析 根据设计资料，本项目线路路径选择基本原则如下： •符合红原220kV变电站出线总体规划要求； •合理选择开π点，尽量缩短线路路径，减少对周围环境的影响； •尽量靠近现有公路，便于施工和运行检修； •尽量减少与其他线路的交叉跨越； •避让自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感区，避让饮用水源保护区和生态保护红线； •尽量避让不良地质区域； •避让集中居民区，减少房屋拆迁，减小对居民的影响。 按照上述原则，依据已批建红原220kV变电站、既有110kV龙安线和110kV龙月线位置，初步考虑避让安曲镇集中居民区，符合安曲镇总体规划要求，避让机场净空保护区，并征求红原县城乡规划建设和住房保障局、红原县国土资源局等相关政府部门意见后，经过优化线路路径方案，建设单位及设计单位未提出技术可行的其他比较方案，拟定以下线路路径方案： 线路Ⅰ（龙日坝至安曲π入红原变110千伏线路） 龙日坝侧：从红原220kV变电站110kV构架起，向东北方向出线，后转西南方向至110kV龙安线73#直线塔大号侧新建耐张塔π接点止；安曲侧：从红原220kV变电站110kV构架起，后转西南方向至110kV龙安线76#终端塔小号侧新建耐张塔π接点为止。线路路径外环境关系见附图2《输电线路路径及外环境关系图》。 线路Ⅰ总长度约4.3km，其中龙日坝侧长约2.3km，安曲侧长约2.0km，均采用同塔双回单边挂线，导线型号为JL/G1A-240/30钢芯铝绞线，导线采用单分裂，设计输送电流为288A，共新建铁塔15基，永久占地面积约0.11hm2。拆除既有110kV龙安线π接点之间导线长度约0.466km，铁塔2基。线路I均位于红原县行政管辖范围内，途径安曲镇夺龙村。 根据设计资料及现场调查，本线路所经区域地形为沼泽化平坦高原和丘状高原地貌，沿线占地土地利用类型主要为亚高山草甸，植被主要为自然植被，代表物种有垂穗披碱草、矮生嵩草、蕨麻、缘毛紫菀、高原毛茛、平车前、褐毛垂头菊、芸薹等。本项目线路I安曲侧途径安曲镇夺龙村，沿线零星分布有民房，最近民房距离线路约24m。线路位于红原机场北侧，距离红原机场距离约11km，不在机场净空障碍物限制范围内。线路均位于红原县行政管辖范围内。路径外环境详见附图2《线路路径及外环境关系图》。 本线路路径从环保角度分析具有以下特点：①符合红原220kV变电站出线总体规划；②线路路径选择时已避让居民位置区域，减小对居民的影响；③线路π接点选择在距离红原变电站相对最近的位置，有利于缩短线路长度，节约用地和减少水土流失；④线路考虑预留线路和规划通道，尽可能采取同塔多回架设形式，减少新开辟走廊，降低环境影响；⑤线路附近有S209和乡村道路，交通条件较好，不需新建施工运输道路，有利于减少水土流失量；⑥线路路径不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、森林公园等生态敏感点，根据四川省人民政府公布的《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号文）及其附件，并向红原县自然资源局核实，亦不涉及生态红线，与区域生态红线间的位置关系见附图7；⑦红原县城乡规划建设和住房保障局以红建住函〔2018〕92号文原则同意线路路径方案（见附件3）；⑧线路已避让地质不良区域。从环保和规划角度分析，本项目线路路径选择合理。 线路Ⅱ（龙日坝至月亮湾π入红原变110千伏线路） 龙日坝侧：从220kV红原变电站110kV构架起，向东北方向出线至110kV龙月线80#耐张塔大号侧新建耐张塔π接点起止；月亮湾侧：从220kV红原变电站110kV构架起，向东北方向出线至110kV龙月线84#直线塔小号侧新建耐张塔π接点止。线路路径详见附图2《线路路径及外环境关系图》。 线路Ⅱ总长度约2.6km，其中龙日坝侧长约1.2km，采用同塔双回单边挂线；月亮湾侧长约1.4km，采用单回水平排列架设。全线导线型号为JL/G1A-240/30钢芯铝绞线，导线采用单分裂，设计输送电流为288A，共新建铁塔9基（双回塔5基，单回塔4基），永久占地面积约0.07hm2。本次需拆除原110kV龙月线π接点之间导线长度约0.65km，铁塔3基。线路II均位于红原县行政管辖范围内，途径安曲镇夺龙村。 根据设计资料及现场调查，本线路所经区域地形为沼泽化平坦高原和丘状高原地貌，沿线占地土地利用类型主要为亚高山草甸，植被主要为自然植被，代表物种有垂穗披碱草、矮生嵩草、蕨麻、缘毛紫菀、高原毛茛、平车前、褐毛垂头菊、芸薹等。本项目线路建成后不跨越民房。本项目线路II途径安曲镇夺龙村，沿线零星分布有民房，距离线路最近民房约200m。线路位于红原机场北侧，距离红原机场距离约13km，不在机场净空障碍物限制范围内。线路均位于红原县行政管辖范围内。路径外环境详见附图2《线路路径及外环境关系图》。 本线路路径从环保角度分析具有以下特点：①符合红原220kV变电站出线总体规划；②线路路径选择时已尽量避让居民位置区域，减小对居民的影响；③线路π接点选择在距离红原变电站相对最近的位置，有利于缩短线路长度，节约用地和减少水土流失；④线路考虑预留线路和规划通道，尽可能采取同塔多回架设形式，减少新开辟走廊，降低环境影响；⑤线路附近有S209和乡村道路，交通条件较好，不需新建施工运输道路，有利于减少水土流失量；⑥线路路径不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、森林公园等生态敏感点，根据四川省人民政府公布的《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号文）及其附件，并向红原县自然资源局核实，亦不涉及生态红线，与区域生态红线间的位置关系见附图7；⑦红原县城乡规划建设和住房保障局以红建住函〔2018〕92号文原则同意线路路径方案（见附件3）；⑧线路已避让地质不良区域。从环保和规划角度分析，本项目线路路径选择合理。 （2）线路主要交叉跨（钻）越情况 本项目线路不与其它110kV及以上电压等级线路交叉跨（钻）越，主要交叉跨越情况见表4。项目尚未完成施工图设计，因此在交叉跨越时，导线与被跨越物之间的最小垂直距离按照《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）考虑，详见表4，导线对地最低高度见表5。 表4 本项目线路交叉跨越情况及垂直净距要求 线路; 被跨越物; 跨越数（次）; 规程规定的最小垂直净距（m）. 线路I; 35kV及以下等级线路; 8; 3.0. 通信线; 20; 3.0. 乡村公路及机耕道; 4; 7.0. 线路Ⅱ; 35kV及以下等级线路; 4; 3.0. 通信线; 4; 3.0. 表5 本项目线路导线对地最低允许高度要求 名称; 导线对地最低允许高度（m）; 备注. 线路I; 7.0; 边导线地面投影外两侧各30m范围内有居民分布的区域. 6.0; 边导线地面投影外两侧各30m范围内无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所. 线路Ⅱ; 龙日坝侧; 6.0; 边导线地面投影外两侧各30m范围内无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所. 月亮湾侧; 6.0; 边导线地面投影外两侧各30m范围内无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所. （3）本项目线路与其它线路并行情况 本项目线路与其它110kV及以上电压等级线路并行情况见表6。 表6 本项目线路与既有110kV等级及以上线路并行情况 项目; 并行线路; 并行段长度; 两线边导线间最近距离; 两线间/共同评价范围内是否有居民分布. 线路I安曲侧; 线路I龙日坝侧; 1.5km; 20m; 无/无. ### 1.1.8项目民房拆迁及林木砍伐 根据设计资料及现场踏勘，本项目线路路径选择时避让集中居民区，不涉及工程拆迁。通过本报告预测，本项目无环保拆迁。 根据设计资料及现场踏勘，本工程线路所经区域为亚高山草甸，无林地分布，不涉及天然防护林、一级林地、国家级公益林等保护林区，无需进行林木砍伐。 ### 1.1.9施工组织措施 （1）交通运输 本项目线路附近有S209省道和乡村公路，能满足车辆运输要求，不需新建施工运输道路。原辅材料通过既有道路车辆运送至塔基附近，再经当地人行小路或修整施工便道经人力运送至塔基处。部分塔基与既有公路之间无道路，需修筑人抬便道，总长约4.17km（线路I约2.25km，线路II约1.92km），宽约1m，占地0.417hm2（线路I约0.225 hm2，线路II约0.192 hm2），拆除工程利用新建工程人抬便道。 （2）施工组织 1）施工工序 本项目线路施工工序主要为材料运输、基础施工、铁塔组立、导线架设、拆除既有铁塔和导线等。 ①材料运输 施工原辅材料通过既有道路车辆运送至塔基附近，再由人抬便道经人力运送至塔基处。线路沿线交通运输条件较好，既有道路能满足车辆运输要求，不需修建施工运输道路，但部分塔基处与既有道路之间基本无道路，需修整人抬便道。部分塔基与既有公路之间无道路，需修筑人抬便道，总长约4.17km（线路I约2.25km，线路II约1.92km），宽约1m，占地0.417hm2（线路I约0.225 hm2，线路II约0.192 hm2），拆除工程利用新建工程人抬便道。 ②基础施工 基础施工工序主要有基础开挖、基础浇注、基础回填等。本工程塔基基础采用挖孔桩基础、板式基础、台阶式基础，使用人力或机械开挖，不使用爆破方式。 ③铁塔组立 本工程所在区域地形为沼泽化高平原和丘陵，铁塔组立机械采用流动式吊车或外拉线抱杆分解组塔，施工工序主要为抱杆起立、铁塔底部吊装、抱杆提升、铁塔上部吊装、抱杆拆除、螺栓复紧与缺陷处理。 ④导线架设 导线架设施工工序主要为放线、紧线和附件安装等。导线架设采用一牵一张放线施工工艺，机械绞磨紧线，地面压接；张力放线后进行架线工序，一般以张力放线施工段作紧线段，以直线塔作紧线操作塔。紧线完毕后进行耐张塔的附件安装、直线塔的线夹安装、防振金具安装及间隔棒安装，避免导线因在滑车中受振和在挡距中的相互鞭击而损伤。考虑导线线重张力大，进行每相放线时，运用一套10t以内的张力牵张机，先进行导线展放线，再对地线进行展放线。 ⑤铁塔拆除 铁塔拆除与铁塔组立的程序相反，采用自上而下逐段拆除。首先利用地线横担作为吊点，拆除导线横担，然后拆除地线横担、自上而下拆除整基铁塔。可采用内拉线悬浮抱杆散装单吊法施工或采用小抱杆无拉线法施工。内拉线悬浮抱杆法采用铝合金抱杆，小抱杆采用铝合金或木抱杆。本次需拆除既有110kV龙安线π接点间74#、75#铁塔共2基，拆除既有110kV龙月线π接点间81#~83#铁塔共3基。 ⑥导线拆除 导线拆除施工工序主要有设置锚桩、附件拆除、导线拆除。钢丝绳一端通过铁塔挂线点附近的单滑轮与导线连接，另一端与三串连接，三串的出绳通过地面上的转向滑轮车连接机动绞磨。拆线滑车应靠近导线悬挂点，绑扎绳索要短，使滑车尽量靠近横担，减少过牵引。拆线地锚（钻桩群）的位置应设置在线路中心线上。本次需拆除原110kV龙安线π接点间线路长度约0.446km，拆除原110kV龙月线π接点间线路长度约0.65km。 2）施工场地选择 本项目线路施工场地包括塔基施工临时场地、施工人抬便道、牵张场和其他临建设施。 •塔基施工临时场地：主要用作塔基基础施工和铁塔组立，兼做材料堆放场地。施工场地尽可能选择在塔基附近地势平坦处，尽量布置在植被较稀疏处。塔基施工临时场地（具有物料堆放功能）布置在塔基附近。本工程线路共设置塔基施工临时场地29个（线路I设置15个，线路II设置9个，拆除工程设置5个），每个占地面积约40m2，占地面积共计约0.116hm2（线路I约0.06hm2，线路II约0.036hm2，拆除工程约0.02hm2）。施工临时场所选址尽量远离安曲镇夺龙村居民，对周围环境和居民的影响较小。 •施工人抬便道：本项目线路附近有S209省道和众多乡村公路，不需新建施工运输道路。原辅材料通过既有道路车辆运送至塔基附近，对车辆无法直接到达的塔位，人抬便道占地呈线状，分布于塔基附近。人抬便道利用既有乡间小道进行修整，无上山小道可利用时，新建便道占地尽量避让植被密集区域，以减少植被破坏，同时尽量避开居民房屋，施工结束后及时进行植被恢复，减少对当地植被和居民的影响。。本项目线路部分塔基与既有公路之间无道路，需修筑人抬便道，总长约4.17km（线路I约2.25km，线路II约1.92km），宽约1m，占地0.417hm2（线路I约0.225 hm2，线路II约0.192 hm2），拆除工程利用新建工程人抬便道。 •牵张场：主要用作导线、地线张紧和架线，也兼作材料使用前的临时堆放、转运以及工程临时指挥蓬房。因本项目尚未开展施工图设计，牵张场位置尚无法确定；下阶段牵张场设置应遵循以下原则：位于塔基附近，便于放紧线施工；临近既有道路，便于材料运输；场址场地宽敞平坦，便于操作，利于减少场地平整的地面扰动和水土流失；选址应尽量避让植被密集区和湿地，同时尽量远离安曲镇夺龙村居民，减少对周围生态环境和居民的影响。。根据本工程所在区域地形条件、类似工程设置经验，并咨询设计人员，本项目线路共设置牵张场约4个（线路I设置2个，线路II设置2个）每个占地约500m2，占地约0.2hm2（线路I约0.1hm2，线路II约0.1hm2）。 •其他临建设施：线路主要的材料站和相关办公场地均租用当地房屋，不进行临时建设。材料站主要堆放塔材、导线、地线、绝缘子、金具和水泥等，其中水泥堆放在室内，当各塔位基础施工时由汽车分别运至各塔位附近公路旁，然后由人力沿施工便道运至塔位。施工期间施工人员生活污水可利用线路附近居民既有设施，不需临时建设，线路沿线途径安曲镇夺龙村，沿线零星分布有居民，可就近利用既有设施。 3）施工周期和人员配置 本项目线路施工周期约3个月，平均每天安排施工人员25人左右，其中技工10人左右，民工15人左右。 ### 1.1.10土石方平衡分析 本项目土石方工程量见表7。 表7 本项目土石方工程量 项目; 单位; 线路; 合计. 线路I; 线路II. 挖方量※; m3; 4940; 3166; 8106. 填方量※; m3; 4313; 2834; 7147. 余方量; m3; 627; 332; 959. 注：※—线路总土石方量分散在每个塔基处，少量余方在铁塔下夯实或拦挡后进行植被恢复。 本项目线路土石方主要来源于塔基开挖，由于施工位置分散，每个塔基挖方回填后余方较少，位于平坦地形的塔基，回填后剩余弃土堆放在铁塔下方夯实；位于边坡的塔基，回填后剩余弃土采用浆砌石挡土墙拦挡后进行植被恢复。 ### 1.1.11占地性质 本项目线路总占地面积约0.913hm2（永久占地面积约0.18hm2，临时占地面积约0.773hm2）。根据项目所在区域土地利用图以及现场踏勘，本项目所经区域占地性质见表8。根据现场调查，本工程占地类型均为草地，项目所在区域内分布有洪泛平原湿地，主要植被种类包括垂穗披碱草、矮生嵩草、蕨麻、缘毛紫菀、高原毛茛、平车前、褐毛垂头菊、芸薹等。 表8 本项目占地性质 项目; 分类; 面积(hm2). 草地; 合计. 永久占地; 塔基永久占地; 0.18; 0.18. 临时占地; 新建塔基施工临时占地; 0.1; 0.1. 拆除塔基施工临时占地; 0.016; 0.016. 人抬便道占地; 0.417; 0.417. 牵张场占地; 0.2; 0.2. 合计; －; 0.913; 0.913. ### 1.1.12运行管理措施 本项目线路建成后无日常运行人员，由建设单位国网四川省电力公司阿坝供电公司定期维护。 ### 1.1.13项目主要经济技术指标及原辅材料 （1）主要原辅材料及能源消耗表 本项目原辅材料主要在建设期消耗，建成后无原辅材料消耗。本项目主要原辅材料及能源消耗见表9。 表9 本项目主要原辅材料及能源消耗表 名称; 型号; 耗量; 来源. 线路I; 线路II; 合计. 主(辅)料; 导线（t）; JL/G1A-240/30; 12.71; 7.81; 20.52; 市场购买. 地线（t）; OPGW-100; 10.2; 4.7; 14.9; 市场购买. 绝缘子(片; U70BP/146D; 2600; 1450; 4050; 市场购买. 塔材（t）; 角钢; 201.67; 121.78; 323.45; 市场购买. 水泥(m3); /; 511.58; 270.78; 782.36; 市场购买. 砂石（m3）; /; 560.40; 300.32; 860.72; 市场购买. 水量; 施工期用水（t/d）; /; 2.5; 自来水管网. 运行期用水（t/d）; /; 无; ——. （2）项目主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表10。 表10 本项目主要技术经济指标 序号; 名称; 单位; 线路; 合计. 线路I; 线路II. 一; 永久占地面积; hm2; 0.11; 0.07; 0.18. 二; 挖方量; m3; 4940; 3166; 8106. 三; 填方量; m3; 4313; 2834; 7147. 四; 绿化面; m2; 450; 270; 720. 五; 动态总投资; 万元; 1951. |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目线路I、线路II为新建，不存在原有污染和环境问题。 与本项目有关的110kV龙安线改建段自投运以来未发生环境污染事故，未发生环境影响投诉事件。根据现场监测结果，龙安线π接点处导线对地最低高度约18m，其产生的电场强度为331.70V/m，满足不大于公众曝露控制限值4000V/m的要求，磁感应强度为0.1095μT，满足不大于公众曝露控制限值100μT的要求，昼间噪声值为44dB（A），夜间噪声值为39dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼60dB（A）、夜50dB（A））。 与本项目有关的110kV龙月线改建段自投运以来未发生环境污染事故，未发生环境影响投诉事件。根据现场监测结果，龙月线π接点处导线对地最低高度约13m，其产生的电场强度为461.94V/m，满足不大于公众曝露控制限值4000V/m的要求，磁感应强度为0.0616μT，满足不大于公众曝露控制限值100μT的要求，昼间噪声值为42dB（A），夜间噪声值为39dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼60dB（A）、夜50dB（A））。 与本项目有关的红原220kV变电站为在建变电站，其环境影响包含在《阿坝红原220千伏输变电工程变更环境影响报告表》中，根据上述报告表结论，变电站投运后产生的水环境、电磁环境、声环境等环境影响均能满足相应评价标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、动物等） ### 2.1.1地形、地貌、地质 本项目所在区域地貌为沼泽化平坦高原和丘状高原地貌，沿线海拔高度在3400～3800m之间。线路I沿线地形划分为山地21%、丘陵14%、泥沼65%，沿线地质划分为普通土3%、松砂石12%、岩石32%、泥水23%、流砂30%；线路II沿线地形划分为山地62%，丘陵19%，泥沼19%，沿线地质划分为普通土5%，松砂石19%，岩石43%，泥水15%，流砂18%。根据设计资料，本项目已避让泥石流、崩塌、滑坡等不良地质区域。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，本项目所在区域地震基本烈度为ⅫI度。 2.1.2气象、水文 （1）气象条件 本项目所在区域属大陆性高原寒温带季风气候，高原气候特点明显，空气稀薄、干燥，日照时间长，太阳辐射强烈，干湿季分明，雨热同季，气候寒冷，春秋短促，长冬无夏，气温变幅大，灾害性天气多。主要气象条件特征见表11。 表11 本项目所在区域气象特征值 项 目; 数据; 项 目; 数据. 年平均气温（℃）; 1.2; 年日照时数（h）; 2158.7. 极端最高气温（℃）; 26.0; 年平均降雨; (mm) 749.1. 极端最低气温（℃）; -36.0; 年平均雷暴日; d） 75.1. 平均相对湿度（%）; 70.0; 多年平均风速（m/s）; 2.2. 平均气压（hPa）; 665.7; 最大风速（m/s）; 18. （2）水文条件 根据现场踏勘和设计资料，本项目线路不跨越大型河流。 根据现场调查，本项目所在区域居民生活用水主要采用打井取水，线路评价范围内均不涉及居民取水点和饮用水源保护区，不影响沿线居民用水现状。 ### 2.1.3植被 区域植被调查采用基础资料收集和现场踏勘相结合进行分析。基础资料收集包括整理工程所在区域现有的《红原县志》、《四川植被》、《红原县植被分布图》等相关资料；现场调查包括对现场观察到的植被类型、植被种类等进行记录和整理。 根据上述文献资料及现场踏勘、观察和询访， 本项目生态环境调查范围内自然植被为亚高山草甸，代表性物种有垂穗披碱草、矮生嵩草、蕨麻、缘毛紫菀、高原毛茛、平车前、褐毛垂头菊、芸薹等。现场调查期间，根据《国家重点保护野生植物名录（第一批）》核实，在评价范围内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物或名木古树。 ### 2.1.4生物多样性 区域动物调查采用基础资料收集和实地调查相结合法进行分析。文献资料收集包括整理工程所在区域的《红原县志》、《四川鸟类原色图鉴》、《四川爬行类原色图鉴》、《四川两栖类原色图鉴》、《四川兽类原色图鉴》等资料；实地调查包括对现场观察到的动物种类等进行记录和整理。 根据上述材料及现场踏勘和询问，本项目调查区域主要为草原牧场环境，野生动物分布有兽类、鸟类、爬行类、两栖类。兽类主要有大林姬鼠、长尾仓鼠、灰尾兔、高原鼠兔等，鸟类有高原山鹑、灰雁、赤麻鸭等，爬行类有草绿攀蜥、秦岭滑蜥、高原蝮、白条锦蛇等，两栖类有高原林蛙、倭蛙、西藏齿突蟾、胸腺猫眼蟾、中华蟾蜍岷山亚种等。现场踏勘期间，依据《国家重点保护野生动物名录》、《四川省重点保护野生动物名录》及《四川省新增重点保护野生动物名录》核实，在评价区域内未发现珍稀濒危及国家和省重点保护的野生动物及其栖息地。 ### 2.1.5土壤侵蚀现状 本项目所在区域土壤侵蚀现状见附图6《项目所在区域土壤侵蚀图》，由图可知，本项目所在区域主要为轻度水力侵蚀。

2.2社会环境简况 根据中华人民共和国生态环境部网站公布的《全国自然保护区名录》、四川省生态环境厅网站公布的《四川省自然保护区名录》、四川省住房和城乡建设厅网站公布的《四川省及各市风景名胜区名录》、四川省人民政府网站公布的《四川省人民政府办公厅关于公布四川省林业地方级自然保护区名录的通知》（川办函〔2013〕109号），以及咨询当地生态环境、林草部门，本项目所在行政区域内分布有日干乔自然保护区、龙壤河水源地保护区、红原嘎曲国家湿地公园等生态敏感区，最近距离约50km。本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态敏感区。 根据四川省人民政府网站公布的《四川省人民政府办公厅关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）及其附件《四川省生态红线分布图》，并向红原县自然资源局核实，本项目不在其划定的生态红线范围内（见附图7）。 综上所述，本项目建设区域范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地和饮用水水源保护区等环境敏感点，也不涉及文物古迹及人文景点等敏感点，亦不涉及生态红线。 - 2.3与规划的符合性 本项目线路位于阿坝州红原县行政管辖范围内，红原县城乡规划建设和住房保障局以红建住函〔2018〕92号文原则同意线路路径方案（见附件3），满足规划部门要求。

- 3.环境质量状况

### 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目所在区域大气、水环境主要受区域环境影响。本项目施工期间大气、水污染物的排放量极少；运行期间不涉及大气污染物排放，水污染物排放量很少，对环境空气、地表水质量影响较小，故本项目大气环境、水环境现状利用区域既有大气、地表水环境监测资料进行分析，区域声环境和电磁环境现状采取现状监测数据进行分析。 ### 3.1.1环境空气现状 根据阿坝州生态环境局发布的《2019年阿坝州生态环境状况公报》，该项目所在的红原县环境空气主要因子监测结果见表12。 表12 环境空气监测结果（μg/m3） 主要指标; 监测结果; 标准浓度限值. 红原县; 标准值. SO2; 9（年均值）; 60. NO2; 7（年均值）; 40. PM10; 20（年均; ） 70. PM2.5; 12（年均值）; 35. CO; 1.5（24小时均值）; 4. O3; 116（日最大8小时均值）; 160. 从表12可以看出，红原县环境空气中主要因子的监测浓度值均能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准。 ### 3.1.2地表水水环境质量现状 本项目区域地表水域为白河，系黄河支流，属嘉陵江水系，根据阿坝州生态环境局发布的《2019年阿坝州生态环境状况公报》，阿坝州境内的黄河水系和嘉陵江水系流域全年水质无明显变化，水质状况优，水质达标率达到100%，能够达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类水域标准。因此项目所在的白河水域能达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 ### 3.1.3电磁环境、声环境现状 （1）工频电场 本项目所在区域现状监测分析结果，本项目所在区域离地1.5m处电场强度现状值均满足不大于公众曝露控制限值4000V/m的要求。 （2）工频磁场 本项目所在区域现状监测分析结果，本项目所在区域离地1.5m处磁感应强度现状值均满足不大于公众曝露控制限值100μT的要求。 （3）声环境现状监测 本项目磨家梁变电站出线侧站界昼间等效连续A声级、夜间等效连续A声级均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求（昼60dB(A)、夜50dB(A)）；其他区域昼间等效连续A声级、夜间等效连续A声级均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求（昼60dB(A)、夜50dB(A)）。 ### 3.1.4生态环境现状 （1）植被 本工程所在区域植被区属“川西北高原灌丛、草甸地带-川西北高原亚高山灌丛、草甸亚带-若尔盖高原植被地区-阿、若、红植被小区”，本项目区域植被主要为自然植被，植被类型主要为亚高山草甸，代表性物种有垂穗披碱草、矮生嵩草、蕨麻、缘毛紫菀、高原毛茛、平车前、褐毛垂头菊、芸薹等；详见“2.1.3植被”。根据《国家重点保护野生植物名录（第一批）》和《全国古树名木普查建档技术规定》核对，现场调查期间，在调查区域内未发现其他珍稀濒危及国家重点保护野生植物和名木古树。 （2）动物 本项目调查区域主要为草原牧场环境，野生动物分布有兽类、鸟类、爬行类、两栖类。兽类主要有大林姬鼠、长尾仓鼠、灰尾兔、高原鼠兔等，鸟类有高原山鹑、灰雁、赤麻鸭等，爬行类有草绿攀蜥、秦岭滑蜥、高原蝮、白条锦蛇等，两栖类有高原林蛙、倭蛙、西藏齿突蟾、胸腺猫眼蟾、中华蟾蜍岷山亚种等。详见“2.1.4动物”。现场踏勘期间，依据《国家重点保护野生动物名录》、《四川省重点保护野生动物名录》及《四川省新增重点保护野生动物名录》核实，在评价区域内未发现珍稀濒危及国家和省重点保护的野生动物及其栖息地。 ### 3.1.5小结 根据现场监测结果，本项目所在区域电场强度、磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度不大于公众曝露控制限值4000V/m、磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的要求，区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别） ### 3.2.1环境影响及其评价因子 （1）施工期 1）声环境：等效连续A声级 2）生态环境：水土流失、植被、野生动物 3）其它：施工扬尘、生活污水、固体废物 （2）运行期 1）电磁环境：电场强度、磁感应强度 2）声环境：等效连续A声级 3）生态环境：植被、野生动物 ### 3.2.2评价等级 （1）电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本项目电磁环境影响评价等级见表13。本项目电磁环境评价工作等级为三级。 表13 本项目电磁环境影响评价等级 项目; 电压等级; 本工程条件; 评价工作. 线路I、线路II; 110kV; 边导线地面投影外两侧各10m范围内无居民分布; 三级. （2）声环境 本项目所在区域声环境功能区为2类区，线路运行期产生的噪声较小，区域无特殊噪声敏感目标。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）和《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本项目声环境评价工作等级为二级。 （3）生态环境 线路总长度约6.9km（≤50km），总占地面积约0.913hm2（永久占地面积约0.18hm2，临时占地面积约0.733hm2）（≤2km2），线路不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）和《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014），确定本项目生态环境评价工作等级为三级。 ### 3.2.3评价范围 （1）电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014），本项目电磁环境影响评价范围见表14。 表14 本项目电磁环境影响评价范围 评价因子 项目; 工频电场; 工频磁场. 线路I、线路II; 边导线地面投影外两侧各30m以内的区域. （2）声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）和《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014），本项目声环境影响评价范围见表15。 表15 本项目声环境影响评价范围 评价因子 项目; 噪. 线路I、线路II 声; 边导线地面投影外两侧各30m以内的区域. （3）生态环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本项目生态环境影响评价范围表16。 表16 本项目生态环境影响评价范围 评价因子 项目; 生. 线路I、线路II环境; 边导线地面投影外两侧各300m以内的带状区域. ### 3.2.4主要环境保护目标 根据设计资料和现场踏勘，本项目生态环境评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感目标分布，不涉及生态保护红线，因此本项目生态环境保护目标主要是确保当地生态系统的完整性和稳定性。 本项目电磁环境和声环境影响评价范围内的民房等建筑物均为环境保护目标。

- 4.评价适用标准

| 环境质量标准 | 根据本项目所在区域的功能环境现状，本项目环境影响评价执行以下标准： 1）环境空气：根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本项目所在区域为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2）地表水：根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《阿坝州人民政府关于调整<阿坝州地面水水域环境功能区划>的批复》（阿府函〔2008〕222号）中“红原县境内白河系黄河支流，红原县城规划区及以下30千米水域划为III类水域”的要求，本项目位于红原县城规划区下游约22km，因此本项目所在区域属III类水域，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 3）声环境：根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本工程区域声环境功能区为2类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。 4）生态环境：生态环境以不减少区域内濒危珍稀动植物和不破坏生态系统完整性为标准；水土流失以不改变土壤侵蚀为标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 本项目环境影响评价执行以下标准： 1）工频电场、工频磁场：执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中公众曝露控制限值，即电场强度公众曝露控制限值为4000V/m，磁感应强度公众曝露控制限值为100μT。在耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等非居民区，电场强度控制限值为10kV/m。 2）噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）（昼间70dB（A）、夜间55dB（A）），运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类功能区标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。 3）废水：排入地表执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。 4）废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目运营期主要环境影响为工频电场、工频磁场和噪声，均不属于国家要求总量控制的污染物种类，因此本项目不需设置特征污染物的总量控制指标。 |

- 5.建设项目工程分析

5.1工艺流程图简述（图示） ### 5.1.1施工期施工阶段图 塔基基础施工、拆除既有线路和铁塔 铁塔组装、导线架设 施工噪声 生活污水 固体废物 施工扬尘 水土流失 生活污水 固体废物 施工噪声 ### 5.1.2运行期工艺流程图 注：1）E－电场强度、B－磁感应强度、N－噪声； 2）图中实线部分不属于本项目评价内容。 图8 本项目生产工艺流程及产污位置图

5.2主要污染工序 5.2.1施工期 本项目线路施工工序主要为材料运输、塔基施工、铁塔组立、放紧线、附件安装和拆除既有线路和铁塔等。在施工过程中产生的环境影响有施工扬尘、水土流失、生活污水、固体废物等，其主要环境影响有： 1）施工扬尘：主要来源于基础开挖，主要集中在塔基施工区域内，在短期内将使局部区域空气中的扬尘增加。 2）水土流失：塔基基础开挖，牵张场建立、清除，材料堆放造成局部植被破坏和土地扰动，易引起水土流失。 3）生活污水：新建线路平均每天配置施工人员约25人（沿线路分散分布在各施工点位），人均用水定额为100L/人*d（来源于《四川省用水定额》（DB51T2138-2016）），排水量按照用水量0.8倍进行估算，施工期施工人员产生的生活污水约2.0t/d。 4）固体废物：主要为施工人员产生的生活垃圾和拆除固体物，平均每天配置施工人员约25人（沿线路分散分布在各施工点位），生活垃圾产生量约12.5kg/d；本次需拆除既有110kV龙安线长度约0.466km，铁塔2基；拆除既有110kV龙月线长度约0.65km，铁塔3基。 本项目施工期造成的环境影响是短暂的、可恢复性的。 5.2.2运营期 本项目线路在运行期间的主要环境影响有工频电场、工频磁场和噪声。 1）工频电场、工频磁场 当输电线路运行后，输电导线与大地之间会存在电位差，从而导致导线周围产生工频电场；当输电线路有电流后，在载流导体周围产生工频磁场。 2）噪声 输电线路电晕放电将产生噪声。送电线路的可听噪声主要发生在雨天等恶劣天气条件下，其噪声级通常很小。

- 6.项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工场地 |  | 施工扬尘 | 产生量极小 | 采取抑尘、降尘措施后可有 效控制扬尘产生量。 |
| 水污 染物 | 施工期 (施工住地) |  | 生活污水 | 2.0t/d | 线路施工人员产生的生活污水利用附近居民既有设施收集后用作草灌。 |
|  | 运行期 |  | 无 | 无 | — |
| 固体 废物 | 施 工 期 | 施工住地 | 生活垃圾 | 12.5kg/d | 施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后由施工人员清运至附近乡镇垃圾池。 |
|  |  | 施工场地 | 拆除固体物 | 本次需拆除既有110kV龙安线长度约0.466km，铁塔2基；拆除既有110kV龙月线长度约0.65km，铁塔3基。 | 拆除固体物包括塔材、导线、金具等可回收利用部分和绝缘子、建筑垃圾等不可回收部分。可回收利用部分由建设单位回收处置，不可回收部分由建设单位运至当地政府指定的堆放点处置。 |
|  | 运行期 |  | 生活垃圾 | 无 | — |
| 噪声 | （1）施工期 本项目线路施工噪声主要来源于塔基施工，施工位置分散，每个位置施工量小，产生的噪声小，且施工活动集中在昼间进行。 （2）运行期 根据类比分析，本项目线路I和线路II龙日坝侧（均为双回塔单边挂线）投运后产生的昼间噪声为42.5dB(A)，夜间噪声为38.6dB(A)；线路II月亮湾侧（水平排列）投运后产生的昼间噪声为45.7dB(A)，夜间噪声为40.7dB(A)。 |  |  |  |  |
| 电磁 环境 | （1）线路I 根据模式预测，本线路采用选拟选塔中最不利塔型1D18-SDJC塔，通过居民位置区域，导线对地最低高度为6.0m时，电场强度最大值为2356V/m，磁感应强度最大值为20.5μT；通过无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所，导线对地最低高度为7.0m时，电场强度最大值为1854V/m，磁感应强度最大值为16.3μT。 （2）线路II（评价区域内无居民分布） 龙日坝侧（双回塔单边挂线）：根据模式预测，本侧线路采用选拟选塔中最不利塔型1D18-SDJC塔，通过无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所，导线对地最低高度为6.0m时，电场强度最大值为2356V/m，磁感应强度最大值为20.5μT。 月亮湾侧（水平排列）：根据模式预测，本侧线路采用选拟选塔中最不利塔型1X3-DJBC塔，通过无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所，导线对地最低高度为6.0m时，电场强度最大值为2663V/m，磁感应强度最大值为17.24μT。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目对生态环境的影响主要是线路施工活动引起的施工区域地表扰动和植被破坏，并由此导致的水土流失。 本项目占地及影响范围共扰动原地表面积约0.913hm2，本项目建设可能造成的水土流失总量为53t，其中背景流失量为23t，新增流失量为30t。 |  |  |  |  |  |

- 7.环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析 根据本项目建设特点及项目所在地区环境特征，本项目施工期产生的环境影响见表17，主要的环境影响是水土流失。 表17 本项目施工期主要环境影响识别 环境识别; 线路. 声环境; 施工噪声. 大气环境; 施工扬尘. 水环境; 生活污水. 生态环境; 水土流失、植被、野生动物. 固体废物; 生活垃圾、拆除固体物. ### 7.1.1声环境 本项目线路施工噪声主要是塔基施工和架线安装产生，塔基开挖采用人工开挖方式，各施工点分散，每个点施工量小，施工期短，且集中在昼间进行，施工噪声随着施工结束而结束，不会影响周围居民正常休息。 ### 7.1.2大气环境 本项目施工对大气环境的影响主要为施工扬尘，来源于塔基基础开挖，主要集中在塔基施工区域内，在短期内将使局部区域空气中的TSP增加。本项目线路施工集中在塔基处，施工位置分散、各施工位置产生扬尘量很小。对临时堆放场地采取遮盖措施；如遇4级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。在施工期间，建设单位应执行《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》（川府发〔2019〕4号）、《阿坝州人民政府关于印发阿坝州大气污染防治行动计划实施方案的通知》（阿府发〔2014〕6号）等相关要求，积极推行绿色施工，落实降尘、压尘和抑尘等措施，在一级预警情况下应停止基础开挖等起尘工序。施工过程中，建设单位及施工单位应建立施工环境保护管理工作责任制，落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治，积极配合上级环境主管部门的监管工作。采取上述措施后，施工扬尘不会对周围大气环境产生明显影响。 ### 7.1.3水环境 本项目线路按平均每天安排施工人员25人考虑，施工期施工人员生活污水产生量见表18。 表18 施工期间生活污水产生量 项目; 人数(人/d); 人均用水量（L/d）◎; 日均用水量(t/d); 日均排放量(t/d). 线路; 25; 100; 2.5; 2. 注：◎——根据四川省地方标准《用水定额》（DB51/T 2138-2016）中的农村居民生活用水定额表取值。 线路施工期施工人员沿线路分布，就近租用当地现有民房，生活污水利用附近居民既有设施收集后用作农肥，不会对项目所在区域的地表水环境产生影响。 根据现场调查，本项目所在区域居民生活用水主要采用自来水，线路评价范围内均不涉及居民取水点和饮用水源保护区，不影响居民用水现状。 ### 7.1.4固体废物 本项目施工期间产生的固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾和拆除固体物。施工期生活垃圾产生量见表19。 表19 施工期间生活垃圾产生量 位置; 人数(人/天); 产生量(kg/d). 线路; 25; 12.5. 本项目线路施工人员产生的生活垃圾经沿线既有民房处设置的垃圾桶收集后由施工人员清运至附近垃圾收集站集中处理，对当地环境影响较小。 本次需拆除既有110kV龙安线长度约0.466km，铁塔2基；拆除既有110kV龙月线长度约0.65km，铁塔3基。拆除线路拟采用人力方式拆除，不使用大型机具，拆除材料将及时进行清运，不设置堆放场地。拆除固体废物包括塔材、导线等可回收利用部分和混凝土基础等不可回收利用部分，其中，可回收利用部分有建设单位回收利用，不可回收利用部分有建设单位运至当地政府指定的堆放地点。 ### 7.1.5生态环境影响 本项目对生态环境的影响主要是线路的施工活动造成的地面扰动和植被破坏所引起的水土流失和对植被、野生动物的影响。 （1）水土流失影响 1）水土流失影响因素 输电线路在塔基开挖、清理、平整等施工过程中将会对植被、原地表土壤结构造成不同程度的扰动和破坏，致使土层裸露，受降水及径流冲刷，容易造成新增水土流失；人抬施工便道在路面平整时会产生少量土石方挖填，引起水土流失；牵张场施工活动对地表的开挖、扰动和再塑，使表层植被受到破坏，失去固土保水的能力，造成新增水土流失；剥离表土的临时堆放，新的松散堆放体表层抗冲蚀能力弱，容易引起冲刷而造成水土流失。 本项目线路塔基永久占地约0.18hm2，临时占地面积约0.733hm2，其中塔基施工临时占地面积约为0.116hm2，施工人抬便道临时占地面积约0.417m2，牵张场占地约0.2hm2。 2）水土流失量预测结果及分析 本项目共扰动原地表面积约0.913hm2，根据《阿坝红原220kV变电站110kV配套工程水土保持方案报告表》的预测结果，项目区所在区域现状土壤侵蚀以轻度水力侵蚀为主，本项目建设可能造成的水土流失总量为53t，其中背景流失量为23t，新增流失量为30t。根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号），本工程所在区域属于金沙江岷江上游及三江并流国家级水土流失重点预防区。按照《开发建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），本工程水土流失防治标准按一级标准执行，水土流失防治目标为水土流失总治理度97%。 本项目通过合理的施工组设计，可有效减少施工扰动影响范围，缩减施工时间，开挖的土方在回填之前临时堆放时采取“先挡后弃”的原则，通过加强对临时堆土的遮盖、坡脚挡护和坡面雨水的排导，实现挖填方平衡，对塔基施工等临时占地区域按照要求进行植被恢复等措施，能有效控制本项目建设引起的新增水土保持，能将项目建设对区域产生的负面影响降低到最小程度，实现区域生态环境的良性循环。 可见，本项目建设产生的水土流失量较小，不会造成大面积的水土流失，不会改变当地区域土壤侵蚀类型，其影响将随着施工的结束而消失。 - 对植被的影响 本工程永久占地和临时占地均会对当地植被造成一定的破坏。永久占地将会改变原有地貌，扰动破坏部分区域植被生境。本工程线路施工点位于塔基处、施工点分散，均不会破坏大面积植被，不会对当地生态系统产生切割影响。通过现场调查，本项目区域植被以自然植被为主，自然植被型主要亚高山草甸，代表性物种有垂穗披碱草、矮生嵩草、蕨麻、缘毛紫菀、高原毛茛、平车前、褐毛垂头菊、芸薹等，均为当地常见物种，未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物。项目永久占地面积小且分散，不会改变整个区域的生态稳定性。临时占地在一定程度上会对区域植被产生影响，但临时占地时间短，施工结束后采取植被恢复措施，能减少影响程度。本工程施工过程中对区域草甸的影响如下： 本工程永久占地内的植被将遭到永久破坏，面积为0.18hm2，占地面积小，塔基呈点状分散布置，不会连续占用草地，不会影响当地的原有生态系统的特性和稳定性，对整体的亚高山草甸环境的影响较小；同时施工期间尽量对占地区域的表土进行剥离和集中堆放，保存植被生长条件，用于区域的植被恢复；本工程塔基开挖量小，通过规范施工人员的行为、禁止对草地进行踩踏等措施，能最大限度减小对草地植被的干扰，施工结束后尽快恢复其原有草地性质。由于亚高山草甸特殊的自然环境条件，属于高寒气候，植物生长缓慢，植被恢复时间相对较长，因此施工时间会尽量缩短，选择植被较为稀疏的地点作为临时施工场所，在施工结束后及时通过播撒当地常见草种进行植被恢复，通过采取有效的植被恢复措施减少项目施工期间对当地植被的破坏，施工结束后尽量减少人为干扰促进草甸植被进行自然恢复。因此，项目建设对亚高山草甸植被的影响较小。 （3）对动物资源的影响 根据现场踏勘，本项目评价范围内未发现珍稀濒危及国家重点保护野生动物。本项目调查区域主要为草原牧场环境，野生动物分布有兽类、鸟类、爬行类、两栖类。兽类主要有大林姬鼠、长尾仓鼠、灰尾兔、高原鼠兔等，鸟类有高原山鹑、灰雁、赤麻鸭等，爬行类有草绿攀蜥、秦岭滑蜥、高原蝮、白条锦蛇等，两栖类有高原林蛙、倭蛙、西藏齿突蟾、胸腺猫眼蟾、中华蟾蜍岷山亚种等。本项目对野生动物的主要影响如下： 1）兽类：本项目对兽类的影响主要是占地对其活动区域的破坏，受影响的主要是评价区广泛分布的啮齿目小型兽类，但由于本项目占地面积少，上述兽类又都具有较强的适应能力、繁殖快，施工活动不会使它们的种群数量发生明显变化。 2）鸟类：本项目所在区域植被类型主要为亚高山草甸，并分布有洪范平原湿地，分布的鸟类主要为涉禽、游禽、猛禽和一些季节迁徙性鸟类，对鸟类的影响主要表现在施工区草地和湿地会遭到一定程度的破坏，影响鸟类在施工区周边的觅食、求偶、迁徙等活动。本项目塔基施工点分散，各塔基点占地面积小，施工结束后对临时占地采取植被恢复等措施能逐步恢复原土地利用功能，不会对鸟类生境产生明显影响。线路施工不采用大型机械，施工噪声影响不大；施工时间会避开候鸟迁徙到达的时间，施工地点也会远离鸟类的繁殖区域，且鸟类具有较强的迁移能力和躲避干扰的能力，工程建设对鸟类没有明显影响。 3）爬行类：本项目对爬行类的影响主要是施工活动将侵占少量评价区植被，给爬行类动物的生境带来干扰，受影响的主要是评价区内分布较广的草绿攀蜥、秦岭滑蜥、高原蝮、白条锦蛇等。本项目评价区爬行类种群数量很小且个体活动隐蔽，对人类活动干扰有一定适应能力，在加强施工人员的管理、杜绝捕猎蛇类的行为前提下，本项目建设不会使爬行类种群数量变化明显改变。 4）两栖类：本项目施工对两栖类最大的影响是施工可能对水环境造成的污染，受影响的主要是评价区内分布的高原林蛙、倭蛙、西藏齿突蟾、胸腺猫眼蟾、中华蟾蜍岷山亚种等。本项目线路塔基均不涉及水域环境，通过加强施工期管理，规范施工人员活动行为，防止水体受到污染，施工不会导致评价区两栖物种的种群种类和数量发生大的波动。 综上，施工期不会造成区域野生动物种类和数量的明显降低，对当地野生动物的影响程度较小。 （4）对湿地的影响 根据现场踏勘和向红原县林业和草原局核实，本项目部分线路和塔基占地涉及湿地，湿地类型为洪泛平原湿地。项目施工将会对湿地环境稳定性造成一定干扰，并会对湿地水体环境质量造成一定影响，但由于施工时间较短，并且施工场地较为分散，通过采取相应的保护措施可以有效减少项目施工对湿地生态系统和植被的影响，例如材料运输采用人力运输，避免大型施工机具进入湿地；避免在湿地范围内设置取施工营地、牵张场等临时设施，施工临时占地铺设钢板或草甸，减少对湿地范围内草甸植被的占压扰动；合理选择施工时间，尽量避开雨季和植被生长期施工；施工期间产生的生活垃圾等固体废物集中收集后及时运出湿地外，施工结束后及时进行表土回填等。因此，施工期采取上述有效的防护措施后不会破坏湿地生态系统的完整性，对湿地环境的影响较小。 ### 7.1.6小结 本项目施工期最主要的环境影响是水土流失，采取有效的防治措施后，对环境的影响较小；同时，本项目施工期短、施工量小，对环境的影响随着施工结束而消失。

7.2营运期环境影响分析 - 本项目运营期产生的环境影响见表20。主要环境影响为工频电场、工频磁场和噪声。本次电磁环境影响分析详见本项目电磁环境影响专项评价，此处仅列出分析结果。 表20 本项目运行期主要环境影响识别 环境识别; 线路. 电磁环境; 工频电场、工频磁场. 声环境; 运行噪声. 水环境; 无. 固体废物; 无. 生态环境; 植被、动物. ### 7.2.1电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014），本项目线路电磁环境影响采用模式预测结合类比分析法进行预测分析。由本项目电磁环境影响专项评价类比条件分析可知，线路I、线路II龙日坝侧（均为双回塔单边挂线）选择110kV徐九线作为类比线路，线路II月亮湾侧（水平排列）选择110kV犀太线作为类比路线。由本项目电磁环境影响专项评价可知，类比线路模式预测值与类比监测值比较，类比线路模式预测最大值及在高值区域内预测值总体上大于监测值，模式预测值和监测值均在达到最大值之后随着距离增加呈降低趋势，变化趋势相似，模式预测值偏保守，故本次评价以模式预测结果进行预测分析。 本项目线路预测模式采用《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）附件C、D推荐的模式，详见本项目电磁环境影响专项评价。本项目线路电磁环境影响测结果如下： （1）线路I ①电场强度 根据模式预测，本线路采用拟选塔中最不利塔型1D18-SDJC塔，通过无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所，导线对地最低高度为6.0m时，电场强度最大值为2356V/m，出现在距线路中心线投影5.0m（边导线内1.25m）处，能满足耕地、园地等场所电场强度不大于10kV/m的评价标准要求，此后随着距线路中心线距离的增加呈减少趋势；通过居民位置区域，导线对地最低高度为7.0m时，电场强度最大值为1854V/m，出现在距线路中心线投影5.0m（边导线内1.25m）处，能满足电场强度不大于公众曝露控制限值4000V/m的要求，此后随着距线路中心线距离的增加呈减少趋势。 ②磁感应强度 根据模式预测，本线路采用拟选塔中最不利塔型1D18-SDJC塔，通过无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所，导线对地最低高度为6.0m时，磁感应强度最大值为20.5μT；通过居民位置，导线对地最低高度为7.0m时，磁感应强度最大值为16.3μT，均能满足磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的要求。 （2）线路 II（评价区域内无居民分布） ①电场强度 龙日坝侧（双回塔单边挂线）：根据模式预测，本侧线路采用拟选塔中最不利塔型1D18-SDJC塔，通过无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所，导线对地最低高度为6.0m时，电场强度最大值为2356V/m，出现在距线路中心线投影5.0m（边导线外1.25m）处，能满足耕地、园地等场所电场强度不大于10kV/m的评价标准要求，此后随着距线路中心线距离的增加呈减少趋势。 月亮湾侧（水平排列）：根据模式预测，本侧线路采用拟选塔中最不利塔型1X3-DJBC塔，通过无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所，导线对地最低高度为6.0m时，电场强度最大值为2663V/m，出现在距线路中心线投影8.0m（边导线外0.2m）处，能满足耕地、园地等场所电场强度不大于10kV/m的评价标准要求，此后随着距线路中心线距离的增加呈减少趋势。 ②磁感应强度 龙日坝侧（双回塔单边挂线）：根据模式预测，本侧线路采用拟选塔中最不利塔型1D18-SDJC塔，通过无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所，导线对地最低高度为7.0m时，磁感应强度最大值为16.3μT，能满足磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的要求。 月亮湾侧：根据模式预测，本侧线路采用拟选塔中最不利塔型1X3-DJBC塔，通过无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所，导线对地最低高度为6.0m时，磁感应强度最大值为17.24μT，能满足磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的要求。 ### 7.2.2声环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），线路噪声影响采用类比法进行分析。 （1）类比条件分析 本项目线路I、线路II龙日坝侧（均为双回塔单边挂线）选择110kV代岳线为类比线路，线路II月亮湾侧（水平排列）选择110kV犀太线为类比线路，相关参数比较见表21、表22。 表21 新建线路I、线路II龙日坝侧和类比线路（代岳线）相关参数 项目; 线路; 类比线路（代岳线）. 线路I; 线路II龙日坝侧. 电压等级; 110kV; 110kV; 110kV. 架线方式; 单回; 单回; 单回. 导线分裂型式; 单分裂; 单分裂; 单分裂. 相序排列; 双回塔单边挂线（类似三角排列）; 双回塔单边挂线（类似三角排列）; 三角排列. 导线高度（m）; 6.0、7.0（按设计规程规定的最低高度要求）; 6.0（按设计规程规定的最低高度要求）; 8.0. 背景状况; 附近无明显噪声源. 表22 新建线路II月亮湾侧和类比线路（犀太线）相关参数 由表21可知，本项目线路I、线路II龙日坝侧（均为双回塔单边挂线）和类比线路（代岳线）电压等级均为110kV，架线方式均为单回，导线分裂型式均为单分裂，附近均无明显噪声源；虽然本段线路评价采用的高度（按设计规程规定的对地最低允许高度要求）与类比线路架线高度有差异，但由高度差异导致的噪声值变化较小；本段线路与类比线路相序排列有所不同，目前尚无与本线路相序排列完全相同的类比线路，因此选择与本段线路相序排列类似的线路进行类比。可见，本项目新建线路I、线路II龙日坝侧（均为双回塔单边挂线）选择110kV代岳线作为类比线路是可行的。 项目; 线路II月亮湾侧; 类比线路（犀太线）. 电压等级; 单回; 单回. 架线方式; 单分裂; 单分裂. 导线分裂型式; 110kV; 110kV. 相序排列; 水平排列; 水平排列. 导线高度（m）; 6.0（按设计规程最低允许对地高度要求）; 9.0. 背景状况; 附近无明显噪声源. 由表22可知，本项目线路II月亮湾侧（水平排列）和类比线路（犀太线）电压等级均为110kV，架线方式均为单回，导线分裂型式均为单分裂，导线相序排列均为水平排列，附近均无明显噪声源；虽然本段线路评价采用的高度（按设计规程规定的对地最低允许高度要求）与类比线路架线高度有差异，但由高度差异导致的噪声值变化较小。可见，本项目路新建线路II月亮湾侧（水平排列）选择110kV犀太线作为类比线路是可行的。 （2）类比监测方法、仪器及监测期间自然环境条件 类比线路监测方法、监测项目同Error: Reference source not found，监测期间自然环境条件见表23。 表23 类比线路监测期间自然环境条件 ###### 监测对象; ###### 监测点; ###### 天气; ###### 温度(℃); ###### 湿度(RH%). ###### 110kV代岳线; ###### 4#～5#塔间; ###### 晴; ###### 30; ###### 65. ###### 110kV犀太线; ###### 6#～7#塔间; ###### 晴; ###### 30; ###### 65. 类比线路监测点布置在线路边导线附近，监测类比线路运行状况的最大值；根据同类线路监测实践，线路产生的噪声随着距边导线距离增大而呈减小趋势，因此类比监测最大值能反映类比线路线下及附近区域的声环境影响状况，根据上述类比条件分析，类比线路监测最大值能反映本项目线路产生的声环境影响状况。 （3）类比监测结果 类比线路噪声监测结果见表24。 表24 类比线路噪声监测结果 监测对象; 监测点; 监测结果dB(A). 昼间; 夜间. 110kV代岳线; ###### 4#～5#塔间; 42.5; 38.6. ###### 110kV犀太线; ###### 6#～7#塔间; 45.7; 40.7. 由表24可知，本项目新建线路I、线路II龙日坝侧（均为双回塔单边挂线）投运后产生的昼间噪声为42.5dB(A)，夜间噪声为38.6dB(A)，本线路新建线路II月亮湾侧（水平排列）投运后产生的昼间噪声为45.7dB(A)，夜间噪声为40.7dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值（昼间60 dB(A)、夜间50 dB（A））要求。 （4）综合分析 从上述分析可知，本项目线路按设计规程要求进行架线，投运后产生的噪声小于相应评价标准限值，满足环评要求。 ### 7.2.3水环境 本项目线路投运后无废污水产生，不会对水环境产生影响。 ### 7.2.4固体废物 本项目线路投运后，无固体废物产生。 ### 7.2.5生态环境影响 （1）对植被的影响 ###### 本项目运行期对植被的影响主要是线路维护造成的影响和线路产生的电磁环境影响。根据现场踏勘，现场调查期间未发现珍稀濒危及国家和四川省重点保护的野生植物。本项目塔基为永久占地，线路单个塔基占地面积小且分散，施工期结束后利用当地物种进行植被恢复；线路维护人员可能在运行维护过程中对植被造成一定踩踏和引入外来植物。通过禁止维护人员引入外来物种以及加强环境保护教育，可避免人为引入外来物种对本土亚高山草甸植物造成威胁，降低人为干扰对当地高原环境自然恢复的影响。从区域类似环境状况的已运行110kV龙安线和110kV龙月线来看，线路周围植物生长良好，输电线路电磁影响对周围植物生长无明显影响。 （2）对动物的影响 根据现场踏勘、观察和询访，现场调查期间未发现珍稀濒危及国家和四川省重点保护的野生动物。根据上述材料及现场踏勘和询问，本项目调查区域主要为草原牧场环境，野生动物分布有兽类、鸟类、爬行类、两栖类。兽类主要有大林姬鼠、长尾仓鼠、灰尾兔、高原鼠兔等，鸟类有高原山鹑、灰雁、赤麻鸭等，爬行类有草绿攀蜥、秦岭滑蜥、高原蝮、白条锦蛇等，两栖类有高原林蛙、倭蛙、西藏齿突蟾、胸腺猫眼蟾、中华蟾蜍岷山亚种等。本项目线路铁塔分散分布，塔基占地不会明显减少兽类的活动面积，不会影响相同和不同物种种群之间的活动和交流，不会造成地理隔离。评价区域内的鸟类普遍为高原鸟类和迁徙候鸟，飞行能力强，飞行高度较高，导线架设高度不会对鸟类飞行造成明显影响，且项目工程区域主要为高山草甸牧场，人类和牦牛等家畜活动较多，野生鸟类分布较少。 - 对湿地的影响 根据现场踏勘和向红原县林业和草原局核实，本项目部分塔基涉及占用湿地，湿地类型为洪泛平原湿地。本项目塔基处的永久占地面积小，塔基分散呈点状分布，对湿地的面积和生态功能影响较小，且线路运行后无废污水产生，不会对水体产生污染；根据《国务院办公厅 关于印发湿地保护修复制度方案的通知》（国办发〔2016〕89号）的要求，施工结束后用地单位会按照“先补后占、占补平衡”的原则，恢复重建与所占湿地面积和质量相当的湿地，确保湿地的面积不减少，从而减少项目施工对湿地产生的影响。从区域类似环境状况的已运行110kV龙安线和110kV龙月线来看，线路对周围的湿地环境无明显影响。因此项目线路运行期间对周围湿地的影响较小。 （4）结论 本项目运行期间对周围生态环境的影响主要是线路产生的电磁环境影响和线路维护时造成的干扰，通过现场踏勘和资料收集，该项目评价区域内未发现珍稀濒危及国家和四川省重点保护的野生植物。输电线路单个塔基占地面积小且分散，不会对当地生态系统完整性造成影响，通过采取有效的植被恢复、湿地恢复和动植物保护措施，降低项目施工和运行期间对周围环境和湿地的影响，从区域类似环境状况的已运行110kV龙安线和110kV龙月线来看，线路队长周围环境无明显影响。综上所述，本项目运行期间对所在区域的植被，动物及湿地的影响较小。 ### 7.2.6输电线路与其它线路交叉跨（钻）越或并行时的电磁环境影响分析 （1）与其它电力线的交叉影响 本项目线路不与其它110kV及以上电压等级线路交叉跨（钻）越。 本项目线路跨越35kV及以下电压等级线路时，由于35kV及以下电压等级线路产生的电磁环境影响很小，故不考虑两线电磁环境叠加影响。 （2）与其它电力线的并行影响 本项目线路与其它110kV及以上电压等级线路的并行情况见表6，本项目线路I安曲侧和线路I龙日坝侧并行，并行线路之间无居民分布。 本项目线路I安曲侧评级区域内有零星居民分布，线路I龙日坝侧评价区域内无居民分布。本项目线路并向走线时，并行段间任意点电磁环境叠加影响采用本线路在该点处的贡献值（即模式预测值）叠加规划线路在该点处的贡献值（即模式预测值）进行预测。预测模式采用本项目电磁环境专项评价中5.3.1中的模式，并行处线路的预测参数见表25。 表25 线路I安曲侧和线路I龙日坝侧并行的预测参数 项目; 并行线路; 两线共同评价范围内居民分布情况; 两线间最近距离; 并行线路情况; 本项目线路情况. 导线对地高度; 拟采用塔中对不利塔型; 导线型号; 导线架设方式; 导线对地高度; 拟采用塔中对不利塔型; 导线型号; 导线架设方式. 线路I安曲侧; 线路I龙日坝侧; 无; 20m; 6.0m; 1D18-SDJC; JL/G1A-240/30; 双回塔单边挂; 居民位置区域为7.0m，无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所为6.0m; 1D18-SDJC; JL/G1A-240/30; 双回塔单边挂. 按照上述方法，本项目线路I安曲侧和线路I龙日坝侧并行段电场强度预测结果见表26、表27，磁感应强度预测结果见表28、表29。 表26 线路I安曲侧和线路I龙日坝侧并行时电场强度预测结果（无居民） 线路I安曲侧（h=6.0m）; 线路I龙日坝侧（h=6.0m）; 并行段预测值（V/m）. 距中心线距离（m）; 贡献值（V/m）; 距中心线距离（m）; 贡献值（V/m）. 50; 41; 18; 63; 104. 40; 59; 8; 45; 104. 32; 81; 0; 891; 972. 30; 86; -2; 1500; 1586. 28; 92; -4; 2166; 2258. 27（边导线外20.75m）; 95; -5（边导线内1.25m）; 2356; 2451（最大值）. 26; 97; -6; 2353; 2450. 25; 100; -7; 2155; 2255. 24; 102; -8; 1835; 1937. 20; 117; -12; 667; 784. 10; 1146; -22; 105; 1251. 6; 2347; -26; 94; 2441. 5; 2356; -27; 91; 2447. 4; 2169; -28; 89; 2258. 0; 895; -32; 77; 972. -10; 39; -42; 53; 92. -18; 63; -50; 39; 102. 表27 线路I安曲侧和线路I龙日坝侧并行时电场强度预测结果（有居民） 线路I安曲侧（h=7.0m）; 线路I龙日坝侧（h=6.0m）; 并行段预测值（V/m）. 距中心线距离（m）; 贡献值（V/m）; 距中心线距离（m）; 贡献值（V/m）. 50; 39; 18; 63; 102. 40; 55; 8; 45; 100. 32; 71; 0; 891; 962. 30; 75; -2; 1500; 1575. 28; 78; -4; 2166; 2243. 27（边导线外20.75m）; 79; -5（边导线内1.25m）; 2356; 2435（最大值）. 26; 80; -6; 2353; 2433. 25; 81; -7; 2155; 2236. 24; 82; -8; 1835; 1917. 20; 101; -12; 667; 768. 10; 1051; -22; 105; 1157. 6; 1846; -26; 94; 1940. 5; 1852; -27; 91; 1944. 4; 1744; -28; 89; 1833. 0; 963; -32; 77; 940. -10; 29; -42; 53; 81. -18; 50; -50; 39; 89. 表28 线路I安曲侧和线路I龙日坝侧并行时磁感应强度预测结果（无居民） 线路I安曲侧（h=6.0m）; 线路I龙日坝侧（h=6.0m）; 并行段预测值（µT）. 距中心线距离（m）; 贡献值（µT）; 距中心线距离（m）; 贡献值（µT）. 50; 0.37; 18; 1.14; 1.51. 40; 0.59; 8; 2.59; 3.18. 35; 0.77; 3; 4.40; 5.18. 32; 0.93; 0; 6.30; 7.23. 30; 1.07; -2; 7.97; 9.04. 28; 1.23; -4; 9.55; 10.78. 27; 1.32; -5; 9.99; 11.31. 26（边导线外19.75m）; 1.43; -6（边导线内0.25m）; 10.01; 11.43（最大值）. 25; 1.54; -7; 9.61; 11.15. 24; 1.67; -8; 8.91; 10.58. 20; 2.38; -12; 5.67; 8.05. 10; 7.21; -22; 1.98; 9.19. 7; 9.61; -25; 1.54; 11.15. 6（边导线内0.25m）; 10.01; -26（边导线外19.75m）; 1.43; 11.43（最大值）. 5; 9.99; -27; 1.32; 11.31. 4; 9.55; -28; 1.23; 10.78. 0; 6.3; -32; 0.93; 7.23. -10; 2.15; -42; 0.53; 2.68. -18; 1.14; -50; 0.37; 1.51. 表29 线路I安曲侧和线路I龙日坝侧并行时磁感应强度预测结果（有居民） 线路I安曲侧（h=7.0m）; 线路I龙日坝侧（h=6.0m）; 并行段预测值（µT）. 距中心线距离（m）; 贡献值（µT）; 距中心线距离（m）; 贡献值（µT）. 50; 0.36; 18; 1.14; 1.50. 40; 0.58; 8; 2.59; 3.17. 35; 0.76; 3; 4.40; 5.16. 32; 0.91; 0; 6.30; 7.21. 30; 1.04; -2; 7.97; 9.01. 28; 1.19; -4; 9.55; 10.74. 27; 1.28; -5; 9.99; 11.26. 26（边导线外19.75m）; 1.37; -6（边导线内0.25m）; 10.01; 11.38（最大值）. 25; 1.48; -7; 9.61; 11.09. 24; 1.60; -8; 8.91; 10.51. 20; 2.25; -12; 5.67; 7.91. 10; 6.07; -22; 1.98; 8.05. 7; 7.58; -25; 1.54; 9.12. 6; 7.81; -26; 1.43; 9.23. 5; 7.79; -27; 1.32; 19.11. 4; 7.55; -28; 1.23; 8.77. 0; 5.43; -32; 0.93; 6.36. -10; 2.04; -42; 0.53; 2.57. -18; 1.10; -50; 0.37; 1.47. 由表26、表28可知，当线路I均为于无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所时，线路I并行时电场强度叠加预测最大值为2451V/m（出现在线路I安曲侧边导线外20.75m、线路I龙日坝侧边导线内1.25m处），满足不大于公众曝露控制限值4000 V/m的要求；磁感应强度叠加最大值为11.43µT，满足不大于公众披露控制限值100µT要求。 由表27、表29可知，当线路I安曲侧位于居民位置区域，线路I龙日坝侧位于无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所时，线路I并行时电场强度叠加预测最大值为2435V/m（出现在线路I安曲侧边导线外20.75m、线路I龙日坝侧边导线内1.25m处），满足不大于公众曝露控制限值4000 V/m的要求；磁感应强度叠加最大值为11.38µT，满足不大于公众披露控制限值100µT要求。 本项目线路在与35kV及以下电压线路并行时，由于35kV及以下电压等级线路产生的电磁环境影响很小，故不考虑两线电磁环境叠加影响。 ### 7.2.7对环境保护目标的影响 本项目评价范围内的民房等均为环境保护目标。 ###### 环境保护目标选取距线路最近、房屋特征具有代表性等最不利的保护目标进行分析，根据线路产生的环境影响特性（距线路边导线距离增加，电磁环境和声环境影响呈减小趋势），可见其预测结果能反映项目评价范围内其他保护目标处的环境影响程度。本项目线路投运后在环境保护目标处产生的电场强度、磁感应强度和噪声均满足相应标准要求。 ### 7.2.8小结 本项目线路投运后无废水、废气、固体废物排放，不会影响当地大气、水环境质量。新建线路采用类比结合模式预测分析，其产生的电场强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中不大于公众曝露控制限值4000V/m，磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的要求。本项目评价区域内的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。本项目对当地野生动植物和生态环境影响较小，不会导致区域环境功能发生明显改变。 本项目投运后在环境保护目标处产生的电场强度、磁感应强度和噪声均低于相应标准限值，满足环评要求。

- 8.建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 |  | 施工 扬尘 | 对塔基开挖后的裸露作业面和临时堆土采用塑料布遮盖，对施工地面和路面进行定期洒水。建设单位及施工单位建立施工环境保护管理工作责任制，落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治，积极配合上级环境主管部门的监管工作。 | 无影响 |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工 住地 | 生活 污水 | 生活污水利用附近居民既有设施收集后用作草灌。 | 无影响 |
|  | 运行期 |  | 生活 污水 | 无 | 无影响 |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工 住地 | 生活 垃圾 | 施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后由施工人员清运至附近乡镇垃圾池，垃圾桶设置在临时施工场地内。 | 无影响 |
|  |  | 施工场地 | 拆除固体物 | 可回收利用部分由建设单位回收处置，不可回收部分由建设单位运至当地政府指定的堆放点处置。 | 无影响 |
|  | 运行期 |  | 生活 垃圾 | 无 | 无影响 |
| 噪声 | 设计阶段 |  | 线路I、线路II：路径选择时尽量避让居民位置区域。 |  | 不扰民 |
|  | 施工期 |  | 施工点分散，施工活动集中在昼间。 |  |  |
| 其它 | 电磁环境 |  | - 线路路径选择时尽量避让居民位置区域； ②导线选择合理的截面积和相导线结构； ③线路与其它电力线交叉跨越时，其净空距离满足《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求； ④线路I：无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所对地高度不低于6.0m，居民位置区域导线对地最低高度不低于7.0m；线路II：无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所导线对地高度不低于6.0m。 |  | 达标 |
| 其它 | 风险事故 预防措施 |  | 输电线路无环境风险。 |  | 无影响 |
|  | 其它 |  | 本项目线路在与公路交叉跨越时，其净空距离应满足《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）的要求。 |  | 无影响 |
|  | 建议 |  | 建设单位在工程运行过程中应加强对居民进行本项目所产生环境影响的宣传、解释、沟通等工作，以便公众了解本项目相关环保知识，消除公众的疑虑，以便得到居民理解和支持。 |  | — |
| 8.1生态保护措施及预期效果 本项目对生态环境的影响主要是线路的施工活动造成的地面扰动和植被破坏所引起的水土流失和对野生动植物的影响。根据本项目所在区域土壤侵蚀特点，本项目拟采取如下的生态保护措施： 8.1.1设计阶段 （1）线路路径选择时尽可能缩短线路长度，降低塔基数量及占地面积，减少植被破坏和水土流失。 （2）塔基定位时尽量选择荒草地和植被稀疏地，避让湿地，减小对生态环境的不利影响。 （3）线路考虑预留线路和规划通道，尽可能采取同塔双回架设形式，减少新开辟走廊，降低环境影响。 8.1.2施工期 （1）野生植物保护措施 塔材、金具等材料输运到施工现场需及时进行组装，减少现场堆放时间，减少对草地植被的占压。 在铁塔塔材堆放区、组装区、起吊区及工器具堆放区铺设草垫或棕垫以及枕木，防止塔材摆放、撬动组装、起吊作业时破坏地表植被。 架线施工时，应提前选好牵张场，确定牵张机及吊车等大型机具和线材的摆放位置，对机具和材料的摆放位置范围铺设草垫或棕垫，防止机具、材料的碾压而破坏地表植被。 施工结束后，应及时清理施工现场，对施工过程中产生的生活垃圾等固体废物，应集中收集装袋，并在结束施工时带出施工区域，不得随意丢弃于施工区域的天然草丛中，避免对植被的正常生长发育产生不良影响。 对塔基施工基面遗留的弃土进行及时清理，对硬化地面进行翻松，对于立地条件较好的塔位及临时占地区域植被恢复尽可能利用植被自然更新，对确需进入人工播撒草籽进行植被恢复的区域，应采用当地物种，严禁带入外来物种。 施工结束后加强管理和生态环境保护教育，加强环保宣传，提高当地群众和线路维护人员等的环保意识，避免过多的人为干扰对当地植被自然恢复造成不利影响。 （2）野生动物保护措施 本项目对野生动物的影响主要是对小型兽类和鸟类的影响，应采取如下保护措施： 严格控制最小施工范围，保护好小型兽类的生存环境。 对工程废物和施工人员的生活垃圾进行彻底清理，避免随意丢弃造成土壤污染。 保留临时占地内的草本植物，条件允许时边施工边进行植被快速恢复，缩短施工裸露面。 应加强水土保持，加强临时占地区域内植物群落的恢复，为鸟类提供良好的栖息、活动环境。 严格限定施工范围，不得随意新增永久及临时占地，以减少对鸟类的破坏。 选用符合国家有关标准的施工机械和设备，定期对施工机具进行维护保养，降低施工机械因养护不良产生的振动和噪声对野生动物造成影响，施工中尽量避免噪声干扰，减少车辆的鸣笛，避免使鸟类受到较大的惊扰。 禁止对鸟类进行捕捉、猎杀、惊吓、追赶等行为。 （3）水土保持措施 1）工程措施 塔基基位应尽可能避开不良地质段，基础类型应根据地质条件选择适应的基础，在条件许可时应优先采用挖孔桩基础等原状土基础，减少土石方开挖量，降低水土流失影响。 施工用房租用现有房屋设施，减少施工临时占地。 能开挖成型的基坑，均采用以“坑壁”代替基础底模板方式开挖，减少开挖量。 基坑回填后应在地面堆筑防沉土堆，其范围同基坑上口尺寸。 对个别表面破碎、极易产生水土流失的塔位，在清除表层破碎岩屑后，需进行砂浆抹面防护。 位于斜坡的塔基表面应做成斜面，恢复自然排水。对可能出现汇水面的塔位要求塔位上方修浆砌块石排水沟，以利于排水。 塔基施工前应对塔基单位内的表土进行剥离并装袋，剥离的表土堆放于塔基施工临时占地区域，以备施工结束后覆土绿化所用。 对后期绿化区域进行土地整治，主要包括场地清理、平整、翻地和碎土等措施，整治后再对其进行表土回铺处理。 施工结束后应对临时占地区域及时清除杂物和土地整治。 2）临时措施 在塔基平台、基础、挡土墙等土石方施工时，剥离的表土，开挖出的土石方需要在堆土坡脚品字形堆码土袋进行挡护，顶面用塑料布遮挡，用剥离的表土装入编织袋，挡护基础开挖出的土石方，待施工完成后，倒出用于其区域覆土绿化。 对处于一定坡度上的塔基，在其上坡面开挖临永结合的截水沟、排水沟，防治新增水土流失。 线路沿线塔基区少量弃方采取堆放在杆塔下方夯实。 施工期过雨季的，临时堆土需加以塑料布遮盖，减小降雨对临时堆土的冲刷。 3）植物措施 临时占地及塔基区均采用植被恢复措施，植被恢复尽可能利用自然更新，对需人工撒播草籽进行植被恢复的区域，根据当地的物种分布特征，选用适生的草籽。 （4）拆除工程环境保护措施 拆除施工活动集中在既有线路塔基附近区域。 拆除固体物包括塔材、导线、光缆、金具等材料，应做到及时清运，避免对植被长时间占压。 对拆除施工扰动的施工迹地采用植被恢复措施，拆除施工区域宜利用植被自然更新恢复，严禁引入外来物种； （5）环境管理措施 在施工开始前，对施工人员进行有关环境保护法律法规、动植物保护知识等方面的培训，培训考核合格后方可施工；在施工区内设置一定数量的宣传牌和标语。 根据地形划定最小的施工作业区域，划定永久占地、临时占地范围红线，严禁施工人员和施工机械超出作业区域施工，避免对项目占地区周边的植被、植物物种造成破坏。 （6）湿地环境保护措施 施工时施工材料采用人力运送，不在工程涉及的湿地区域内新建临时施工道路，人力运输道路设置草垫或钢板，防止切断和阻隔湿地地表径流。 新布设的施工道路应避免车辆与原地面直接接触，在原地面铺设草垫或棕垫，然后在草垫上铺盖钢板。 施工时设置施工区域围栏，将施工范围限制在规划范围内，不得随意扩大施工面积，要注意避免施工车辆的超范围行驶。设置施工区域围栏，将施工范围限制在规划范围内。 施工结束后，按照“先补后占、占补平衡”原则，对施工临时占地进行湿地恢复或重建与所占湿地面积和质量相当的湿地。 施工完后应作好自然地形和植被的恢复工作。湿地植被恢复以自然恢复为主，必要时可在沼泽湿地群落上补播湿地植物种子（禁止在湿地翻耕种草），加快湿地植被恢复。 施工结束后加强管理和湿地保护教育，提高当地群众和线路维护人员的湿地保护意识，避免过多的人为干扰对湿地自然恢复造成不利影响。 8.1.3 运营期 本项目投运后，除塔基占地为永久性占地外，其它占地均为临时性占地，施工结束后临时占地及时恢复其原有功能，不影响其原有的土地用途，在线路运行维护过程中应采取以下措施： （1）加强塔基处草甸植被的抚育和管护。 （2）在线路巡视时应避免引入外来物种。 （3）线路运行维护和检修人员在进行维护检修工作时，尽量不要影响区域内的动植物，以免影响动植物正常的生长和活动。 （4）线路维护和检修中禁止将废水、废弃物排入湿地水域中。 综上分析，在采取上述生态预防和恢复措施并强化施工期和运行期环保监管后，本项目建设能满足水土流失防治标准要求，不会减少区域内野生动植物种类和分布，不会影响生态系统的完整性。施工结束后采用当地物种进行植被恢复，能将生态影响减少至最小程度。 |  |  |  |  |  |
| 8.2环保管理和环境监测计划 8.2.1管理计划 根据本项目建设特点，建设单位应建立完整的环境保护管理体系，实行分级负责制度，根据需要配备专（兼）职管理人员，管理工作做到制度化，其具体职能为： （1）制定和实施各项环境监督管理计划； （2）建立工频电场、工频磁场环境监测数据档案； （3）协调配合上级环保主管部门进行环境调查活动（如按照《四川省辐射污染防治条例》要求，报送本项目电磁环境影响报告等）。 8.2.2监测计划 本工程环境监测的主要为电场强度、磁感应强度及噪声。监测点位选择和测量方法按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》（HJ705-2014）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行，详见表30。 表30 本项目环境监测计划 时期; 环境问题; 监测点布置; 监测时间; 监测频率. 运行期; 工频电场、工频磁场、 噪声; ①按照竣工环境保护验收阶段选定的监测点位； ②兼顾本次环评选定的监测点位； ③根据居民投诉等特殊事件增补的点位。; ①竣工环境保护验收阶段； ②建设单位组织的例行监测； ③特殊事件时间。; ①按照竣工环境保护验收进行监测； ②按《国家电网公司环境保护技术监督规定》，纳入建设单位例行监测计划。 ③当有公众投诉时需要增加监测次数。. |
| 8.3竣工环保验收 本工程建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）等相关要求，自主组织开展本工程竣工环境保护验收工作。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。本工程竣工环境保护验收主要内容见表31。 表31 本工程竣工环保验收主要内容 序号; 验收对象; 验收内容. 1; 相关批复文件; 项目核准文件，相关批复文件（包括环评批复、初步设计批复等）是否齐备，是否具备开工条件。. 2; 核查工程内容; 核查工程内容及设计方案变化情况，以及由此造成的环境影响的变化情况，是否属于重大变更。. 3; 环保措施落实情况; 核实工程环评文件及批复中的电磁控制和生态环境保护等各项环保措施的落实情况及实施效果。. 4; 敏感目标调查; 核查线路环境敏感目标及变化情况，调查是否有新增环境敏感点。. 5; 污染物达标排放情况; 电场强度、磁感应强度、噪声是否满足评价标准要求。. 6; 环境敏感目标环境影响验证; 监测环境敏感目标处电磁环境及声环境影响是否满足相关限值。. 7; 公众意见收集与反馈情况; 施工期及试运营期公众反映的环境问题是否得以解决。. 8; 环保制度落实情况; 环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。. 8.4环保措施投资及环境风险分析、工艺先进性分析 8.4.1项目投资估算 本项目静态总投资为1951万元，其中环保投资约34.53万元，占项目总投资的1.8%。 8.4.2环境风险分析 根据本工程施工及运行特点、周围环境特点及工程与周围环境之间的关系，环境风险分析如下： （1）环境风险源 施工期主要风险源：油类泄漏、火灾。 运行期主要风险源：生态入侵、火灾 （2）施工期环境风险分析及应急措施 1）施工期油类泄漏风险及应急措施 本工程施工过程中使用的润滑油、柴油等油类在运输过程中可能发生泄漏。工程中使用的润滑油、柴油等油类严格执行《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定，确保不造成环境危害。 2）火灾风险分析及应急措施 工程施工期由于施工机械、燃油、电器及施工人员增多，增加了火灾风险，将会对工程区植被构成潜在威胁。须在施工区内建立防火及火灾警报系统，严格执行野外用火的相关报批制度，施工区必须配备灭火器材，施工现场必须有专门的消防管理人员进行监管。除此以外，还需要对施工人员进行防火宣传教育，并严格规范和限制施工人员的野外活动，严禁施工人员私自野外用火，做好吸烟和生活用火等火源管理，严格控制易燃易爆器材的使用。 - 运行期环境风险分析及应急措施 1）生态风险分析及应急措施 本工程所在区域植被恢复时，选用当地物种进行植被恢复，运营期线路维护人员不得带入外来物种，并实施严格的检疫方案，防止外来入侵物种进入。 2）火灾风险分析及应急措施 工程运行期若运行维护人员不注意用火安全将存在火灾风险，对工程区植被构成潜在威胁。建设单位在运行期须建立防火及火灾警报系统。除此以外，还需要对运行维护人员加强防火宣传教育，并严格规范和限制人员的野外活动，严禁运行人员私自野外用火，做好火源管理，严格控制易燃易爆器材的使用。在雷雨、强风、冰雪等极端天气出现时须加大巡线频率，保证巡线工作的有效性和及时性，一旦发现对线路安全运行有影响的一切行为，应及时制止、采取相应措施并上报。 从上述分析可知，本项目无重大危险源，采取相应措施后，环境风险小。 8.4.3工艺与设备选择的先进性 本项目在工艺选择、设备选型及环境影响等方面的先进性如下： （1）本项目线路方案采用通用设计，工艺成熟、可靠，无环境风险； （2）本项目线路在典型设计基础上按电力行业推行的“两型一化”、“两型三新”原则进行设备、材质等选择，具有先进性； （3）本项目投运后产生的电磁环境影响满足国内相应控制标准水平，噪声满足当地声环境质量标准要求，对项目区域环境影响较小。 |

- 9.结论与建议

9.1结论 9.1.1本项目建设内容及建设必要性 本项目建设内容包括：①新建龙日坝至安曲π入红原变110kV线路工程（简称线路I）；②新建龙日坝至月亮湾π入红原变110kV线路工程（简称线路II）。 本项目建设目的主要是为了满足阿坝州牧区电网丰水期水电、光伏送出的用电需求，改善阿坝北部片区的电网结构，提高供电可靠性和稳定性，为区域经济社会发展提供保障。 9.1.2本项目与产业政策及规划的相符性 本项目为电网改造与建设工程，属电力基础设施建设，是国家发改委2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第一类鼓励类项目，符合国家产业政策。 国网四川省电力公司以川电发展〔2020〕101号文《关于阿坝红原220kV变电站110kV配套工程可研调整的批复》（见附件2）同意项目开展前期工作，符合四川电网发展规划。 根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号文）中的相关规定，本项目基本建设管理程序属核准制，阿坝州发展和改革委员会以阿州发改行审[2019]69号文对项目进行了核准批复。 - 9.1.3项目地理位置 ###### 新建线路均位于阿坝州红原县行政管辖范围内。 - 9.1.4项目所在区域的自然环境现状 （1）本项目大气环境、水环境受区域环境影响，经现场踏勘，区域大气环境、水环境质量符合相关质量标准要求。 （2）根据现状监测，本项目所在区域工频电场、工频磁场及噪声现状监测值均满足相应标准限值要求。 （3）生态环境：本工程所在区域本项目生态环境调查范围内自然植被主要为高山草甸，代表性物种有垂穗披碱草、矮生嵩草、蕨麻、缘毛紫菀、高原毛茛、平车前、褐毛垂头菊、芸薹等。现场调查期间，根据《国家重点保护野生植物名录（第一批）》核实，在评价范围内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物或名木古树。野生动物分布有兽类、鸟类、爬行类、两栖类。兽类主要有大林姬鼠、长尾仓鼠、灰尾兔、高原鼠兔等，鸟类有高原山鹑、灰雁、赤麻鸭等，爬行类有草绿攀蜥、秦岭滑蜥、高原蝮、白条锦蛇等，两栖类有高原林蛙、倭蛙、西藏齿突蟾、胸腺猫眼蟾、中华蟾蜍岷山亚种等。现场踏勘期间，依据《国家重点保护野生动物名录》、《四川省重点保护野生动物名录》及《四川省新增重点保护野生动物名录》核实，在评价区域内未发现珍稀濒危及国家和省重点保护的野生动物及其栖息地。 （4）水土流失：本项目所在区域以轻度水力侵蚀为主。 （5）本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感区，不涉及生态保护红线。 （6）本项目所在区域地形主要为山地，线路已避让断裂、泥石流、滑坡等不良地质区域。 - 9.1.5项目清洁生产、总量控制、达标排放及污染防治措施有效性分析 （1）清洁生产：本项目是电能输送过程，送电工艺可靠，设备选型及材质满足送电需要，安全可靠，能有效减少或杜绝污染事故的发生，符合清洁生产原则。 （2）总量控制：本项目主要环境影响为工频电场、工频磁场和噪声，均不属于国家要求总量控制的污染物种类，因此本项目不需设置特征污染物的总量控制指标。 （3）达标排放及污染防治措施有效性分析 1）废水 本项目线路运行后无废污水产生，不会对水环境产生影响。 2）噪声 线路I路径选择时尽量避让居民位置区域，线路II路径选择时已避让居民位置区域，减少线路运行时对居民的影响，其措施可行。 3）工频电场、工频磁场 本项目线路路径选择时尽量避让居民位置区域；导线选择合理的截面积和相导线结构；线路与其它电力线交叉跨越时，其净空距离满足《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求；线路I：无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所导线对地高度不低于6.0m，居民位置区域导线对地最低高度不低于7.0m，线路II：无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所导线对地高度不低于6.0m。 采用上述措施后，本项目运行产生的电场强度、磁感应强度满足相应标准要求，其措施可行。 - 9.1.6对环境的影响预测 （1）施工期 1）噪声 本项目线路施工噪声主要来源于塔基施工和架线安装，施工位置分散，每个位置施工量小，施工期短，且集中在昼间进行，不会影响周围居民的正常休息。 2）废水 本项目线路施工人员租用附近现有民房，产生的生活污水利用附近居民既有设施收集后用作草灌，不会对区域水环境产生明显影响。 3）大气 本项目线路施工对大气环境的影响主要为施工扬尘，主要来源于杆塔基础开挖，施工扬尘主要集中在施工区域内，在短期内将使局部区域空气中的TSP增加。线路施工点分散、各施工点产生扬尘量很小，且随着施工活动的结束而消失，不会对区域大气环境产生明显影响。 4）固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要是生活垃圾、拆除固体物。线路施工人员沿线路分布，产生的生活垃圾经垃圾桶收集后由施工人员清运至附近乡镇垃圾池，对当地环境影响较小。拆除固体物中塔材、导线、光缆、金具等可回收利用部分由建设单位回收处置。 5）水土保持 本项目建设不会造成大面积的水土流失，不会改变当地区域土壤侵蚀类型，建设不会对区域野生动植物造成明显影响。 本项目施工期具有施工期短、施工量小、施工分散等特点，其环境影响是短暂的，并随着施工结束对环境的影响随之消失。 （2）运行期 本项目运行期产生的环境影响主要有工频电场、工频磁场和噪声等。 1）工频电场、工频磁场 ①线路I 根据模式预测，本线路采用选拟选塔中最不利塔型1D18-SDJC塔，通过无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所，导线对地最低高度为6.0m时，电场强度最大值为2356V/m，满足耕地、园地等场所电场强度不大于10kV/m的评价标准要求，磁感应强度最大值为20.5μT，满足磁感应强度公众曝露控制限值不大于100μT要求；通过居民位置区域，导线对地最低高度为7.0m时，电场强度最大值为1854V/m，能满足电场强度不大于公众曝露控制限值4000V/m的要求，磁感应强度最大值为16.3μT，满足磁感应强度公众曝露控制限值不大于100μT要求。 ②线路II（评价范围无居民分布） 龙日坝侧（双回塔单边挂线）：根据模式预测，本侧线路采用选拟选塔中最不利塔型1D18-SDJC塔，通过无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所，导线对地最低高度为6.0m时，电场强度最大值为2356V/m，能满足耕地、园地等场所电场强度不大于10kV/m的评价标准要求；磁感应强度最大值为20.5μT，能满足磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的要求。 月亮湾侧（水平排列）：根据模式预测，本侧线路采用选拟选塔中最不利塔型1X3-DJBC塔，通过无居民分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所，导线对地最低高度为6.0m时，电场强度最大值为2663V/m，能满足耕地、园地等场所电场强度不大于10kV/m的评价标准要求；磁感应强度最大值为17.24μT，能满足磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的要求。 2）声环境 根据类比分析，本项目新建线路I、线路II龙日坝侧（均为双回塔单边挂线）投运后产生的昼间噪声为42.5dB(A)，夜间噪声为38.6dB(A)，本线路新建线路II月亮湾侧（水平排列）投运后产生的昼间噪声为45.7dB(A)，夜间噪声为40.7dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值（昼间60 dB(A)、夜间50 dB（A））要求。 3）大气、水环境 本项目投运后，不影响项目所在区域大气、水环境功能。 4）生态环境 本项目永久占地面积较小，不涉及特殊生态环境，施工结束后及时进行植被恢复，对生态环境无影响，不会改变环境生态功能。 - 9.1.7环境保护目标影响 本项目线路投运后在环境保护目标处产生的电场强度、磁感应强度和噪声均满足相应评价标准要求。 - 9.1.8建设项目环保可行性结论 本项目建设符合当地社会经济发展规划，符合国家产业政策。本项目所在区域环境无环境制约因素。在设计和施工过程中按本报告提出的防治措施落实后，项目投运后产生的电场强度、磁感应强度及噪声均能满足相应环评标准要求，对当地声环境、电磁环境及生态环境的影响小，不会改变项目所在区域环境现有功能。在环境保护目标处产生的电场强度、磁感应强度和噪声均满足相应评价标准限值要求，从环保角度和控制电磁环境影响角度分析，该项目建设是可行的。

9.2建议 - 建设单位应加强对项目所在地居民进行有关输变电工程环境影响相关知识的宣传，以便得到居民理解和支持。 （2）建设单位在实施时若线路路径、建设规模、架线方式、建设地点等发生变化时，需按《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《输变电建设项目重大变动清单（试行）》等规定办理环保相关手续。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地 形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行 专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。