建设项目环境影响报告表

（征求意见稿）

项目名称：成都龙泉驿界牌110kV变电站增容扩建工程

建设单位(盖章)：国网四川省电力公司天府新区供电公司

编 制 单 位：四川电力设计咨询有限责任公司

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	5

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	13

四、生态环境影响分析	27

五、主要生态环境保护措施	43

六、生态环境保护措施监督检查清单	48

七、结论	50

附件

***

附图

***

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 成都龙泉驿界牌110kV变电站增容扩建工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 张劲 | 联系方式 |  | 028-68367906 |
| 建设地点 | 成都市龙泉驿区大连路111号，既有界牌110kV变电站站内。 |  |  |  |
| 地理坐标 | 103度13分48.29秒，30度33分38.45秒 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 161 输变电工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 用地面积：不新增/长度：不涉及 |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |  |
| 总投资（万元） | 3101.00 | 环保投资（万元） | 26.7 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.9 | 施工工期 | 6个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 设置《成都龙泉驿界牌110kV变电站增容扩建工程电磁环境影响专项评价》，依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）中附录B进行设置。 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.本项目与产业政策和行业规划符合性 本项目为电网改造与建设工程，属电力基础设施建设，是《产业结构调整指导目录》（2019年本）中第一类鼓励类项目“第四条电力，第10款电网改造与建设，增量配电网建设”，符合国家产业政策。 国网四川省电力公司以川电发展〔2021〕145号《国网四川省电力公司关于成都龙泉驿界牌110kV变电站增容扩建工程可行性研究报告的批复》同意建设本项目，符合四川电网发展规划。 根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号）中的相关规定，本项目基本建设管理程序属核准制，建设单位尚在按照相关规定办理前期工作手续。 2.项目建设“三线一单”和规划符合性 （1）与生态保护红线符合性 根据四川省人民政府发布的《四川省生态保护红线方案》（川府发〔2018〕24号）核实，本项目不在划定的生态保护红线范围内（见附图5），符合生态保护红线管控要求。 （2）与环境质量底线符合性 根据成都市生态环境局发布的《2021年9月成都市环境空气质量状况》，本工程所在龙泉驿区环境空气综合指数为2.45，SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，属于环境空气质量达标区；根据成都市生态环境局发布的《2021年9月成都市地表水环境质量状况》，该项目所在区域主要地表水域岷江、沱江水系支流芦溪河等满足III类水质标准，属于水环境质量达标区域。本项目为变电站扩建项目，扩建后不产生大气污染物，不新增污水排放量。根据现状监测及本次预测结果，项目所在区域的声环境、电磁环境现状以及营运期的电磁环境和声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应声环境功能区标准限值和《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的限值要求。因此，本项目的建设符合环境质量底线的要求。 （3）与资源利用上线符合性 本项目为变电站站内扩建项目，不新征地，不新增运行维护人员，不新增能源消耗，不存在资源过度利用现象，符合资源利用上限要求。 （4）与生态环境准入清单符合性 根据四川省发展和改革委员会2017年发布的《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》、2018年发布的《四川省重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）》（试行）、四川省推动长江经济带发展领导小组办公室2019年发布的《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》，结合上述内容，本项目为变电站扩建项目，不涉及站外新征地，未被列入上述负面清单内，符合环境准入条件。 其他符合性分析 （5）与生态环境分区管控符合性 根据成都市人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（成府发〔2021〕8号）划定的成都市环境管控单元分布图，本项目位于工业重点管控单元，属于环境重点管控单元（见附图7），重点管控单元的总体管控要求为：针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。本项目为变电站扩建工程，位于站内场地，不新征地，对站外生态环境无影响，扩建后不新增运行人员，不新增生活污水和生活垃圾，不会对大气环境和地表水环境造成不良影响。根据本次现状监测及环评预测结果，项目所在区域的声环境、电磁环境现状以及建成后产生的声环境、电磁环境影响均满足相应标准要求，符合环境重点管控单元的管控要求。 其他符合性分析 综上所述，本项目不涉及生态保护红线、未超出环境质量底线及资源利用上线、符合当地生态环境准入条件，符合“三线一单”和生态环境分区管控的要求。 3.项目与生态环境保护规划符合性 根据《四川省主体功能区规划》（川府发[2013]16号），本项目所在区域位于成都平原地区（见附图8），属于国家层面重点开发区域，不涉及限制开发区域和禁止开发区域。该区域的主体功能定位是：西部地区重要的经济中心，全国重要的综合交通枢纽、商贸物流中心和金融中心，以及先进制造业基地、科技创新产业化基地和农产品加工基地。本项目属于变电站站内扩建工程，不新征地，不影响区域整体功能区划。 根据《四川省生态功能区划图》，本项目所在区域属于四川盆地亚热带湿润气候生态区—盆中丘陵农林复合生态亚区—沱江中下游城镇-农业及水污染控制生态功能区（见附图9），主要生态服务功能为发挥中心城市辐射作用，发展生态农业经济；发展农业、养殖业，以及以农副产品为主要原料的工业，适度发展轻纺工业和化工，防治农村面源污染和地表径流水质污染。本项目为变电站扩建项目，主要建设目的是为了缓解界牌110kV变电站的供电压力，满足片区的用电负荷增长需求，且本项目为站内扩建，不涉及站外征地，不会对站外生态环境和生物多样性造成影响，不会影响生态系统的结构和功能，项目建设与区域生态功能是相符的。 其他符合性分析 4.与当地规划的符合性 界牌变电站为既有变电站，位于成都市龙泉驿区大连路111号，已取得成都市龙泉驿区规划和自然资源局（原龙泉驿区国土资源局）出具的国有土地使用证（龙国用（2013）第16971号）（见附件3），变电站土地利用性质为公用设施用地（变电站）。 根据《龙泉驿区城市总体规划（2014-2020）年》，本次项目扩建位于既有界牌变电站内，属于公用设施用地（变电站），见附图4《界牌变电站与龙泉驿区城市总体规划位置关系图》。本项目不新征地，不会对站外用地规划造成影响。 |  |  |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 界牌110kV变电站增容扩建工程位于成都市龙泉驿区大连路111号，既有界牌110kV变电站站内。本项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.2.1项目建设必要性 界牌110kV变电站为既有变电站，目前界牌片区主要由界牌110kV变电站（3×40MW）供电，2020年该片区最大负荷96.5MW，随着区域负荷的持续增长，预计到2022年，界牌片区最大负荷将达到121.8MW，变电站现有规模已不能满足区域负荷增长需求。为满足界牌片区用电负荷发展要求，提高供电的安全性和可靠性，结合天府新区电网发展规划，建设成都龙泉驿界牌110kV变电站增容扩建工程是必要的。 2.2.2项目组成表及规模 根据国网四川省电力公司川电发展〔2021〕145号《国网四川省电力公司关于成都龙泉驿界牌110kV变电站增容扩建工程可行性研究报告的批复》（见附件2）及工程设计资料，本项目建设内容包括：将界牌110kV变电站现有主变340MVA更换为363MVA，改造10kV出线36回，扩建10kV出线12回，扩建10kV无功补偿装置3×（4+6）MVar，并完善相应配套电气设备。本项目组成见表1。 。 表1 项目组成表及主要环境问题一览表 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 施工期; 营运期. 界牌110kV变电站扩建工程 项目组成及规模 主体工程; 界牌110kV变电站为既有变电站，采用户外布置，即主变为户外布置、110kV配电装置为户外AIS（空气绝缘构架式）布置，110kV出线采用架空出线。本期扩建在原变电站站内场地进行，包括设备基础施工和设备安装，不新征地。; 施工噪声 施工扬尘 生活污水 固体废物; 噪声 工频电场 工频磁场. 项目; 已建成 规模; 本次扩建; 已环评 规模; 扩建后 规模. 主变; 3×40MVA; 3×63MVA; 3×40MVA; 3×63MVA. 110kV出线; 3回; 0回; 3回; 3回. 10kV出线; 36回; 12回; 36回; 48回. 无功补偿; 6×3MVar; 3×（4+6）Mvar; 6×3MVar; 3×（4+6）Mvar. 辅助工程; 进站道路（利旧），站内主要道路转弯半径改造为9米，面积390m2，并在道路尽头设置12m×12m的回车场。; 无; 无. 环保工程; 新建2m3化粪池 新建30m3事故油池; - 施工噪声 - 生活污水 - 固体废物 施工扬尘; 生活污水 事故油. 办公及生活设施; 主控楼（利旧）; 无; 固体废物. 仓储或其它; 拆除工程： 拆除既有主变油坑及基础；拆除既有化粪池；拆除既有17.2m3事故油池；拆除既有电容器组（6×3Mvar）。 新建建（构）筑物： 新建消防小室及砂池，面积13.31m2。; - 施工噪声 施工扬尘 固体废物; 无. 2.2.3本次评价内容及规模 界牌110kV变电站为既有变电站，变电站建成规模为主变容量3×40MVA、110kV出线3回，10kV无功补偿6×3MVar。四川省生态环境局（原四川省环境保护局）以川环验[2008]029号文（附件4）对变电站已建成规模进行了竣工环保验收。变电站环境影响评价包含在《成都界牌110kV输变电工程环境影响报告表》中，四川省生态环境厅（原四川省环境保护局）以川环建函〔2006〕360号文（附件3）对其进行了批复，已完成环境影响评价规模为主变容量3×40MVA、110kV出线3回、10kV无功补偿6×3MVar。根据设计资料及建设单位委托，本次按变电站扩建后规模进行评价，即主变容量3×63MVA、110kV出线3回、10kV出线48回、10kV无功补偿3×（4+6）MVar。 2.2.4主要设备选型 本项目设备选型见表2。 表2 主要设备选型 名称; 设备; 型号; 数量. 界牌110kV变电站扩建工程; 主变; 型号：SZ11-63000/110 变压器型式：110kV三相双绕组有载调压自然油循环自冷式电力变压器 变压器抽头：110±8×1.25%/10.5kV 接线组别：YN,d11，Ud%=17; 3台. 110kV配电装置; 110kV 隔离开关; 4组. 110kV 电流互感器; 6台. 10kV配电专著; 10kV金属封闭中置式开关柜; 48台. 10kV无功补偿; 10kV户外框架式成套电容器组（含电抗器） AC10kV，6012kvar; 3组. 10kV户外框架式成套电容器组（含电抗器） AC10kV，4018kvar; 3组. 2.2.5项目主要经济技术指标及原辅材料 （1）主要原辅材料及能耗消耗 本项目原辅材料主要在建设期消耗，投运后无原辅材料消耗。本项目原辅材料及能源消耗见表3。 项目组成及规模 表3 本项目主要原辅材料及能源消耗表 名称; 耗量; 来源. 主 (辅) 料; 钢材（t）; 39.4; 市场购买. 木材（m3）; 2.9; 市场购买. 碎石（m3）; 60; 市场购买. 混凝土（m3）; 271; 市场购买. 水 量; 施工人员用水量（t/d）; 2.6; 附近水源. 运行期用水量（t/d）; 不新增; —. （2）项目主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表4。 表4 本项目主要技术经济指标 序号; 项目; 单位; 扩建变电站. 1; 占地面积; hm2; 不新增. 2; 土石方量※; 挖方; m3; 340. 填方; m3; 340. 3; 动态投资; 万元; 3101. 注：※本工程土建施工挖方量与填方量经站内综合平衡后，不对外弃土。 本次在站内场地上进行扩建，需进行基础施工和设备安装，基础施工主要为主变油坑、消防小室及砂池、电容器基础、化粪池、事故油池等基础施工，在既有位置上进行设备安装，挖填方量小，能在站内就地平衡，不对外弃土。 2.2.6运行管理措施 本项目界牌110kV变电站扩建后，不新增运行人员，其运行方式不变，由国网四川省电力公司天府新区供电公司定期维护。 |
| 总平面及现场布置 | 2.3.1总平面布置 （1）变电站现状 1）变电站已建规模及外环境状况 界牌110kV变电站为既有变电站，位于成都市龙泉驿区大连路111号。变电站采用户外布置，即主变采用户外布置，110kV配电装置采用AIS户外布置。变电站已建成规模为：主变容量3×40MVA、110kV出线3回、10kV出线36回，10kV无功补偿6×3MVar。 根据现场踏勘，变电站所在区域为城市环境，根据《龙泉驿区城市总体规划》，变电站用地为公用设施用地，站界四周土地类型主要为工业用地、道路与交通设施用地，植被以栽培植被为主，主要有桉树、凤凰木、木犀、海桐、八角金盘等绿化植被，自然植被主要为构树、蜈蚣草、葎草等。变电站北侧站外200m范围内最近为山田车用品研究开发（成都）有限公司，距离站界约21m；东侧站外200m范围内最近为成都天兴山田车用品有限公司，距离站界约2m；南侧站外200m范围内最近为成都市龙泉驿区环境卫生管理所，距离站界约15m；西侧站外200m范围内最近为成都星空艺术学校，距离站界距离约61m。变电站外环境关系见附图3《界牌变电站外环境关系及监测布点图》。界牌变电站所在区域市政给水排水管网配套完善，站内生活污水通过污水管网排入龙泉驿区芦溪河污水处理厂。 2）变电站总平面布置 变电站采用户外布置，即主变采用户外布置，110kV配电装置采用户外AIS布置，位于站区西部，向西架空出线；10kV配电装置采用户内开关柜布置，位于于站内东侧；三台主变压器一字排开布置于站区中部；主控室楼布置于站内南侧，户外电容器组布置于站区分别布置于站内南、北两侧。事故油池位于1#主变东侧；化粪池位于主控楼西侧；进站大门布置于站区西北侧邻近主控制室，站内道路向西北引出与站外市政道路相接。变电站总平面布置详见附图2《界牌变电站扩建前后总平面布置图》。 3）变电站环保设施 总平面及现场布置 根据现场踏勘，变电站现有日常值守人员1人，生活污水经站内设置的化粪池收集处理后排入市政污水管网，生活垃圾经垃圾桶收集后由值守人员不定期清运至附近市政垃圾桶，不影响站外环境。站内设有1座17.2m3事故油池，用于收集主变压器事故时产生的事故油，事故油交由有资质的单位进站收集，不外排。根据现场调查，变电站投运后未发生过主变事故，未发生事故油污染事故。变电站更换的废蓄电池交由有资质的单位（重庆德能再生资源股份有限公司）收集处置，不在站内暂存。根据现场调查、走访当地居民，变电站自建成以来未发生环境污染事故及投诉事件，未发现环境遗留问题。 （2）变电站本次扩建 1）本次拆除内容及扩建内容 拆除内容：①现有3座主变油坑（9m×7m）不满足更换主变外形尺寸，需拆除既有主变油坑及基础，然后原地新建3座主变油坑（9.2m×8m）；②因既有事故油池不满足《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2019）中“总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定”的要求，且不具备原地扩建条件，本次需拆除既有17.2m3事故油池；③拆除既有电容器组（6×3Mvar）；④根据电气要求，本期需将1#、3#避雷针拆除后移位新建，既有化粪池位于1#避雷针施工改造范围内，需移位重建，故本次需拆除既有化粪池。 扩建内容：①主变压器：将现有3主变3×40MVA更换为3×63MVA；②10kV出线：改造10kV出线36回，扩建10kV出线12回；③10kV无功补偿：每台主变各配置1组10kV无功补偿装置，即新建3×（4+6）MVar装置；④新建消防小室及砂池，面积13.31m2；⑤新建1座事故油池30m3，新建排油管50m；⑥新建2m3化粪池；⑦将#1、#3独立避雷针移位更换为30m高；⑧站内主要道路转弯半径改造为9米，面积390m2，并在道路尽头设置12m×12m的回车场。 2）扩建位置及扩建后总平面布置 变电站本次在站内位置进行扩建，扩建后总布置方式不变，仍为户外布置，即主变为户外布置；110kV配电装置采用户外AIS布置，位于站区西部；10kV配电装置采用户内开关柜。扩建后主变、配电装置等电气设备及配电综合楼等建（构）筑物位置不变。本次在站内原有位置更换1#、2#、3#主变压器和扩建无功补偿装置等电气设备，需进行基础施工及设备安装，本次在3#主变西侧新建1座有效容积30m3的事故油池，在站内西南角（新建1#避雷针西侧）新建2m3化粪池，其余总平面布置不变。变电站扩建前后总平面布置详见附图2《界牌变电站扩建前后总平面布置图》。 3）扩建后环保设施 变电站本次扩建后运行方式不变，不增加运行人员，无新增生活污水量和生活垃圾量，生活污水由新建化粪池收集后排入市政污水管网；生活垃圾利用站内既有设施收集处理，不需新增相关环保设施。本项目扩建1座有效容积30m3的事故油池，根据设计资料，更换的1#、2#、3#主变压器单台油量约为19.0t（折合体积约21.2m3），本次新建事故油池容量为30m3（＞21.2m3），能够满足《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2019）中“总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定”的要求，同时，事故油池采取防水混凝土、防水砂浆保护层、不低于2mm厚防渗涂层等防渗措施，有效防渗系数需等效于2mm厚高密度聚乙烯（渗透系数≤10-10cm/s），预埋套管处使用密封材料，具有防水、防渗漏功能，能满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）相关要求，防止产生油污染。事故油池设置呼吸孔，安装防护罩，能够防杂质落入；事故油经事故油池进行油水分离后，少量事故废油由有资质的单位处置，不外排；更换的废蓄电池由有资质的单位进行回收，不在站内暂存，本次扩建不新增废蓄电池。 总平面及现场布置 2.3.2施工设施布置 本项目为站内扩建项目，不在站外设置施工临时场地，施工场地均布置在站内，施工机具尽可能布置在站内扩建区域，远离变电站站界和敏感目标。 |
| 施工方案 | 2.4.1交通运输 本次变电站扩建施工利用原有进站道路，交通便利，不需新增施工道路。 2.4.2施工方案 1）施工工艺 图1 本项目变电站扩建施工工艺 本项目扩建在站内场地进行，主要施工工序主要为拆除既有主变压器、拆除既有主变油坑、拆除既有电容器组、拆除既有避雷针等、站内新建事故油池及化粪池然后拆除原事故油池及化粪池、基础施工、设备安装，见。基础施工主要为主变油坑、无功补偿装置、事故油池、化粪池等基础施工，基础开挖主要采用人工方式；施工使用的主要机具包括运输车、电焊机等。 根据《成都龙泉驿界牌11kV变电站增容扩建工程施工临时过渡方案》，为保证变电站施工期间不停电，依次更换1#、2#、3#主变压器中的1台主变，更换过程中另外2台主变压器正常运行。 主变压器拆除工艺为①收集：将主变绝缘油经排油孔收集到专用密闭油罐，绝缘油排完后对主变排油孔进行封堵和包装；对拆除的主变压器附件（如压力释放器、继电器等）进行包装；密闭油罐应完好无损、无污染、无腐蚀、无损毁，收集过程中产生的含油棉、含油手套等含油废物应集中收集；收集工作结束后应及时清理收集作业区域；②贮存：盛装绝缘油的密闭油罐应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%；需临时贮存时，密闭油罐应远离火源，并避免高温和阳光直射；③运输：主变压器油在运输过程中应采用密闭罐，同时应确保密闭油罐严密、稳定，不破裂、倾倒和溢流；④处置：拆除的主变压器本体由建设单位回收；主变压器油应由有资质的专业公司回收利用；收集过程中产生的含油棉、含油手套等含油废物应由建设单位按危险废物管理要求送至有资质的专业公司处置。 设备安装主要包括主变压器、配电装置、无功补偿装置等电气设备安装。 2）施工时序及建设周期 本项目施工周期约需6个月，计划于2022年6月开工，2021年11月建成投运。本项目施工进度表见表5。 表5 变电站扩建施工进度表 时间 名称; 2021年. 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月. 施工准备. 基础施工. 设备安装. 3）施工人员配置 根据同类工程类比，本项目平均每天需技工10人左右，民工10人左右。 2.4.3土石方平衡分析 本项目土石方工程量见表 6。 表 6 本项目土石方工程量 项目; 单位; 合计. 挖方量; m3; 340. 填方量; m3; 340. 余方量; m3; 0. 本次扩建在站内场地上进行，基础施工主要为设备支架、事故油池、化粪池等基础施工；挖填方量小，能在站内就地平衡，不对外弃土。 |
| 其他 | 2.5.1站址比选 本项目是在界牌110kV变电站站内场地上进行的扩建工程，无其他比选方案。 2.5.2施工方案比选 本项目施工单位尚未确定，施工组织方案暂按常规方案考虑。本项目施工集中在站内，不在站外设置施工临时场地，施工机具布置主要在本次扩建区域，无其他施工比选方案。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1.1生态环境现状 3.1.1.1生态敏感区 根据中华人民共和国生态环境部网站公布的《全国自然保护区名录》、四川省生态环境厅网站公布的《四川省自然保护区名录》、四川省住房和城乡建设厅网站公布的《四川省及各市风景名胜区名录》、四川省人民政府网站公布的《四川省人民政府办公厅关于公布四川省林业地方级自然保护区名录的通知》（川办函〔2013〕109号）等资料核实，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区和重要生态敏感区。 根据国家林业和草原局公布的第一批国家公园名单核实，本项目不涉及国家公园。 根据四川省人民政府网站公布的《四川省生态保护红线方案》（川府发（2018）24号）核实，本项目不在划定的生态保护红线范围内。 综上所述，本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区和重要生态敏感区，亦不涉及生态保护红线。 3.1.1.2植被 本项目区域植被调查采用基础资料收集和现场踏勘相结合进行分析。基础资料收集包括整理工程所在区域现有的《四川植被》、《成都市龙泉驿区志》和林业等相关文献资料，以及区域内类似工程调查资料；现场踏勘包括对项目所在区域进行实地调查，记录和分析区域植被种类和分布。 综上所述，本项目所在区域属川西平原植被小区，调查区域内有栽培植被和自然植被，以栽培植物为主，栽培植被代表性物种有桉树、凤凰木、木犀等乔木行道树，海桐、八角金盘等绿化灌木树种，及麦冬、黄金菊花等绿化草地植物，自然植被代表性物种有构树、蜈蚣草、葎草等。根据《国家重点保护野生植物名录（2021年）》和《全国古树名木普查建档技术规定》，经现场调查期间核实，在调查区域内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物和古树名木。 生态环境现状 3.1.1.3动物 本次区域动物调查采用资料收集和实地调查相结合法进行分析。文献资料收集包括《成都市龙泉驿区志》、《四川鸟类原色图鉴》、《四川爬行类原色图鉴》、《四川兽类原色图鉴》等调查资料；实地调查包括现场观察到及走访询问等进行的记录和整理资料。 根据现有文献及现场踏勘和询问，本项目调查区域内野生动物分布有兽类、鸟类和爬行类，兽类有田鼠、中华山蝠、褐家鼠等，鸟类有家燕、山麻雀等，爬行类有乌梢蛇、黑眉锦蛇、北草蜥等。根据《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局2021年第3号）、《四川省重点保护野生动物名录》及《四川省新增重点保护野生动物名录》，经现场调查期间核实，在调查区域内未发现珍稀濒危及国家重点的保护野生动物，也不涉及鸟类迁徙通道。 3.1.1.4土壤侵蚀现状 根据《龙泉驿区土壤侵蚀分布图》，本项目所在区域土壤侵蚀现状主要为微度水力侵蚀。本项目在变电站站内场地内进行扩建，已完成硬化、碎石铺地，因此本项目建设不会对站外水土流失现状造成影响。 3.1.1.5土地利用现状 本项目均在站内场地扩建，属于公用设施用地（变电站），不新征地。 生态环境现状 3.1.2电磁环境现状 根据本项目所在区域现状监测分析结果，既有界牌变电站站界离地1.5m处电场强度现状值在0.37V/m~51.40V/m之间，环境敏感目标处离地1.5m处电场强度现状值在0.45~1.92V/m之间，110kV出线侧断面监测的电场强度现状值在4.69V/m~46.33V/m之间，均能满足电场强度不大于公众曝露控制限值4000V/m的评价标准。 根据本项目所在区域现状监测分析结果，既有界牌变电站站界离地1.5m处磁感应强度现状值在0.055μT~0.926μT之间；环境敏感目标处离地1.5m处磁感应强度现状值在0.043~0.099μT，110kV出线侧断面监测的磁感应强度现状值在0.393μT~0.903μT之间，均能满足磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的评价标准要求。 3.1.3声环境现状 界牌变电站站界昼间等效连续A声级在54dB(A)～61dB(A)之间，夜间等效连续A声级在46dB(A)～52B(A)之间，均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求（昼65dB(A)、夜55dB(A)）；声环境敏感目标处昼间等效连续A声级52dB(A)～62dB(A)之间，夜间等效连续A声级在46dB(A)～53dB(A)之间，区域环境背景点处昼间等效连续A声级为52dB(A)、夜间为43dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求（昼65dB(A)、夜55dB(A)）。 3.1.4地表水环境 本项目界牌变电站扩建不涉及河流、水库等地表水体，不涉及饮用水水源保护区等水环境敏感区。本项目所在区域主要地表水体为东风渠，界牌变电站距离东风渠河道边界最近距离约700m。根据成都市龙泉驿区人民政府发布的《2021年3月成都市龙泉驿区饮用水源地水质监测信息》（监测断面：东风渠-自来水二厂），东风渠水质满足II类水质标准，属于水环境质量达标区域。 3.1.5自然环境简况 3.1.5.1地形、地貌、地质 界牌变电站站外所在区域地形为平原，区域地质稳定，无断裂、泥石流、滑坡等不良地质现象，扩建场地位于变电站围墙内，已场平。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，本项目所在区域的地震基本烈度为VII度。 3.1.5.2气象、水文 1）气象条件 本项目所在区域属四川盆地中亚热带季风湿润气候区，四季分明，具有全年皆温和，无酷暑严寒，常年降水丰富，光热水集中，春夏日照足，秋冬云雾多，无霜期长的气候特征。主要气象特征见表7。 表7 项目所在区气象特征值 生态环境现状 项 目; 数据; 项目; 数据. 年平均气温（℃）; 8.8; 多年平均风速（m/s）; 1.2. 极端最高气温（℃）; 40.9; 年平均降雨量（mm）; 902.7. 极端最低气温（℃）; -2.9; 平均雨日数（d）; 144. 年平均雷暴日（d）; 32.2; 平均雾日数（d）; 77.3. 平均相对湿度（%）; 84; 平均霜日数（d）; 13.9. 2）水文条件 本项目在既有变电站场地内扩建，不涉及地表水水体。 根据现场调查，本项目所在区域居民主要采用自来水，变电站影响范围内不涉及居民取水点和饮用水源保护区，不影响居民用水现状。 生态环现状 3.1.6小结 根据现场监测结果，本项目所在区域主要为城市环境，生态环境受人为活动影响较大，野生动植物种类及数量较少；本项目界牌变电站站界和所在区域的电场强度、磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度不大于公众曝露控制限值4000V/m的评价标准要求、磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的评价标准要求，界牌变电站站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 界牌110kV变电站为既有变电站，根据建设单位核实和现场调查，自投运以来未发生环境污染事故和环保投诉事件。根据现场踏勘，界牌110kV变电站运行人员产生的生活污水利用既有化粪池收集后用排入市政污水管网，未出现水环境污染事件；站内设置的垃圾桶用于收集生活垃圾，并不定期清运市市政垃圾桶，未发生生活垃圾污染环境的现象；站内设有事故油池用以收集主变事故时产生的事故油，变电站运行至今未发生事故油污染环境事件；变电站更换的废蓄电池交由有资质的单位（重庆德能再生资源股份有限公司）收集处置，不在站内暂存。根据现场监测结果，界牌110kV变电站站界处电场强度在0.37V/m～51.40V/m之间，能满足电场强度公众曝露限值不大于4000V/m的要求；站界处磁感应强度值在0.055µT～0.926µT之间，能满足磁感应强度公众曝露限值不大于100µT的要求；站界处昼间噪声值在54dB(A)～61dB(A)之间，夜间噪声值在46dB(A)～52dB(A)，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准（昼间：65dB(A)、夜间：55dB(A)）要求；站外声环境敏感目标处的昼间噪声监测值在52dB(A)～62dB(A)之间，夜间噪声值在46dB(A)～53dB(A)，能满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中3类标准（昼间：65dB(A)、夜间：55dB(A)）要求。 |
| 生态环境保护目标 | 3.3.1环境影响及其评价因子 （1）施工期 1）声环境：等效连续A声级 2）其他：施工扬尘、生活污水、固体废物 （2）运行期 1）电磁环境：工频电场、工频磁场 2）声环境：等效连续A声级 3）其他：生活污水、固体废物等 3.3.2评价等级 （1）生态环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），本项目属于在原厂界范围内进行的扩建项目，本次仅做生态影响分析。 （2）电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目评价等级见表8。本项目电磁环境评价工作等级为二级。 表8 本项目电磁环境影响评价等级 项目; 电压等级; 条 件; 评价工作等级. 界牌110kV变电站; 110kV; 户外式; 二级. （3）声环境 根据《成都市龙泉驿区声环境功能区划分方案》（龙府函〔2020〕153号），本项目所在区域属于3类声环境功能区；经现场踏勘，本项目区域无特殊声敏感目标。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）和《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本项目声环境评价工作等级为三级。 （4）水环境 本项目投运后无新增废污水，故本次仅对水环境影响进行简要分析。 3.3.3评价范围 （1）电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本项目电磁环境影响评价范围见表9。 生态环境保护目标 表9 本项目电磁环境影响评价范围 评价因子 项目; 工频电场; 工频磁场. 界牌110kV变电站; 变电站围墙外30m以内的区域. （2）声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）和《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本项目声环境影响评价范围见表10。 表10 本项目声环境影响评价范围 评价因子 项目; 噪 声. 界牌110kV变电站; 围墙外200m以内的区域. 3.3.4主要环境敏感目标 （1）生态环境敏感目标 根据设计资料和现场踏勘，本项目生态环境评价范围内无国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区和重要生态敏感区分布，本项目也不涉及生态保护红线。 （2）电磁环境和声环境敏感目标 本项目电磁环境和声环境评价范围内的学校、办公楼、工厂等建筑物均为环境敏感目标。 （3）水环境敏感目标 根据设计资料和现场踏勘，本项目评价范围内无饮用水水源保护区等水环境敏感目标分布。 |
| 评价 标准 | 3.4.1环境质量标准 根据《成都汽车产业综合功能区规划（南区）环境影响跟踪评级报告书》（成环评审〔2019〕20号）中执行的评价标准，同时结合本区域环境功能现状，本项目环境影响评价执行以下标准： 1）环境空气：本项目所在区域为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准。 2）地表水：本项目所在区域水域属Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准。 3）声环境：根据《成都市龙泉驿区声环境功能区划分方案》（龙府办函〔2020〕65号），本项目所在区域声环境功能区为3类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区标准（昼间：65dB(A)、夜间：55dB(A)）。 3.4.2污染物排放标准 根据《成都汽车产业综合功能区规划（南区）环境影响跟踪评级报告书》（成环评审〔2019〕20号）中执行的评价标准，同时结合本区域环境功能现状，本项目污染物排放执行如下标准： 1）工频电场、工频磁场：执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中公众曝露控制限值，即电场强度公众曝露控制限值执行4000V/m，耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电场强度控制限值执行10kV/m；磁感应强度控制限值执行100μT。 评价标准 2）噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70 dB(A)、夜间55dB(A)），运行期变电站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。 3）废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准。 |
| 其他 | 本项目运行期主要环境影响为工频电场、工频磁场和噪声，均不属于国家要求总量控制的污染物种类，因此本项目不需设置特征污染物的总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1.1施工期工艺及主要产污环节 本项目变电站施工工艺及主要产污环节见。 图2 变电站扩建施工工艺及产污环节图 主要施工工序主要为拆除既有主变压器、拆除既有主变油坑、拆除既有电容器组、拆除既有避雷针等、站内新建事故油池及化粪池然后拆除原事故油池及化粪池、基础施工、设备安装。 - 施工噪声：本项目基础施工主要为主变及油坑、电容器组、事故油池、化粪池等基础施工，开挖量小，不使用打桩机等大型施工机具，主要采用机械施工，施工机具主要是吊车、运输车辆等，基础施工阶段施工机械最大噪声约为100dB（A），设备安装阶段施工机械最大噪声约为80dB（A）。 2）生活污水：平均每天配置施工人员约20人，人均用水定额为130L/人·d（来源于四川省人民政府关于印发《四川省用水定额》的通知（川府函〔2021〕8号）），排水量按照系数0.9倍进行估算，施工期施工人员产生生活污水量约2.34t/d。 3）固体废物：主要为施工人员产生的生活垃圾和拆除固体废物，平均每天配置施工人员20人，根据《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》（第一分册）中人均生活垃圾产生量为0.5kg/d，产生的生活垃圾量约为10.0 kg/d；拆除固体废物包括拆除设备和建筑垃圾，拆除设备主要为主变、电容器组，1#、3#避雷针等设备，属于可回收部分，由建设单位统一回收处置；拆除主变基础和拆除事故油池、化粪池基础等建筑垃圾，由建设单位统一清运至当地政府指定的建筑垃圾处置场。 4）施工扬尘：基础施工集中在变电站内，土建施工量小，且产生扬尘低，仅在短期内使施工区域局部扬尘增加。 综上所述，本项目施工期产生的环境影响见表11。 表11 本项目施工期主要环境影响识别 环境识别; 界牌变电站扩建. 生态环境; 不涉及. 声环境; 施工噪声. 大气环境; 施工扬尘. 水环境; 生活污水. 固体废物; 生活垃圾、拆除固体废物. 4.1.2施工期主要环境影响分析 4.1.2.1生态环境影响分析 本项目变电站扩建在站内场地上进行，不涉及站外地表扰动和植被破坏，对站外生态环境无影响。本次涉及的基础施工，挖填方量小，施工周期短，土石方能就地平衡。 4.1.2.2声环境 变电站施工噪声采用理论模式进行预测分析，预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）工业噪声中室外点声源预测模式。本次仅考虑噪声的几何衰减。 在距离点声源r m处的噪声值按下式计算： L（r）= L（r0）－△L （1） 其中：r—计算点至点声源的距离，m 施工期生态环境影响分析 r0—噪声测量点至操作位置的距离，r0=1 m △L—点声源随传播距离增加引起的衰减值，dB（A） 点声源随传播距离增加引起的衰减值△L按下式计算： △L =20 lg（r/r0） （2） 本项目基础施工不使用挖土机、推土机等大型施工机具，主要采用人工开挖，主要施工机具如吊车、铆钉、运输车辆等，其最大噪声源强约80dB（A）。本次不考虑地面效应及围墙隔声量。但为了保证变电站施工期间不停电，根据《成都龙泉驿界牌11kV变电站增容扩建工程施工临时过渡方案》，施工期间临时过渡方案依次为：①1#主变停电，2#、3#主变运行；②更换的新1#主变运行，2#停电，3#主变运行；③更换新2#主变运行，新1#主变运行，3#主变停电；更换的新3#主变运行，新1#、新2#主变运行。因此，本次施工期噪声预测时考虑最不利噪声影响，以现状监测值（3台主变运行）保守反映施工期电气设备（3台主变运行）运行的噪声源环境影响，能保守的反映施工期间产生的噪声影响。以站界现状监测值（包含1#、2#、3#主变压器运行噪声）与贡献值进行叠加分析。变电站施工噪声随距施工机具距离变化的预测值见表 12，施工期在环境敏感目标处噪声预测值见Error: Reference source not found。 表 12 变电站施工噪声随施工机具距离变化的预测值 单位：dB（A） 距机具距离(m) 施工阶段; 1; 3; 4; 25; 30; 40; 80; 100; 180; 200. 施工阶段; 80; 70; 68; 52; 50; 48; 42; 40; 35; 34. 站界噪声现状监测最大值; 昼间; 61. 夜间; 52. 施工噪声值; 昼间; 80.1; 70.5; 68.8; 61.5; 61.3; 61.2; 61.1; 61.0; 61.0; 61.0. 夜间; 80.0; 70.1; 68.1; 55.0; 54.1; 53.5; 52.4; 52.3; 52.1; 52.1. 从表 12可知，在施工阶段，距施工机具3m、25m以内分别为昼间、夜间噪声超标范围。根据本项目扩建施工特点，施工机具主要集中在更换1#主变、2#主变、3#主变、配电装置、无功补偿装置、事故油池位置，从本项目变电站总平面布置图（附图2）可知，更换1#主变、2#主变、3#主变、配电装置、无功补偿装置、事故油池位置距站界最近距离分别为26m、23m、18m、4m、3m、24m，结合表 12预测结果分析，在施工阶段，当施工机具布置在1#主变位置时施工期场界昼间和夜间噪声均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，施工机具布置在其他位置时施工期场界昼间噪声预测值均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，夜间噪声预测值均不满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工主要集中在昼间进行，尽量避免进行高强度噪声施工。 敏感目标现状监测值包含变电站现有影响，在考虑最不利条件（即施工机具位于站界处）情况，施工阶段3#、4#敏感目标处昼间和夜间施工噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）要求， 1#敏感目标处昼间满足3类标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）要求， 1#敏感目标处夜间及2#敏感目标处昼间和夜间施工噪声均不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）要求。 为了尽可能减少变电站施工噪声影响，施工期应采取下列措施：①施工集中在站内，施工现场布置尽量远离声环境敏感目标，禁止采用高噪声施工机具；②加强施工机具的维修保养；③尽量避免多种噪声源机具同时使用；④施工应集中在昼间进行，避免夜间进行高强度噪声施工，若由于施工工艺要求不能避免夜间进行施工时，夜间施工应严格执行《印发成都市建设施工噪声污染防治管理办法的通知》（成住建发〔2021〕122号）和《关于进一步加强全市房屋建筑和市政基础设施工程项目夜间施工噪声管理的通知》（成住建发〔2020〕118号）中的有关要求，需提前向主管部门报告，经批准后，提前对附近居民进行公示。通过采取上述措施后，能最大限度地减少施工噪声的影响，同时本项目施工期短，施工噪声将随着施工活动的结束而消失。 施工期生态环境影响分析 4.1.2.3大气环境 本项目施工对大气环境的影响主要为施工扬尘。施工扬尘主要集中在施工区域内，在短期内将使局部区域扬尘增加。设备设施基础开挖时应对临时堆放场地采取遮盖措施，对进出施工区的车辆实行除泥处理，对道路进行洒水、清扫。 本项目施工应按照《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》（川建发（2018）16 号）中的要求采取相应的扬尘控制措施，大风和干燥天气条件下对施工区域进行洒水降尘，建设单位应执行《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》（川府发〔2019〕4号）、《成都市2021年大气污染防治工作行动方案》等对施工机械和运输车辆的管理要求，并根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市重污染天气应急预案（2020年修订）的通知》（成办发〔2020〕27号），强化施工扬尘措施落实监督，落实重污染天气状况下的应急措施。施工过程中，建设单位及施工单位建立施工环境保护管理工作责任制，落实施工环境管理责任人，加强施工工地扬尘管控，建立扬尘控制责任制度，严格落实“六必须（必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设备、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、六不准（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛洒建筑垃圾、不准现场搅拌混土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）”管控要求，加强施工扬尘防治，施工场地扬尘排放应满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）要求。施工过程中，建设单位及施工单位建立施工环境保护管理工作责任制，落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治，积极配合上级环境主管部门的监管工作。采取上述措施后，施工扬尘不会对周围大气环境产生明显影响。 4.1.2.4地表水环境 本项目按平均每天安排施工人员20人考虑，人均用水量参考《四川省用水定额》（川府函[2021]8号）中成都市居民生活用水定额，取130L/人·天；排水系数参考《室外排水设计标准》（GB 50014-2021），取系数0.9。施工期施工人员生活污水产生量见表13。 表13 施工期间生活污水产生量 项 目; 人数（人/天）; 用水量（t/d）; 排放量（t/d）. 生活污水; 20; 2.6; 2.34. 本项目施工人员不在变电站内住宿，仅在站内进行施工活动，施工期短且产生的生活污水量少，能够依托站内既有化粪池收集后用排入市政污水管网，不直接排放，不会对站外水环境产生影响。 4.1.2.5固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾和拆除固体废物。施工期生活垃圾产生量见表14。 表14 施工期间生活垃圾产生量 项目; 人数(人/天); 产生量(kg/d). 生活垃圾; 20; 10.0. 本项目施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后由施工人员清运至附近市政垃圾桶，对当地环境影响较小。 施工期生态环境影响分析 拆除固体废物包括拆除设备和建筑垃圾，拆除设备主要为主变、电容器组，1#、3#避雷针等设备，属于可回收部分，由建设单位统一回收处置；拆除主变基础和拆除事故油池、化粪池基础等建筑垃圾，由建设单位统一清运至当地政府指定的建筑垃圾处置场。 4.1.3小结 本项目施工期最主要的环境影响是施工噪声，采取有效的防治措施后，对环境的影响较小。同时，本项目施工期短、施工量小，对环境的影响随着施工结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运行期生态环境影响分析 | 4.2.1运行期工艺及主要产物环节 注：E－电场强度、B－磁感应强度、N－噪声。 图3 生产工艺流程及产污位置图 本项目界牌110kV变电站运营期的主要环境影响有工频电场、工频磁场、噪声、生活污水和固体废物。 （1）工频电场、工频磁场 变电站运行期间站内电气设备将会产生工频电场和工频磁场，主要设备有主变压器、配电装置等。本次更换1#、2#、3#主变压器，扩建无功补偿装置等设备，扩建后变电站电压等级、总平面布置方式、110kV出线方式和规模、配电装置型式等影响电磁环境的主要因素均未发生显著变化。 （2）噪声 变电站的主变压器等设备在运行期间将产生电磁噪声，冷却系统产生空气动力噪声。变电站主要噪声源为主变压器等，其中主变压器噪声以中低频为主，散热器和轴流风机噪声以中高频为主。根据同类设备调查，变电站本次扩建更换的1#、2#、3#主变压器，噪声声压级不超过60dB(A)（距离主变压器2m处）。 （3）生活污水 本变电站现为无人值班，仅值守人员1人。本次扩建后，变电站运行方式不变，不新增人员，无新增生活污水量产生。 （4）固体废物 本项目变电站扩建后的固体废物包括变电站内的生活垃圾、主变事故排放的少量事故油、检修时产生的含油废物和更换的废蓄电池。 变电站本次扩建投运后，不新增运行人员，无新增生活垃圾量。 根据《国家危险废物名录》（2021版）（部令第15号），事故油、含油废物均为危险废物，危险特性为毒性（T）和易燃性（I），事故废油属于《国家危险废物名录》（2021版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物”—“900-220-08变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”，变电站检修时产生的含油废物属于《国家危险废物名录》（2021版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物”—“900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。根据设计资料，本次扩建单台主变产生的最大事故油量约为19.0t，变电站检修时产生的含油棉、含油手套等含油废物量极少。 运行期生态环境影响分析 更换的蓄电池来源于变电站内配电综合楼蓄电池室，一般情况下运行3~5年老化后需更换，建设单位在日常检修中不定期检测蓄电池电压，若性能满足要求则继续使用，对性能不达标的蓄电池，则进行更换，更换下来的蓄电池由检修部门进行进一步的检测和鉴定，若经鉴定属于危险废物的，则按照危险废物进行管理。废蓄电池属于《国家危险废物名录》（2021版）中“HW31含铅废物”—“900-052-31废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液”，危险特性为毒性（T）和腐蚀性（C），建设单位不得擅自处理。界牌变电站产生的废蓄电池约108块/5年，本次扩建不新增蓄电池量。依据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），建设单位不得擅自处理废蓄电池，需由有资质的单位收集处理。 综上所述，本项目运行期产生的环境影响见表15，主要环境影响是工频电场、工频磁场和噪声等。本项目电磁环境影响分析详见本项目电磁环境影响专项评价，此处仅列出分析结果。 表15 本项目运行期主要环境影响识别 环境识别; 界牌变电站扩建. 生态环境; 不涉及. 电磁环境; 工频电场、工频磁场. 声环境; 噪声. 水环境; 生活污水. 固体废物; 生活垃圾、事故废油、含油废物、更换的蓄电池. 4.2.2运行期主要环境影响分析 4.2.2.1 生态环境影响 变电站本次扩建在原变电站站内场地上进行，对站外生态环境无影响。 运行期生态环境影响分析 4.2.2.2电磁环境 （1）界牌变电站 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），变电站电磁环境影响采取类比分析法进行预测。根据类比条件（变电站电压等级、总平面布置方式、配电装置型式、出线方式等影响电磁环境的主导因素），选用界牌变电站现有规模监测结果进行类比分析，类比分析详见本项目电磁环境影响专项评价。根据本项目专项评价类比分析结果，变电站扩建后站界电磁环境影响采用变电站类比值进行预测，详见本项目电磁环境影响专项评价。此处仅列出预测结果，预测结果如下： 1）电场强度 根据类比分析，界牌变电站按扩建后规模投运后站外电场强度最大值为51.40V/m，满足不大于公众曝露控制限值4000V/m的要求。 2）磁感应强度 根据类比分析，界牌变电站按扩建后规模投运后站外磁感应强度最大值为5.628μT，满足不大于公众曝露控制限值100μT的要求。 根据本项目变电站电磁环境断面监测结果分析，本变电站扩建后在站外产生的电场强度、磁感应强度均随着距变电站围墙距离的增加呈逐渐降低的趋势，在变电站评价范围内产生的电场强度、磁感应强度均满足评价标准要求。 综上所述，本项目变电站按照设计方案进行扩建后，站界及站界外的电场强度和磁感应强度均满足相应评价标准要求。 （2）对电磁环境敏感目标的影响 本项目电磁环境评价范围内的学校、办公楼、工厂等建筑物均为电磁环境敏感目标。环境敏感目标为选取距变电站最近、房屋特征具有代表性的居民敏感目标进行分析，根据变电站产生的环境影响特性（距变电站围墙距离增加，电磁环境影响呈减小趋势），可见其预测结果能反映项目其他居民处的环境影响程度。 本项目投运后在环境敏感目标处产生的电场强度、磁感应强度均满足相应评价标准要求。 4.2.2.3声环境 （1）界牌变电站 本项目变电站声环境影响分析采用理论模式进行预测评价，预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）工业噪声中室外面声源预测模式，本次仅考虑噪声的几何衰减。 ①声源的几何发散衰减 设声源的两边长为a和b（a＜b），从声源中心到中心轴线上任意二点间的距离分别为r1和r2（r1＜r2），则声压级衰减量如下式： 运行期生态环境影响分析 当r2＜a/π △L =0 （3） 当a/π＜r2＜b/π △L =10lg（r2/r1） （4） 当r2＞b/π △L =20lg（r2/r1） （5） 声学上（3）式几乎不衰减，（4）式类似线声源衰减特性，（5）式类似点声源衰减特性。 ②声压级合成计算 （6） 式中：Lp—多个声源在预测点P处叠加后的等效声级，dB(A) Li—距i声源ri处的等效声级，dB(A) n—噪声源个数 本项目变电站扩建后总平面布置方式不变，仍为户外布置。根据同类变电站调查分析，变电站主要噪声源为主变压器，根据设计资料，本次增容扩建的主变压器噪声源强均为60dB(A)（距离设备2m处）。根据变电站总平面布置图，主变距站界距离及站界噪声计算点高度等预测参数见表16，利用CadnaA（软件版本为V2021）软件进行预测分析，本次已考虑其面声源的几何发散衰减，不考虑地面效应、空气衰减作用。变电站站界及敏感目标处噪声预测（贡献值）等声级线图见。 表16 变电站噪声源预测参数 输入参数. 反射次数; 地面吸收系数; 建筑物吸声系数（dB）; 计算点高度（m）. 1; 0; 0.21; 2.8m（有居民分布）. 主要噪声源. 序号; 噪声源名称; 声压级; 简化声源类型. 1; 110kV主变压器; ＜60dB（A）（距主变2m处）; 组合面声源. 主要构筑物. 序号; 名称; 高度（m）. 1; 综合楼; 3.8. 2; 10kV配电室; 5.6. 3; 围墙; 2.3. 表17 主变距站界距离及站界噪声预测值 单位：dB(A) 噪声 预测点; 距站界距离(m); 背景噪声值; 贡献值; 预测值; 标准值. 1#主变; 2#主变; 3#主变; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼; 夜. 站界东侧; 26.2; 26.2; 26.2; 52; 43; 41.4; 52.4; 45.3; 65; 55. 站界南侧; 27.4; 48.4; 71.4; 42.8; 52.5; 45.9. 站界西侧; 43.3; 43.3; 43.3; 41.6; 52.4; 45.4. 站界北侧; 62.4; 42.4; 19.4; 45.0; 52.6; 47.1.. 图4 界牌变电站扩建后噪声预测（贡献值）等声级线图. 由表17、可知，本项目变电站按扩建后规模投运后站界噪声昼间预测值在52.4dB(A)～52.6dB(A)之间、夜间预测值在45.3dB(A)～47.1dB(A)之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值（昼65dB（A）、夜55dB（A））要求。 从上述分析可知，本项目变电站按设计方案进行建设，主变压器噪声源强控制在60dB(A)（距离设备2m处）以下，本次扩建投运后站界处噪声预测值均满足相应评价标准限值要求。 （2）对声环境敏感目标的影响 ###### 本项目声环境评价范围内的学校、办公楼、工厂等建筑物均为声环境敏感目标。 ###### 环境敏感目标为选取距变电站最近、房屋特征具有代表性等声环境敏感目标进行分析，根据变电站产生的声环境影响特性（距变电站围墙距离增加，声环境影响呈减小趋势），可见其预测结果能反映项目评价范围内其他居民处的环境影响程度。 ###### 由Error: Reference source not found可知，本项目投运后环境敏感目标处噪声均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求（昼65dB（A）、夜55dB（A））。 4.2.2.4地表水环境 变电站本次扩建投运后，不新增运行人员，不新增生活污水量，不需增加污水防治措施，不影响站外水环境。 4.2.2.5固体废物 本项目变电站扩建后的固体废物包括变电站内的生活垃圾、主变事故排放的少量事故油、检修时产生的含油废物和更换的废蓄电池。 变电站本次扩建投运后，不新增运行人员，无新增生活垃圾量。 变电站主变压器发生事故时，事故油经主变下方的事故油坑，排入站内有效容积30m3的事故油池进行收集，经事故油池内油水分离后，产生的少量事故油由有资质的单位处置，不外排；变电站检修时产生的少量含油棉、含油手套等含油废物由有资质的单位处置。对事故废油的收集、贮存、运输、利用、处置活动应符合危险废物管理要求，满足《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等规定，按规定办理对应的经营许可证、设置危险废物识别标志、申报相关信息等，事故废油转移按照《危险废物转移联单管理办法》要求填报转移联单。 运行期生态环境影响分析 变电站更换的蓄电池来源于变电站内控制室，一般情况下运行3~5年老化后需更换，建设单位在日常检修中不定期检测蓄电池电压，若性能满足要求则继续使用，对性能不达标的蓄电池，则进行更换，更换下来的蓄电池由检修公司进行进一步的检测和鉴定，若性能不达标不能再使用的，则按照危险废物进行管理。经鉴定属于危险废物的废蓄电池属于《国家危险废物名录》中“HW31含铅废物”—“900-052-31废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液”，危险特性为毒性、腐蚀性（T、C）。依据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），建设单位不得擅自处理废蓄电池，需由有资质的单位收集处理。界牌变电站产生的废蓄电池约108块/5年。变电站更换下来的废蓄电池由有资质的单位（重庆德能再生资源股份有限公司）收集处理，不在站内暂存。本次扩建不新增蓄电池，不需新增废蓄电池处置措施。 建设单位已建立了事故油、少量含油棉、含油手套等含油废物及废蓄电池管理台账等危废管理规定，本次依托已制定的危废管理规定，不得擅自倾倒、堆放，并委托有资质的单位进行收集、暂存和处置，负责收集、暂存和处置上述危险废物的单位应按照国家有关规定申请取得许可证，采取符合国家环境保护标准的防护措施和应急预案，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中关于危险废物污染防治的相关要求。 4.2.3环境风险 （1）源项分析 根据本项目运行特点、周围环境特点及项目与周围环境之间的关系，本项目运行期主要为事故油。 （2）风险物质识别 表18主要危险物质识别表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型. 事故油收集及输送设施 运行期生态环境影响分析 事故油坑、事故排油管和事故油池; 油类; 泄漏. （3）环境风险分析 本项目事故油风险事故来源主要为变压器事故时泄漏事故油，属非重大危险源。变压器发生故障时，事故油排放，如不采取措施处理，将污染地下水及土壤。本项目扩建1座有效容积30m3的事故油池，能够满足《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2019）中“总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定”的要求，正常情况下主变压器不会漏油，不会发生油污染事故。当主变压器发生事故时，事故油流入主变正下方的事故油坑内，经事故排油管排入事故油池，事故油由有资质的单位处置，不外排。流程图如下。 事故油池采用地下布置，远离火源，为钢筋混凝土结构，采取防水混凝土、防水砂浆保护层、防水涂料等防渗措施，并对预埋套管处使用密封材料，具有、防水、防渗漏等功能。事故油坑、事故排油管和事故油池需采取防渗措施，站内事故油坑、事故油池设置和运行管理需满足《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）规定。 从已运行变电站调查看，变电站主变发生事故的几率很小，主变发生事故时，事故油能得到妥善处理，环境风险小。 运行期生态环境影响分析 ###### 从上述分析可知，本项目无重大危险源，运行期采取相应措施后，环境风险小。 ###### 4.2.4小结 本项目变电站扩建投运后，无废气排放，不新增生活污水和生活垃圾。主变发生事故时产生的事故油由有资质的单位处置，不外排，不影响当地水环境质量，不会影响所在区域环境；变电站通过类比分析，其产生的电场强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中不大于公众曝露控制限值4000V/m，磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的要求。变电站扩建主变压器选用噪声级低于60dB(A)（距设备2m处）的设备，站界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，其他区域的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 本项目扩建投运后在环境敏感目标处产生的电场强度、磁感应强度、噪声均满足相应评价标准要求。 |
|  | （1）站址及环境合理性 界牌110kV变电站为既有变电站，位于成都市龙泉驿区大连路111号，本项目扩建在界牌变电站站内场地上进行，不新征地，不会改变当地用地规划，变电站外环境关系详见附图3。 上述扩建方案具有以下特点：1）本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感点制约因素，不涉及生态保护红线；站界外环境主要植被为栽培植被，主要物种为桉树、凤凰木、木犀等乔木行道树，海桐、八角金盘等绿化灌木树种，及麦冬、黄金菊花等绿化草地植物，其次为自然植被，代表性物种有构树、蜈蚣草、葎草等，区域为城区环境，不涉及珍稀保护动植物；2）本次扩建不改变变电站出线规划，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）的要求；3）本次扩建在站内进行，不新征地，不会改变土地利用性质，不会对站外生态环境造成影响；4）通过预测分析，变电站按照扩建后规模建成后在站界及敏感目标处产生的声和电磁环境影响均满足相应评价标准要求。 从环境影响程度分析，本项目扩建符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）要求。 （2）总平面布置及环境合理性 变电站采用户外布置，即主变采用户外布置，110kV配电装置采用AIS户外布置，位于站区西部，向西架空出线；10kV配电装置采用户内开关柜布置，位于于站内东侧；三台主变压器一字排开布置于站区中部；主控室楼布置于站内南侧，户外电容器组布置于站区分别布置于站内南、北两侧。事故油池位于1#主变东侧；化粪池位于主控楼西侧；进站大门布置于站区西北侧邻近主控制室，站内道路向西引出与站外大连路相接。 该总平面布置从环境影响类型及程度分析具有以下特点：1）本次扩建不改变变电站总平面布置方式和出线方式，更换的1#、2#、3#主变位于变电站内原有位置，基本布置在场地中央，有利于降低主变对站外产生的声环境影响，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）的要求“6.3.3 户外变电站工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器…等主要声源布置在站区中央区域或远离站外声环境敏感目标侧的区域”；2）不改变站外居民与变电站之间的位置关系；3）变电站运行方式不变，不增加运行人员，不新增生活污水和生活垃圾量；4）本项目扩建1座30m3的事故油池，并采取防渗措施，能满足《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2019）中“总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定”的要求，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）“变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施”的要求，事故油能得到妥善处理，环境风险小；5）根据前述电磁环境预测分析，变电站扩建投运后产生的电场强度、磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应评价标准要求，变电站本次扩建投运后站界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，站外环境敏感目标处的噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准（昼65dB（A）、夜55dB（A））限值要求。从环境影响程度分析，该总平面布置合理。 选址选线环境合理性分析 综上所述，本项目界牌变电站扩建、总平面布置均无环境制约因素，产生的环境影能满足相关环保要求，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中相关要求。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1.1生态环境保护措施 - 本项目变电站扩建在站内场地上进行，不涉及站外地表扰动和植被破坏，对站外生态环境无影响。 5.1.2声环境保护措施 ①基础采用人工开挖，尽可能将高噪声源强施工机具布置在本次扩建区域，远离站界和敏感目标； ②定期对施工设备进行维护，减小施工机具的施工噪声； ③基础施工应集中在昼间进行，避免夜间进行高强度噪声施工，若由于施工工艺要求不能避免夜间进行施工时，需提前向相应主管部门报告，经批准后，提前对附近居民进行公示。 5.1.3大气环境保护措施 施工期间对施工区域实行封闭式施工，对临时堆放场地采取遮盖措施，对进出施工区域的车辆实行除泥处理，对施工地面和路面进行定期洒水，在大风和干燥天气条件下适当增加洒水次数，在一级预警情况下应采取停止基础开挖等措施，使用商用混凝土，避免现场搅拌混凝土导致的扬尘污染。建设单位及施工单位执行《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》（川府发〔2019〕4号）、《成都市2021年大气污染防治工作行动方案》等对施工机械和运输车辆的管理要求，并根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市重污染天气应急预案（2020年修订）的通知》（成办发〔2020〕27号），强化施工扬尘措施落实监督，落实重污染天气状况下的应急措施。施工过程中，建设单位及施工单位建立施工环境保护管理工作责任制，落实施工环境管理责任人，加强施工工地扬尘管控，建立扬尘控制责任制度，严格落实“六必须（必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设备、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、六不准（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛洒建筑垃圾、不准现场搅拌混土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）”管控要求，加强施工扬尘防治，施工场地扬尘排放应满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）要求。施工过程中，建设单位及施工单位建立施工环境保护管理工作责任制，落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治，积极配合上级环境主管部门的监管工作。采取上述措施后，施工扬尘不会对周围大气环境产生明显影响。 5.1.4地表水环境保护措施 变电站扩建施工人员产生的生活污水利用站内化粪池收集处理后排入市政污水管网。 5.1.5固体废物 本项目施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后由施工人员清运至附近市政垃圾桶，对当地环境影响较小。 拆除固体废物包括拆除设备和建筑垃圾，拆除设备主要为主变、电容器组，1#、3#避雷针等设备，属于可回收部分，由建设单位统一回收处置；拆除主变基础和拆除事故油池、化粪池基础等建筑垃圾，由建设单位统一清运至当地政府指定的建筑垃圾处置场。 |
| --- | --- |
| 运行期生态环境保护措施 | 5.2.1生态环境保护措施 本项目投运后，变电站运行和维护均集中在站内，不会对站外生态环境造成影响。 5.2.2电磁环境保护措施 新增电气设备均安装接地装置。 5.2.3声环境保护措施 ①更换的主变压器选用噪声源强低于60dB(A)（距设备2m处）的主变设备； ②更换的主变压器布置在原主变位置，基本位于变电站站区中部位置。 5.2.4固体废物 变电站主变压器发生事故时，事故油经主变下方的事故油坑，排入站内新建的30m3事故油池收集，事故油池具备油水分离功能，采取防水混凝土、防水砂浆保护层、不低于2mm厚防渗涂层等防渗措施，有效防渗系数需等效于2mm厚高密度聚乙烯（渗透系数≤10-10cm/s），预埋套管处使用密封材料，具有防水、防渗漏功能。事故油池布置在室外且远离火源，设置有呼吸孔，安装有防护罩，防杂质落入。根据同类变电站的运行情况，主变发生事故时，事故油经主变下方的事故油坑，排入站内设置的事故油池收集，经事故油池进行油水分离后，少量事故废油由有资质的单位处置，不外排；变电站检修时产生的少量含油棉、含油手套等含油废物由有资质的单位处置。对事故废油的收集、贮存、运输、利用、处置活动应符合危险废物管理要求，满足《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等规定，按规定办理对应的经营许可证、设置危险废物识别标志、申报相关信息等，事故废油转移按照《危险废物转移联单管理办法》要求填报转移联单。 变电站更换下来的废蓄电池由有资质的单位（重庆德能再生资源股份有限公司）收集处理，建设单位不得擅自处理，交由有资质单位收集、暂存并进行资源化利用或环境无害化处置，不在变电站内设置危险废物暂存间。本次扩建不新增蓄电池，不需新增废蓄电池处置措施。 建设单位已建立了少量事故油、含油废物及废蓄电池管理台账等危废管理规定，本次依托已制定的危废管理规定，不得擅自倾倒、堆放，并委托有资质的单位进行收集、暂存和处置，负责收集、暂存和处置上述危险废物的单位应按照国家有关规定申请取得许可证，采取符合国家环境保护标准的防护措施和应急预案，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中关于危险废物污染防治的相关要求。 5.2.5地表水环境保护措施 本项目扩建投运后不新增生活污水，生活污水经新建化粪池收集后排入市政污水管网。 运行期生态环境保护措施 5.2.6环境风险分析环境风险防范措施 （1）事故油风险应急措施 本项目包含新建1座有效容积30m3的事故油池，当主变压器发生事故时，事故油流入主变正下方的事故油坑内，经事故排油管排入事故油池，事故油由有资质的单位处置，不外排。事故油池采用地下布置，远离火源，为钢筋混凝土结构，采取防水混凝土、防水砂浆保护层、防水涂料等防渗措施，并对预埋套管处使用密封材料，具有防水、防渗漏等功能。事故油坑、事故排油管和事故油池均采取防渗措施，事故油管理需满足《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）规定。 变电站检修时产生的少量含油棉、含油手套等含油废物由有资质的单位处置。 （2）应急预案 根据调查，国网四川省电力公司天府新区供电公司已制定了《国网天府新区供电公司突发环境事件应急预案》（第4次修订-2021年），该方案中对变电站变压器油泄露等提出了具体的处置方案，针对主变压器漏油等环境风险源建立了风险监测、风险预警、预警发布、预警响应等监测预警及应急响应机制，并配备有物资及后勤等应急保障体系，同时制定了相应的应急预案制度，将员工应急培训纳入日常管理，定期组织突发环境事件应急演练。 本次扩建后变电站内单台主变最大绝缘油量增大至19.0t（折合体积约21.2m3），本次新建事故油池有效容积约为30m3（＞21.2m3），能满足《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2019）中“总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定”的要求，本次扩建后建设单位应将变电站本次扩建主变产生的事故油风险纳入上述应急预案管理制度中。 |
| 其他 | 5.3.1环境管理及监测计划 5.3.1.1管理计划 根据本项目建设特点，国网四川省电力公司天府新区供电公司应将本次扩建后的环境管理纳入变电站环境保护管理体系，根据需要配备专（兼）职管理人员，管理工作做到制度化，其具体职能为： （1）制定和实施各项环境监督管理计划； （2）建立工频电场、工频磁场和噪声环境监测数据档案，污染控制、环境保护设施的设计和运行管理文件等； （3）检查各项污染防治设施的运行情况，及时处理出现的问题，保证污染治理设施的正常运行； （4）协调配合上级生态环境主管部门进行环境调查活动（如按照《四川省辐射污染防治条例》要求，每年定期向有审批权的生态环境主管部门报送上年度电磁环境保护报告等）。 5.3.1.2监测计划 本工程环境监测的重点是工频电场、工频磁场、噪声。电场强度、磁感应强度、噪声测量方法按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12308-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行，详见表19。 表19 本项目电磁和声环境环境监测计划 时期; 环境要素; 评价因子; 监测点布置; 监测时间; 监测频率. 运行期; 电磁环境; 工频电场、 工频磁场; 变电站站界四周；变电站评价范围内环境敏感目标; 结合环保竣工环境保护验收监测进行; 各监测点位监测一次. 声环境; 昼间、夜间等效声级; 各监测点位昼间、夜间各一次. 5.3.1.3竣工环保验收 本工程建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）等相关要求，及时组织开展本工程竣工环境保护自主验收工作。 本工程竣工环境保护验收主要内容见表20。 表20 工程竣环保验收主要内容 其他 序号; 验收对象; 验收内容. 1; 相关批复文件; 项目核准文件，相关批复文件（包括环评批复等）是否齐备。. 2; 核查工程内容; 核查工程内容及设计方案变化情况，以及由此造成的环境影响的变化情况，是否属于重大变更。. 3; 环保措施落实情况; 核实工程环评文件及批复中各项环保措施的落实情况及实施效果。. 4; 敏感目标调查; 核查变电站环境敏感目标及变化情况，调查是否有新增环境敏感点。. 5; 污染物达标排放情况; 电场强度、磁感应强度、噪声是否满足评价标准要求。. 6; 环境敏感目标环境影响验证; 监测环境敏感目标电磁环境及声环境影响是否满足标准要求。. 7; 环保制度落实情况; 环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。. |
| 环保投资 | 本项目总投资为3101.00万元，其中环保投资约26.7万元，占项目总投资的0.9%。 |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运行期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 水生生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | 施工人员产生生活污水利用站内既有化粪池处理后排入市政污水管网。 | 生活污水不直接排入天然水体。 | 值守人员产生生活污水利用站内新建化粪池处理后排入市政污水管网。 | 无 |
| 地下水及土壤环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 声环境 | ①基础采用人工开挖，将高噪声源强施工机具布置在本次扩建区域； ②定期对施工设备进行维护； ③基础施工应集中在昼间进行。 | 不扰民 | 选用噪声级低于60dB(A)（距变压器2m处）的主变压器； 扩建主变压器布置在原有位置。 | ●站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； ●区域环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | ●设备设施基础开挖时应对临时堆放场地采取遮盖措施，对进出施工区的车辆实行除泥处理，对道路进行洒水、清扫； ●使用商用混凝土； ●建设单位和施工单位加强扬尘管理。 | 对区域大气环境不产生明显影响。 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 施工人员产生的生活垃圾利用站内垃圾桶收集后清运至附近市政垃圾桶。 拆除固体废物包括拆除设备和建筑垃圾，拆除设备主要为主变、电容器组，1#、3#避雷针等设备，属于可回收部分，由建设单位统一回收处置；拆除主变基础和拆除事故油池、化粪池基础等建筑垃圾，由建设单位统一清运至当地政府指定的建筑垃圾处置场。 | 不造成环境污染。 | ●值守人员产生的生活垃圾利用站内垃圾桶收集后清运至附近市政垃圾桶。 ●事故油和含油废物由有资质的单位处置，不外排。 ●更换的蓄电池若经鉴定属于危险废物的，交由有资质的单位回收处置。 | 不污染环境。 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 新增电气设备均安装接地装置。 | 执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中公众曝露控制限值，即电场强度公众暴露限值为4000V/m，磁感应强度公众曝露控制限值为100μT。 |
| 环境风险 | 无 | 无 | 事故油坑、事故排油管和事故油池采取防渗措施，站内事故油坑、事故油池设置和运行管理满足《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）规定。 | 风险可控。 |
| 环境监测 | 无 | 无 | 及时开展竣工环境保护验收监测； 开展例行监测。 | 执行《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12308-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）等相关要求。 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

- 七、结论

7.1结论 7.1.1本项目建设内容及规模 本项目建设内容包括：将界牌110kV变电站现有主变340MVA更换为363MVA，改造10kV出线36回，扩建10kV出线12回，扩建10kV无功补偿装置3×（4+6）MVar，并完善相应配套电气设备。 7.1.2项目地理位置 界牌110kV变电站增容扩建工程位于成都市龙泉驿区大连路111号，既有界牌110kV变电站站内。 7.1.3项目所在区域的环境现状 （1）生态环境：本工程所在区域植被属“川东盆地及川西南山地常绿阔叶林地带—川东盆地偏湿性常绿阔叶林亚带—盆边底部丘陵低山植被地区—川西平原植被小区”。本项目变电站所在区域为城市环境，区域植被包括栽培植被和自然植被，以栽培植被为主。栽培植被代表性物种有桉树、凤凰木、木犀等乔木行道树，海桐、八角金盘等绿化灌木树种，及麦冬、黄金菊花等绿化草地植物，自然植被代表性物种有构树、蜈蚣草、葎草等。依据《国家重点保护野生植物名录（2021年）》和《全国古树名木普查建档技术规定》，现场调查期间在调查区域内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物和古树名木。 本项目调查区域内野生动物分布主要有兽类、鸟类和爬行类，兽类有田鼠、中华山蝠、褐家鼠等，鸟类有家燕、山麻雀等，爬行类有乌梢蛇、黑眉锦蛇、北草蜥等均属于当地常见野生动物。根据《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局2021年第3号）、《四川省重点保护野生动物名录》及《四川省新增重点保护野生动物名录》，经现场调查期间核实，在调查区域内未发现珍稀濒危及国家重点的保护野生动物，也不涉及鸟类迁徙通道。 本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区等环境敏感区；亦不涉及生态红线。 （2）电磁环境：根据现状监测，本项目所在区域工频电场、工频磁感应强度监测值均满足评价标准限值要求。 （3）声环境：根据现状监测，本项目所在区域噪声现状监测值均满足评价标准限值要求。 （4）地表水环境：本项目所在区域主要地表水体为东风渠，界牌变电站距离东风渠河道边界最近距离约700m。根据成都市龙泉驿区人民政府发布的《2021年3月成都市龙泉驿区饮用水源地水质监测信息》（监测断面：东风渠-自来水二厂），东风渠水质满足II类水质标准，属于水环境质量达标区域。 7.1.4主要污染物及影响分析 （1）施工期 本项目施工期主要环境影响有生态环境、施工噪声、施工扬尘、生活污水、固体废物等。 1）生态环境 本项目变电站扩建在变电站站内场地上进行，对站外生态环境无影响。 2）噪声 本项目施工期短，施工量小，且集中在变电站内昼间进行，不影响站外居民的正常休息。 3）废水 本项目施工人员产生的生活污水利用站内化粪池收集后排入市政污水管网，对站外水环境无影响。 4）大气 本项目施工对大气环境的影响主要为施工扬尘，主要来源于基础开挖，施工扬尘主要集中在施工区域内，在短期内将使局部区域空气中的TSP增加。变电站扩建土建工程量小，且集中在变电站围墙内，不会对区域大气环境产生明显影响。 5）固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾和拆除固体废物。 施工人员产生的生活垃圾，利用站内垃圾桶收集后，不定期清运至附近市政垃圾桶，对环境影响较小。拆除固体废物包括拆除设备和建筑垃圾，拆除设备主要为主变、电容器组，1#、3#避雷针等设备，属于可回收部分，由建设单位统一回收处置；拆除主变基础和拆除事故油池、化粪池基础等建筑垃圾，由建设单位统一清运至当地政府指定的建筑垃圾处置场。 本项目施工期具有施工量小、施工时间短等特点，其环境影响是短暂的，并随着施工结束而消失。 （2）运行期 本项目运行期产生的环境影响主要有工频电场、工频磁场和噪声等。 1）生态环境 变电站本次扩建在变电站站内场地上进行，不涉及站外地表扰动和植被破坏，对站外生态环境无影响。 2）工频电场、工频磁场 根据类比分析，本变电站按扩建规模投运后在站界处产生的电场强度最大值为51.40V/m，满足电场强度不大于公众曝露控制限值4000V/m的评价标准要求；磁感应强度最大值为5.628µT，满足磁感应强度公众曝露控制限值不大于100μT的评价标准要求。 3）声环境 通过预测分析，变电站按扩建规模投运后在站界处产生的噪声昼间最大值为52.6dB(A)，夜间最大值为47.1dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 4）水环境影响 界牌变电站扩建投运后，不新增生活污水，不会对水环境产生影响。 5）固体废物影响 界牌变电站扩建投运后，不新增生活垃圾。 7.1.5主要污染防治措施 1）废水 本项目变电站扩建投运后，不新增运行人员和生活污水量。 2）噪声 本项目变电站扩建主要噪声源为主变压器，主变压器选用噪声源强低于60dB(A)（距设备2m处）的主变设备，并布置在原位置，其措施可行。 3）工频电场、工频磁场 本项目变电站扩建新增电气设备安装接地装置。采用上述措施后，本项目按规划规模投运后产生的电场强度、磁感应强度均满足相应评价标准要求，其措施可行。 7.1.6建设项目环保可行性结论 本项目建设符合国家产业政策，本项目所在区域环境质量现状满足环保标准要求，选址无环境制约因素。项目实施按本报告提出的污染防治措施落实后，产生的电场强度、磁感应强度及噪声均能满足相应环评标准要求，对生态环境影响小，不会改变项目所在区域环境现有功能，产生的生态环境影响可控；在环境敏感目标处产生的电场强度、磁感应强度和噪声均满足相应评价标准限值要求。从环境制约因素及污染影响程度分析，该项目建设是可行的。 # 7.2建议 （1）建设单位在实施时应对居民进行本项目所产生环境影响的宣传、解释、沟通等工作，以便公众了解本项目相关环保知识，支持本项目建设。 （2）建设单位在实施时若建设规模等发生变化时，需按《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《输变电建设项目重大变动清单（试行）》等规定办理环保相关手续。