- 建设项目环境影响报告表

（征求意见稿）

项目名称：   自贡富顺海棠110kV输变电扩建工程

建设单位（盖章）： 国网四川省电力公司自贡供电公司

编制日期：             2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	6

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	20

四、生态环境影响分析	33

五、主要生态环境保护措施	54

六、生态环境保护措施监督检查清单	60

七、结论	62

附件

略

附图

略

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 自贡富顺海棠110kV输变电扩建工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄信洋 | 联系方式 |  | 0813-4605068 |
| 建设地点 | 海棠110kV变电站扩建：位于自贡市富顺县富世街道光明社区，既有海棠110kV变电站站内。 新建王（渡）海（棠）二线T接至海棠变110kV线路：起于王海线N25双回终端塔，止于海棠变电站110kV出线架构，位于富顺县行政管辖范围内；涉及王渡220kV变电站保护改造位于自贡市沿滩区王井镇王井村，既有王渡220kV变电站站内。 |  |  |  |
| 地理坐标 | 海棠110kV变电站扩建：经度104度58分25.11秒，纬度29度11分30.05秒； 新建线路：起点（经度104度58分25.11秒，纬度29度11分30.05秒）：终点（经度104度58分25.95秒，纬度29度11分32.60秒）； 王渡220kV变电站保护改造：经度104度54分37.81秒，纬度29度11分52.49秒。 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 161 输变电工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 用地面积：240； 长度：0.1 |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |  |
| 总投资（万元） | 1547.00 | 环保投资（万元） | 21.0 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.36 | 施工工期 | 6个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 《自贡富顺海棠110kV输变电扩建工程电磁环境影响专项评价》：根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）附录B进行设置。 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.本项目与产业政策和行业规划符合性 本项目为电网改造与建设工程，属电力基础设施建设，是《产业结构调整指导目录》（2019年本）中第一类鼓励类项目，符合国家产业政策。 国网四川省电力公司以川电发展〔2021〕185号《关于自贡富顺海棠110kV输变电扩建工程可行性研究报告的批复》同意本项目建设方案，符合四川电网发展规划。 2.项目建设“三线一单”符合性 （1）与生态保护红线符合性 根据四川省人民政府发布的《四川省生态保护红线方案》（川府发〔2018〕24号）核实，本项目不在划定的生态保护红线范围内（见附图8），符合生态保护红线管控要求。 （2）与环境质量底线符合性 根据自贡市生态环境局发布的《2021年12富顺县环境空气质量指数》，本工程所在富顺县SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，属于环境空气质量达标区；根据自贡市生态环境局发布的《2021年10月自贡市地表水考核断面水质评价结果表》，该项目所在区域主要地表水域沱江（李家湾断面）水质满足III类水质标准，属于水环境质量达标区域。本项目为输变电扩建项目，扩建后不产生大气污染物，不新增生活污水量，变电站产生的生活污水经站内化粪池收集后用于站外农肥。根据现状监测及本次预测结果，项目所在区域的声环境、电磁环境现状以及营运期的电磁环境影响和声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准限值和《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的限值要求。因此，本项目的建设符合环境质量底线的要求。 （3）与资源利用上线符合性 本项目为输变电扩建项目，变电站扩建在站内进行，不新征地，仅新建线路塔基（1基）涉及少量新征永久占地，土地资源占用少，不新增运行维护人员，不新增能源消耗，不存在资源过度利用现象，故符合资源利用上限要求。 （4）与生态环境准入清单符合性 根据四川省发展和改革委员会2017年发布的《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》、2018年发布的《四川省重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）》（试行）、四川省推动长江经济带发展领导小组办公室2019年发布的《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》，结合上述内容，本项目为输变电扩建项目，未被列入上述负面清单内，符合环境准入条件。 其他符合性分析 根据自贡市人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（自府发〔2021〕11号）划定的自贡市环境管控单元分布图，本项目属于城镇重点管控单元，城镇重点单元围绕改善人居环境，优化空间布局。禁止新建高污染、高风险工业企业，引导现有企业结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，退城入园，有序搬迁。强化城镇生活污水、大气移动源、扬尘源管控，推动开展污水资源化利用。自贡市对各县（区）制定生态环境准入总体要求，本项目所在富顺县管控要求为：①禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，积极引导沿江化工企业“退岸入园”。②优化调整产业结构， 严格高排放、高耗能项目环境准入要求。③加强区域大气污染治理，大气污染物执行特别排放限值，强化化工新材料等重点行业挥发性有机物治理。④开展釜溪河小流域整治，全面提高城镇生活污水收集、处理能力；加强城乡污水治理，合理布局畜禽养殖， 推进畜禽粪污无害化、资源化综合利用。⑤加强沿江化工企业风险管控，强化沱江上下游联防联控。本项目为变电站扩建工程，变电站扩建在站内进行，不新征地，仅新建线路塔基（1基）涉及少量新征永久占地，对站外生态环境基本无影响，扩建后不新增运行人员，不新增生活污水和生活垃圾，不会对大气环境和地表水环境造成不良影响。根据本次现状监测及环评预测结果，项目所在区域的声环境、电磁环境现状以及建成后产生的声环境、电磁环境影响均满足相应标准要求，符合城镇环境重点管控单元的管控要求。 综上所述，本项项目不涉及生态保护红线、未超出环境质量底线及资源利用上线、符合当地生态环境准入条件，符合“三线一单”和生态环境分区管控的要求。 3.项目与生态环境保护规划符合性 根据《四川省主体功能区规划》（川府发[2013]16号），本项目所在区域位于富顺县（见附图10），属于省级层面重点开发区域，该区域的主体功能定位是：成渝经济区重要的经济带，国家重要的资源深加工和现代制造业基地，成渝经济区重要的特大城市集群，川滇黔渝结合部综合交通枢纽，四川沿江和南向对外开放门户，长江上游生态屏障建设示范区。本项目属于输变电扩建工程，仅新建线路塔基涉及少量新征永久占地，不影响区域整体功能区划。 根据《四川省生态功能区划图》，本项目所在区域属于四川盆地亚热带农林生态区——盆中丘陵农林复合生态亚区—川西南山地常绿阔叶林生态亚区—沱江中下游城镇-农业及水污染控制生态功能区（见附图11），主要生态服务功能为发挥中心城市辐射作用，发展生态农业经济；发展农业、养殖业，以及以农副产品为主要原料的工业，适度发展轻纺工业和化工，防治农村面源污染和地表径流水质污染。本项目为输变电扩建项目，主要建设目的是为满足区域用电负荷需求，改善区域电网结构，提高供电可靠性和稳定性，为区域经济社会发展提供保障，且本项目变电站扩建在站内进行，不新征地，仅新建线路塔基涉及少量新征永久占地，对站外生态环境、生物多样性、工农业发展、水源涵养造成的影响较小，不会影响区域生态系统的结构和功能，项目建设与区域生态功能是相符的。 其他符合性分析 4.与城市规划的符合性 海棠变电站为既有变电站，位于自贡市富顺县富世街道光明社区，海棠变电站已取得富顺县自然资源和规划局（原富顺县城乡规划建设和住房保障局）出具的选址意见书（选字第FX城（2011）060号），见附件3。本次变电站扩建在既有变电站站内进行，对站外规划无影响；新建线路已取得富顺县自然资源和规划局意见，明确拟新建线路符合《富顺城市总体规划（2011-2030）》。 根据附图4《项目与富顺县城市（城北片区）规划位置关系图》，既有海棠变电站站址属于供应设施用地，本次仅新建线路塔基涉及少量新征永久占地，占地类型为农林用地，不会对区域用地规划造成影响，符合富顺县城市规划。 |  |  |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 海棠110kV变电站为既有变电站，位于自贡市富顺县富世街道光明社区，本次扩建位于既有海棠110kV变电站站内；王渡220kV变电站位于自贡市沿滩区王井镇王井村，本次改造位于既有王渡220kV变电站站内；新建线路位于自贡市富顺县行政管辖范围内。本项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.2.1项目建设必要性 海棠110kV变电站为既有变电站，主供区域为富顺县东北部区域，根据电力负荷预测，到2025年区域电力负荷将达到131MW，海棠变电站现有规模无法满足区域用电负荷增长需求，亟需进行扩建。本项目为自贡富顺海棠110kV输变电扩建工程，其建设是为满足区域用电负荷需求，改善区域电网结构，提高供电可靠性和稳定性，为区域经济社会发展提供保障。 2.2.2项目组成表及规模 根据委托函（附件1）及工程设计资料，本项目建设内容包括：①海棠110kV变电站扩建工程，包括：扩建3#主变（容量1×63MVA），扩建110kV出线1回，扩建35kV出线3回，扩建10kV出线7回，扩建10kV无功补偿（6+4）Mvar；②新建王（渡）海（棠）二线T接至海棠变110kV线路工程，线路长度约0.1km，涉及王渡220kV变电站保护改造工程。本项目组成见表1。 表1 项目组成表 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 施工期; 营运期. 海棠110kV变电站扩建工程; 主体 工程; 海棠110kV变电站为既有变电站，采用户内布置，即主变为户内布置，110kV配电装置为户内GIS（气体绝缘金属封闭开关设备）布置，35kV配电装置、10kV配电装置采用户内开关柜，110kV出线采用架空出线。本期扩建在变电站内预留场地进行，包括基础施工和设备安装，不新征地。; 施工噪声 施工扬尘 生活污水 固体废物; 噪声 工频电场 工频磁场. 项目; 已建成 规模; 本次 扩建; 已环评 规模; 扩建后 规模. 主变; 2×50MVA; 1×63MVA; 3×50MVA; （2×50+1×63）MVA. 110kV出线; 2回; 1回; 3回; 3回. 35kV出线; 6回; 3回; 9回; 9回. 10kV出线; 12回; 7回; 18回; 19回. 10kV无功补偿; 2×（4+6）MVar; 1×（4+6）MVar; 3×（4+6）MVar; 3×（4+6）MVar. 辅助 工程; 利旧。; - 施工噪声 - 生活污水 - 固体废物 施工扬尘; 无. 环保 工程; 2m3化粪池（利旧）； 23m3事故油池（利旧）+8.4m3事故油池（本次扩建）； 3#主变油坑改造：由9.7×7.48m（长×宽）扩大为9.7×7.78m（长×宽）。; - 施工噪声 - 生活污水 - 固体废物 施工扬尘; 生活污水 事故油. 办公及生活设施; 综合楼（利旧）; 无; 固体废物. 仓储或其它; 无; - 施工噪声 施工扬尘 固体废物; 无. # （续）表1 项目组成表 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 施工期; 营运期. 输电线路; 主体 工程; 新建王海二线T接至海棠变110kV线路，起于王海线N25双回终端塔，止于海棠变电站110kV出线架构，长度约0.1km，采用双回塔单边挂线，导线型号为JL/G1A-300/25钢芯铝绞线，输送电流约为360A。新建1基双回塔，永久占地面积约0.01hm2。 涉及220kV王渡变电站保护改造，在220kV王渡变电站配置1套保护装置，并完善接线，不涉及土建施工，改造后变电站的总平面布置、配电装置型式及建设规模（主变容量和台数、220kV、110kV出线回路数等）均不发生变化。; 施工扬尘 施工噪声 生活污水 固体废物 水土流失; 工频电场 工频磁场 运行噪声. 辅助 工程; 沿新建线路同塔架设2根JLB40-80-7型铝包钢绞线，长度约2×0.1km。; 施工噪声 生活污水 生活垃圾; 无. 环保 工程; 无; 无; 无. 办公及生活设施; 无; 无; 无. 仓储或其它; 塔基施工临时占地1处，面积约40m2； 施工人抬道路：需修整简易人抬便道长约100m，宽约1m，占地约100m2。; 施工扬尘 施工噪声 生活污水 固体废物 水土流失 植被破坏; 无. 2.2.3本次评价内容及规模 海棠110kV变电站为既有变电站，变电站建成规模为主变容量2×50MVA、110kV出线2回、35kV出线6回，10kV出线12回，10kV无功补偿2×（4+6）MVar。自贡市生态环境局（原自贡市环境保护局）以自环验﹝2016﹞62号文（附件6）对变电站已建成规模进行了竣工环保验收。变电站的环境影响评价包含在《自贡富顺海棠110kV输变电工程及王渡220kV变电站扩建工程环境影响报告表》中，四川省生态环境厅（原四川省环境保护厅）以川环审批﹝2011﹞404号文（附件5）对其进行了批复，已完成环境影响评价规模为主变容量3×50MVA、110kV出线3回、35kV出线9回、10kV出线18回、10kV无功补偿3×（4+6）MVar。本次按扩建后规模进行评价，即主变容量（2×50+1×63）MVA、110kV出线3回。 新建王海二线T接至海棠变110kV线路，采用双回塔单边挂线，导线为单分裂，根据设计资料和现场踏勘，线路边导线地面投影外两侧各30m范围内无居民分布，设计对地最低高度15m，本次按双回塔单边挂线、导线单分裂、导线对地高度按设计对地最低高度15m进行评价。 与本项目有关的王海二线为既有线路，其环境影响评价包含在《自贡富顺海棠110kV输变电工程及王渡220kV变电站扩建工程环境影响报告表》中，四川省生态环境厅（原四川省环境保护厅）以川环审批﹝2011﹞404号文（附件5）对其进行了批复；自贡市生态环境局（原自贡市环境保护局）以自环验﹝2016﹞62号文（附件6）进行了竣工环保验收。根据竣工验收结论，线路建成投运后产生的工频电场、工频磁场及噪声均满足相应评价标准。线路自投运以来未发生因环境污染而引起的环保投诉事件。根据本次现状监测结果，T接点处的电场强度最大值为876.5V/m，磁感应强度最大值为0.9976μT，昼间等效连续A声级为52dB，夜间等效连续A声级为42dB(A)，均满足相应评价标准要求。 涉及的王渡220kV变电站为既有变电站，位于自贡市沿滩区王井镇王井村。变电站已建成规模为：主变容量（1×150+1×180）MVA，220kV出线6回、110kV出线12回、10kV无功补偿2×4×8MVar。四川省生态环境厅以川环验〔2012〕251号文进行了竣工环保验收批复。变电站的环境影响评价包含在《自贡富顺海棠110kV输变电工程及王渡220kV变电站扩建工程环境影响报告表》中，四川省生态环境厅以川环审批﹝2011﹞404号文对其进行了批复，本次涉及的间隔包含在上述已完成的环评规模中。本次在王渡变电站内配置1套保护装置，并完善接线，不涉及其他改造，无新增电磁环境影响源及噪声源，本次改造后变电站总平面布置、配电装置型式及建设规模（主变容量和台数、220kV、110kV出线回路数等）均不发生变化，产生的的电磁环境影响和声环境影响均不变，故本次不再进行评价。 配套的地线与导线同塔架设，不涉及土建施工，施工量小，按相关规程要求实施后，运行期产生的环境影响较小，故本次不对其进行评价。 综上所述，本项目环境影响评价内容及规模如下： - 海棠110kV变电站扩建工程，按扩建后规模进行评价，即主变容量（2×50+1×63）MVA、110kV出线3回。 - 新建王海二线T接至海棠变110kV线路工程，按双回塔单边挂线、导线单分裂、导线对地高度按设计对地最低高度15m进行评价。 2.2.4主要设备选型 本项目设备选型见表2。 表2 主要设备选型 名称; 设备; 型号; 数量. 海棠110kV变电站扩建; 主变; 型号：SSZ11-63000/110kV； 变压器型式：三相三圈有载调压自冷低损耗变压器; 1台. 110kV配电装置; 户内GIS; 1套. 35kV配电装置; 35kV高压开关柜; 3套. 10kV配电装置; 10kV高压开关柜; 7套. 10kV无功补偿装置; 10kV静止无功补偿装置（4008kVar）; 1组. 10kV静止无功补偿装置（6012kVar）; 1组. 新建 线路; 导线; JL/G1A-300/25-48/7; 长约0.1km. 地线; JLB40-80-7; 长约0.1km. 绝缘子; U70BP、U70CN; 36片. 基础型式; 挖孔桩基础(WKJ型); --. 杆塔; 塔型; 基数; 排列方式. 110-DB21S-SJD; 1; 双回塔单边挂线 C （） B （） A （）. 王渡220kV变电站保护改造; 二次设备; 光纤差动保护装置; 1套. 2.2.5项目主要经济技术指标及原辅材料 （1）主要原辅材料及能耗消耗 本项目原辅材料主要在建设期消耗，投运后无原辅材料消耗。本项目原辅材料及能源消耗见表3。 表3 本项目主要原辅材料及能源消耗表 名称; 耗量; 来源. 海棠110kV 变电站扩建; 新建线路. 主 (辅) 料; 导线（t）; --; 0.5; 市场购买. 地线（t）; --; 0.2; 市场购买. 绝缘子(片); --; 36; 市场购买. 钢材（t）; 0.7; 12.8; 市场购买. 混凝土（m3）; --; 12.9; 市场购买. 水 量; 施工人员用水量（t/d）; 4.55; 站内水源. 运行期用水量（t/d）; 不新增; 无; —. （2）项目主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见。 表4 本项目主要技术经济指标 序号; 项目; 单位; 海棠110kV 变电站扩建; 新建线路; 合计. 1; 占地面积; hm2; 不新增; 0.01; 0.01. 2; 土石方量※; 挖方; m3; 12; 91; 103. 填方; m3; 12; 83; 95. 弃方; m3; 0; 8; 8. 3; 动态投资; 万元; 1449; 97; 1547. ※—变电站扩建无弃土产生；线路杆塔仅1基，少量余方在铁塔下夯实或拦挡后进行植被恢复。 2.2.6运行管理措施 本项目海棠110kV变电站扩建后，不新增运行人员，其运行方式不变，仍为无人值班，仅有值守人员1人；线路建成后无日常运行人员，由国网四川省电力公司自贡供电公司定期维护 |
| 总平面及现场布置 | 2.3.1总平面布置 （1）海棠变电站 ①变电站已建规模及外环境状况 海棠110kV变电站为既有变电站，位于自贡市富顺县富世街道光明社区。变电站已建成规模为：主变容量2×50MVA、110kV出线2回、35kV出线6回、10kV出线12回，10kV无功补偿2×（4+6）MVar。 站址处土地利用性质为供应设施用地（供电用地），站址与富顺县城市总体规划位置关系详见附图9《项目与富顺县城市（城北片区）规划位置关系图》。根据现场踏勘，变电站所在区域目前为城郊环境，站界四周土地类型现状主要为耕地，植被种类包括栽培植被和自然植被，以栽培植被为主，栽培植被主要为油菜、萝卜、豌豆等农作物，芭蕉、枇杷等经济林木，自然植被主要为慈竹、构树、蕨等。变电站东侧分布有8户居民，距站界最近37m；变电站东南侧站外分布有1处富顺职业技术学校，距站界最近120m；西侧站外为远达御景小区，距站界最近63m；变电站北侧分布有6户居民，距站界最近80m。变电站外环境关系见附图3《海棠变电站、输电线路路径及外环境关系和监测布点图》。 ②变电站总平面布置 变电站采用户内布置，即主变为户内布置，110kV配电装置为户内GIS（气体绝缘金属封闭开关设备）布置，35kV配电装置、10kV配电装置采用户内开关柜，110kV出线采用架空出线。站区内设一座2层的综合楼，该建筑物位于站区的中央。1层布置有110kV主变压器、35kV配电室、10kV配电室、10kV无功补偿装置等，2层布置有110kV配电装置，化粪池布置于综合楼西侧，既有事故油池与消防水池布置于综合楼东南侧。变电站总平面布置详见附图2《海棠变电站总平面布置图》。 ③变电站环保设施 根据现场踏勘，变电站现有日常值守人员1人，其生活污水产生量约为0.117t/d，生活垃圾产生量约为0.5kg/d，生活污水经站内设置的化粪池收集处理后用于站外农肥，生活垃圾经垃圾桶收集后由值守人员不定期清运至附近市政垃圾桶，不影响站外环境。站内设有1座有效容积23m3的事故油池，用于收集主变压器事故时产生的事故油，少量事故油及含油废物交由有资质的单位进站收集，不外排；变电站更换的废蓄电池交由有资质的单位收集处理。根据现场调查，变电站投运后未发生过主变事故，未发生事故油污染事故，废蓄电池由有资质的单位处置。根据现场调查、走访当地居民，变电站自建成以来未发生环境污染事故及投诉事件，未发现环境遗留问题。 （2）变电站本次扩建 变电站本次扩建在站内预留位置上进行，不新征地。本次扩建3#主变（容量1×63MVA），扩建110kV出线1回，扩建35kV出线3回，扩建10kV出线7回，扩建10kV无功补偿（6+4）Mvar；扩建1座容积不小于8.4m3事故油池，与原容积23m3事故油池连通。 ②扩建位置及扩建后总平面布置 变电站本次在站内预留位置上进行，扩建后总平面布置方式不变，仍为户内布置，110kV配电装置为户内GIS（气体绝缘金属封闭开关设备）布置，35kV配电装置、10kV配电装置采用户内开关柜。现有主变、配电装置等电气设备及综合楼等建（构）筑物位置不变。扩建后站外环境敏感目标与各侧站界的位置关系及距离均不发生变化。本次在既有事故油池西侧空地扩建事故油池。变电站扩建位置详见附图2《海棠变电站总平面布置图》。 ③扩建后环保设施 变电站本次扩建后运行方式不变，不增加运行人员，无新增生活污水量和生活垃圾量，生活污水和生活垃圾利用站内既有设施收集处理，不需新增相关环保设施。本项目新建1座容积8.4m3的事故油池，与原23m3事故油池连通，扩建后站内事故油池总容积约为31.4m3，根据现状调查，现有1#、2#主变压器单台设备最大油量约为21.7t（折合体积约24.2m3），根据设计资料，本次新增3#主变压器含油量约为25t（折合体积约27.9m3），因此本次扩建后站内单台主变压器含油量最大为25（折合体积约27.9m3），本次事故油池扩建后容积约为31.4m3（＞27.9m3），能够满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中“总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定”的要求， 事故油池位置及连接示意图见图1。根据向设计单位核实，海棠变电站既有事故油池进油管道高程为-0.5m，本次扩建事故油池与原事故油池连通管道高程不低于-0.5m，以避免事故油回流产生危害，保证事故油池连通后能够正常发挥作用。 图1 海棠110kV变电站事故油池连接示意图 同时，事故油池采取防水混凝土、防水砂浆保护层、不低于2mm厚防渗涂层等防渗措施，有效防渗系数需等效于2mm厚高密度聚乙烯（渗透系数≤10-10cm/s），预埋套管处使用密封材料，具有防水、防渗漏功能，能满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）相关要求，防止产生油污染。 # （2）输电线路 1）线路路径方案及外环境关系 根据设计资料，本线路推荐的路径方案如下： 本项目新建线路从海棠110kV变电站3#110kV出线构架起，T接至已建王海二线N25终端塔止。详见附图3《海棠变电站、输电线路路径及外环境关系与监测布点图》。 本线路总长度约0.1km，采用双回塔单边挂线，导线型号为JL/G1A-300/25钢芯铝绞线，输送电流约为360A，导线采用单分裂。新建1基双回转角塔，永久占地面积约0.01hm2。 根据设计资料及现场调查，本项目线路所经区域地形为丘陵，土地利用类型为耕地等；植被类型主要为作物等栽培植被，代表性物种有萝卜、豌豆等。线路边导线地面投影外两侧各30m范围内无居民分布，本项目线路路径外环境关系见附图3《海棠变电站、输电线路路径及外环境关系与监测布点图》。 2）导线架设方式及相序 本项目新建线路采用双回塔单边挂线架设。 3）线路主要交叉跨（钻）越情况 本项目线路不与其他110kV及以上电压等级线路交叉跨越。导线对地最低高度，详见表 5。 表 5 本项目线路导线对地最低 名称; 线路经过地区; 导线设计对地最低高度（m）; 备注. 线路; ——; 15; ——. 4）线路并行情况 本项目线路不与其他110kV及以上电压等级线路并行。 2.3.2施工设施布置 （1）海棠变电站 变电站扩建施工均集中在变电站站内，不在站外设置施工临时场地，施工场地均布置在站内，施工机具尽可能布置在站内扩建区域，远离敏感目标。 （2）输电线路 本项目线路路径长约0.1km，仅新建1基杆塔，施工设施包括塔基施工临时场地、施工人抬便道。 塔基施工临时场地：主要用作塔基基础施工和铁塔组立，兼做材料堆放场地。施工场地尽可能选择在塔基附近地势平坦处，尽量布置在植被较稀疏处，以减少土地平整导致的水土流失和植被破坏。塔基施工临时场地（具有物料堆放功能）布置在塔基附近。本项目线路仅新建1基杆塔，设置塔基施工临时场地1个，占地面积约40m2。 施工人抬便道：本项目线路附近有众多乡村道路，不需新建施工运输道路。原辅材料通过既有道路车辆运送至塔基附近。本项目线路塔基与既有公路之间无道路，需修筑人抬便道，总长约100m，宽约1m，占地100m2。 其他临建设施：线路主要的材料站和相关办公场地均租用当地房屋，不进行临时建设。材料站主要堆放塔材、导线、地线、绝缘子、金具和水泥等，其中水泥堆放在室内，当塔位基础施工时由汽车运至塔位附近公路旁，然后由人力沿施工便道运至塔位。 |
| 施工方案 | 2.4.1交通运输 本项目变电站及线路附近有富州大道及众多乡村道路，能满足车辆运输要求，不需新建施工运输道路。原辅材料通过既有道路车辆运送至塔基附近，再通过修整的施工人抬便道运送至塔基处。 2.4.2施工方案 （1）施工工艺 1）海棠变电站 图2 本项目海棠变电站扩建施工工艺 本项目扩建在站内预留场地进行，主要施工工序主要为基础施工、设备安装，见。基础施工主要为扩建3#主变油坑和基础、无功补偿装置、新建事故油池基础等，基础开挖主要采用人工方式；施工使用的主要机具包括运输车、电焊机等；设备安装主要包括主变压器、配电装置、无功补偿装置等电气设备安装。 2）输电线路 本项目新建线路施工工序主要为材料运输、基础施工、铁塔组立、导线架设等，见图2。 图3 本项目新建线路施工工艺 ●材料运输 施工原辅材料通过既有道路车辆运送至塔基附近，再由人抬便道经人力运送至塔基处。线路沿线交通运输条件较好，线路附近有富州大道及众多乡村道路，能满足车辆运输要求，不需新建施工运输道路，但塔基处与既有道路之间无道路直接到搭，需修整人抬便道，总长约100m，宽约1m，占地100m2。 ●基础施工 基础施工工序主要有基础开挖、基础浇注、基础回填等。本项目采用人工挖孔桩基础型式。有效降低施工对环境的破坏，同时，人工挖孔桩基础在浇制混凝土时地面以下部分不用支模，施工较方便。基础开挖时要控制好基坑底板宽度，基坑深度严格按照施工图要求进行施工。底模和台阶模板都采用整体定型钢板，各层钢板分别加装围楞。立柱模板通过角钢托楞安装在二层台阶模板上。同规格地脚螺栓应选用同一材质，同一基铁塔应选用同一规格地脚螺栓。 ●铁塔组立 本项目铁塔组立施工工序主要为抱杆起立、铁塔底部吊装、抱杆提升、铁塔上部吊装、抱杆拆除、螺栓复紧与缺陷处理。抱杆起立阶段先组立塔腿，再通过塔腿起立抱杆，采用专用螺栓连接；铁塔底部吊装：根据本项目铁塔底部分段重力、跟开、主材长度和场地条件等，采用分片吊装方法安装，底部吊装完毕后随即安装地脚螺帽或插入式角钢接头螺栓固定；抱杆提升：铁塔安装到一定高度后需抬升抱杆，利用滑车组和机动绞磨抬升至预定位置；铁塔上部吊装利用已抬升的抱杆，根据铁塔分段情况采用分片吊装塔材。铁塔组立完毕后，抱杆即可拆除，利用起吊滑车组将抱杆下降至地面，然后逐段拆除，拉出塔外，运出现场。铁塔组立完毕后进行螺栓复紧与缺陷处理，螺栓应全部复紧一遍，并及时安装防松或防卸装置。  导线架设 施工工序主要为放线、紧线和附件安装等。采用一牵一张放线施工工艺，机械绞磨紧线，地面压接；张力放线后进行架线工序，一般以张力放线施工段作紧线段，以直线塔作紧线操作塔。紧线完毕后进行耐张塔的附件安装、直线塔的线夹安装、防振金具安装及间隔棒安装，避免导线因在滑车中受振和在挡距中的相互鞭击而损伤。本项目架设线路较短仅0.1km，本次不需设置牵张场。 （2）施工人员配置 根据同类工程类比，本项目主要变电站扩建平均每天布置技工约5人，民工约10人；本项目线路平均每天需技工10人左右，民工10人左右。 （3）施工进度计划 本项目施工周期约6个月，计划于2022年6月开工，2022年11月建成。施工进度表见表 6。 表 6 本项目施工进度表 时间 名称; 2022年. 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月. 施工准备. 变电站基础拆除、设备安装，线路基础施工. 铁塔组立. 导线架设. 2.4.3土石方平衡分析 本项目土石方工程量见表7。 表7 本项目土石方工程量 项目; 单位; 海棠变电站扩建; 新建线路; 合计. 挖方量; m3; 12; 91; 103. 填方量; m3; 12; 83; 95. 弃方量; m3; 0; 0; 0. 本项目海棠变电站扩建在站内预留场地上进行，基础施工主要为主变油坑、设备支架、事故油池等基础施工；挖填方量小，能在站内就地平衡，不对外弃土。 本项目线路土石方主要来源于塔基开挖，本次仅新建1基塔，回填后，塔基挖方回填后余方较少，剩余弃土堆放在铁塔下方夯实，无弃土产生。 |
| 其他 | 2.5.1站址比选 本次海棠110kV变电站在站内预留场地扩建，不涉及站址比选。 2.5.2输电线路路径选择 ①路径选择基本原则 根据设计资料，本项目新建线路路径选择基本原则如下： • 符合海棠变电站出线总体规划要求； •尽量缩短线路路径，减小环境影响； • 避让生态环境敏感区，避让生态保护红线； • 尽量避让集中居民区，减小对居民的影响； • 尽量减少与其他电力线路的交叉跨越； • 尽可能避让林木密集区，减少树木砍伐，保护自然生态环境； • 尽量避让已有的各种矿产采空区、开采区、及规划开采区及险恶地形、不良地质地段； ②线路路径方案 按上述原则，建设单位和设计单位依据海棠110kV变电站和110kV王海一、二线路径走向，为尽量缩短线路路径，本次从王海二线的终端塔进行T接，终端塔位于海棠变电站外约100m处，鉴于T接线路路径较短，未提出其他比选方案，拟定以下线路路径方案： - 选定王海二线距海棠变电站最近的N25终端塔作为本次T接点，线路路径从既有王海二线N25终端塔起，止于海棠110kV变电站3#110kV出线构架。详见附图3《海棠变电站、输电线路路径及外环境关系与监测布点图》。 2.5.3施工方案 本项目施工单位尚未确定，施工组织方案暂按常规方案考虑。 本项目海棠变电站施工集中在站内，不在站外设置施工临时场地，施工机具布置主要在本次扩建区域，无其他施工比选方案。 新建线路施工活动应集中在昼间进行；铁塔施工临时场地选择需紧邻塔基处；施工人抬便道分布于塔基附近，尽可能利用既有小道进行修整；不设置牵张场；划定最小的施工作业区域，划定永久占地、临时占地范围红线，严禁施工人员和施工机械超出作业区域施工。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1.1生态环境现状 3.1.1.1生态功能区划 根据《四川省生态功能区划图》，本项目所在区域属于四川盆地亚热带农林生态区——盆中丘陵农林复合生态亚区—川西南山地常绿阔叶林生态亚区—沱江中下游城镇-农业及水污染控制生态功能区（见附图11）。主要生态服务功能为发挥中心城市辐射作用，发展生态农业经济；发展农业、养殖业，以及以农副产品为主要原料的工业，适度发展轻纺工业和化工，防治农村面源污染和地表径流水质污染。本项目为输变电扩建项目，主要建设目的是为满足区域用电负荷需求，改善区域电网结构，提高供电可靠性和稳定性，为区域经济社会发展提供保障，且本项目变电站扩建在站内进行，不新征地，仅新建线路塔基涉及少量新征永久占地，对站外生态环境、生物多样性、工农业发展、水源涵养造成的影响较小，不会影响区域生态系统的结构和功能，项目建设与区域生态功能是相符的。 3.1.1.2生态敏感区 根据中华人民共和国生态环境部网站公布的《全国自然保护区名录》、四川省生态环境厅网站公布的《四川省自然保护区名录》、四川省住房和城乡建设厅网站公布的《四川省及各市风景名胜区名录》、四川省人民政府网站公布的《四川省人民政府办公厅关于公布四川省林业地方级自然保护区名录的通知》（川办函〔2013〕109号）等资料核实，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区和重要生态敏感区。 根据国家林业和草原局公布的第一批国家公园名单核实，本项目不涉及国家公园。 根据四川省人民政府网站公布的《四川省生态保护红线方案》（川府发（2018）24号）核实，本项目不在划定的生态保护红线范围内。 综上所述，本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区和重要生态敏感区，亦不涉及生态保护红线。 3.1.1.3植被 本项目工程区域植被调查本次采用基础资料收集和现场踏勘相结合进行分析。基础资料收集包括整理工程所在区域现有的《四川植被》、《富顺县志》和林业等相关文献资料，以及《自贡富顺赵化110kV输变电工程环境影响报告表》等区域内类似工程调查资料；现场踏勘包括对项目所在区域进行实地调查，记录和分析区域植被种类和分布。 根据上述材料及现场踏勘、观察和询访，本工程所在富顺县行政区域内植被为“川东盆地及川西南山地常绿阔叶林地带—川东盆地偏湿性常绿阔叶林亚带—盆边底部丘陵低山植被地区—长江上游低山丘陵植被小区”。本项目变电站所在区域为城郊环境，区域植被包括栽培植被和自然植被，其中以栽培植被为主枇。栽培植被代表性物种有油菜、萝卜、豌豆等农作物，芭蕉、杷等经济林木；自然植被代表性物种有慈竹、构树、蕨等。 综上所述，本项目所在区域属长江上游低山丘陵植被小区，分布有栽培植被和自然植被，以栽培植物为主，栽培植被代表性物种有油菜、萝卜、豌豆等农作物，芭蕉、枇杷等经济林木，自然植被代表性物种有慈竹、构树、蕨等。根据《国家重点保护野生植物名录（2021年）》和《全国古树名木普查建档技术规定》，经现场调查期间核实，在调查区域内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物和古树名木。 3.1.1.4动物 本次区域动物调查采用资料收集和实地调查相结合法进行分析。文献资料收集包括《富顺县志》、《四川鸟类原色图鉴》、《四川爬行类原色图鉴》、《四川兽类原色图鉴》等调查资料；实地调查包括现场观察到及走访询问等进行的记录和整理资料。 根据现有文献及现场踏勘和询问，本项目调查区域内野生动物分布有兽类、鸟类、爬行类，兽类主要为褐家鼠、普通蝙蝠等，鸟类主要为大杜鹃、大山雀、家燕等，爬行类主要为翠青蛇、乌梢蛇、蹼趾壁虎等。根据《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局2021年第3号）、《四川省重点保护野生动物名录》及《四川省新增重点保护野生动物名录》，经现场调查期间核实，在调查区域内未发现珍稀濒危及国家重点的保护野生动物，也不涉及鸟类迁徙通道。 3.1.1.5土壤侵蚀现状 根据《富顺县土壤侵蚀分布图》，本项目所在区域土壤侵蚀现状主要为中度水力侵蚀。 3.1.1.6土地利用现状 本项目在变电站内预留场地上扩建，属于供应设施用地；新建塔基（1基）涉及少量新征永久占地，占地类型为耕地。本项目所在区域土地利用现状见表8。 表8 本项目土地利用现状 项目; 分类; 面积(hm2). 耕地; 草地; 合计. 永久占地; 塔基永久占地; 0.0100; --; 0.0100. 临时占地; 杆塔施工临时占地; 0.0040; --; 0.0040. 施工人抬便道; --; 0.0100; 0.0100. 合计; －; 0.0140; 0.0100; 0.0240. 3.1.2电磁环境现状 根据本项目所在区域现状监测分析结果，既有海棠变电站站界离地1.5m处电场强度现状值在3.291V/m~192.1V/m之间；T接点处离地1.5m处电场强度现状值为876.5V/m，均能满足电场强度不大于公众曝露控制限值4000V/m的评价标准。 根据本项目所在区域现状监测分析结果，既有海棠变电站站界离地1.5m处磁感应强度现状值在0.1019μT~1.054μT之间；T接点处离地1.5m处磁感应强度现状值为0.9976μT，均能满足磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的评价标准要求。 3.1.3声环境现状 海棠变电站站界昼间等效连续A声级在47dB(A)～50dB(A)之间，夜间等效连续A声级在40dB(A)～43B(A)之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求（昼60dB(A)、夜50dB(A)）；T接点处连续A声级为52dB(A)，夜间等效连续A声级为42dB（A）；敏感目标处昼间等效连续A声级在46dB(A)～54dB(A)之间，夜间等效连续A声级在38dB(A)~43dB（A）之间，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求（昼60dB(A)、夜50dB(A)）。 3.1.4地表水环境 本项目不涉及河流、水库等地表水体，不涉及饮用水水源保护区等水环境敏感区。本项目所在区域主要地表水体为沱江，海棠变电站及线路距离沱江河道边界最近距离约2.3km。根据自贡市生态环境局发布的《2021年10月自贡市地表水考核断面水质评价结果表》，沱江水质（李家湾断面）满足III类水质标准，属于水环境质量达标区域。 根据现场调查，本项目所在区域居民主要采用自来水，变电站及线路影响范围内不涉及居民取水点和饮用水源保护区，不影响居民用水现状。 3.1.5自然环境简况 3.1.5.1地形、地貌、地质 海棠变电站及线路所在区域地形为丘陵，海拔高度为290m。区域地质稳定，无断裂、泥石流、滑坡等不良地质现象。根据《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015)，本项目所在区域的地震基本烈度为Ⅷ度。 3.1.5.2气象条件 本项目所在区域属四川盆地亚热带季风湿润气候区，四季分明，夏季较长，冬季较短，具有气候温和、湿度大、雨量充沛、无霜期长的气候特点。主要气象特征见表9。 表9 项目所在区气象特征值 项 目; 数据; 项目; 数据. 年平均气温（℃）; 17.7; 最大风速（m/s）; 25. 极端最高气温（℃）; 40.0; 年平均降雨量（mm）; 1024.7. 极端最低气温（℃）; -5.0; 多年最大雷暴日数（d）; 40. 年平均气压（hpa）; 979.0; 平均雨日数（d）; 157.5. 平均相对湿度（%）; 83; 平均雾日数（d）; 53.3. 3.1.6小结 根据现场监测结果，本项目所在区域现状为城郊环境，生态环境受人为活动影响较大，野生动植物种类及数量较少；本项目海棠变电站站界和所在区域的电场强度、磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度不大于公众曝露控制限值4000V/m的评价标准要求、磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的评价标准要求，海棠变电站站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 海棠110kV变电站为既有变电站，自投运以来未发生环境污染事故和环保投诉事件。根据现场踏勘，海棠110kV变电站运行人员产生的生活污水利用既有化粪池收集后用作站外农肥，未出现水环境污染事件；站内设置的垃圾桶用于收集生活垃圾，并不定期清运，未发生生活垃圾污染环境的现象；站内设有事故油池用以收集主变事故时产生的事故油，变电站运行至今未发生事故油污染环境事件；站内产生的废蓄电池由有资质的单位回收处理。根据现场监测结果，海棠110kV变电站站界处电场强度在3.291V/m~192.1V/m之间，能满足电场强度公众曝露限值不大于4000V/m的要求；站界处磁感应强度值在0.1019μT~1.054μT之间，能满足磁感应强度公众曝露限值不大于100µT的要求；站界处昼间等效连续A声级在47dB(A)～50dB(A)之间，夜间等效连续A声级在40dB(A)～43B(A)之间，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准（昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)）要求。 |
| 生态环境保护目标 | 3.3.1环境影响及其评价因子 （1）施工期 1）生态环境：水土流失、植被、动物 2）声环境：等效连续A声级 3）其他：施工扬尘、生活污水、固体废物 （2）运行期 1）生态环境：植被、动物 2）电磁环境：工频电场、工频磁场 3）声环境：等效连续A声级 4）其他：生活污水、固体废物等 3.3.2评价等级 （1）生态环境 本项目海棠变电站扩建是在站内预留场地上进行，不新征地；本项目线路.总占地面积约0.0440hm2（永久占地面积约0.0100hm2，临时占地面积约0.140hm2）（≤2km2），新建线路总长度约0.1km（≤50km）。本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ 19-2011），生态环境评价工作等级为三级。 （2）电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目评价等级见表10。本项目电磁环境评价工作等级为三级。 表10 本项目电磁环境影响评价等级 项目; 电压等级; 条 件; 评价工作等级. 海棠110kV变电站; 110kV; 户内式; 三级. 线路; 110kV; 架空线路边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标分布; 三级. （3）声环境 根据《自贡市城区声环境功能区划分方案》（自府发[2019]16号）》，结合（自贡富顺海棠110kV输变电工程及王渡220kV变电站扩建工程）执行的环保标准以及区域环境现状，本项目所在区域属于2类声环境功能区；经现场踏勘，本工程区域无特殊声敏感目标。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）和《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本项目声环境评价工作等级为二级。 （4）水环境 本项目投运后无新增废污水，故本次仅对水环境影响进行简要分析。 3.3.3评价范围 （1）生态环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目生态环境影响评价范围表11。 表11 本项目生态环境影响评价范围 评价因子 项目; 生态环境. 海棠110kV变电站; 变电站围墙外500m以内的区域. 线路; 边导线地面投影外两侧各300m以内的带状区域. （1）电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本项目电磁环境影响评价范围见表12。 表12 本项目电磁环境影响评价范围 评价因子 项目; 工频电场; 工频磁场. 海棠110kV变电站; 变电站围墙外30m以内的区域. 线路; 边导线地面投影外两侧各30m以内的区域. （2）声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）和《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本项目声环境影响评价范围见表13。 表13 本项目声环境影响评价范围 评价因子 项目; 噪 声. 海棠110kV变电站; 围墙外200m以内的区域. 线路; 边导线地面投影外两侧各30m以内的区域. 3.3.4主要环境敏感目标 （1）生态环境敏感目标 根据设计资料和现场踏勘，本项目生态环境评价范围内无国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区和重要生态敏感区分布，本项目也不涉及生态保护红线。 （2）电磁环境和声环境敏感目标 本项目电磁环境和声环境评价范围内的民房等建筑物均为环境敏感目标。 （3）水环境敏感目标 根据设计资料和现场踏勘，本项目评价范围内无饮用水水源保护区、湿地公园等水环境敏感目标分布。 |
| 评价 标准 | 3.4.1环境质量标准 根据《富顺县城市区域环境噪声声环境功能区划定方案》，并参考《自贡富顺海棠110kV输变电工程及王渡220kV变电站扩建工程环境影响报告表》执行的评价标准，同时结合本区域环境功能现状，本项目环境影响评价执行以下标准： 1）环境空气：本项目所在区域为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准。 2）地表水：本项目所在区域水域属Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准。 3）声环境：本项目所在区域声环境功能区为2类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准（昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)）。 3.4.2污染物排放标准 根据《富顺县城市区域环境噪声声环境功能区划定方案》，并参考《自贡富顺海棠110kV输变电工程及王渡220kV变电站扩建工程环境影响报告表》执行的评价标准，同时结合本区域环境功能现状，本项目污染物排放执行如下标准： 1）工频电场、工频磁场：执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中公众曝露控制限值，即电场强度公众曝露控制限值执行4000V/m，耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电场强度控制限值执行10kV/m；磁感应强度控制限值执行100μT。 2）噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70 dB(A)、夜间55dB(A)），运行期变电站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。 3）废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准。 |
| 其他 | 本项目运行期主要环境影响为工频电场、工频磁场和噪声，均不属于国家要求总量控制的污染物种类，因此本项目不需设置特征污染物的总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1.1施工期工艺及主要产污环节 （1）海棠110kV变电站扩建 本项目变电站施工工艺及主要产污环节见图。 图4 变电站施工工艺及产污环节图 1）施工噪声：本项目基础施工主要为主变、事故油池、化粪池、避雷器基础等，施工机具主要有运输车、电焊机等，不使用打桩机等大型施工机具，施工机具主要是吊车、运输车辆等，其最大源强约为80dB(A)。 2）生活污水：平均每天配置施工人员约15人，人均用水定额为130L/人·d（来源于四川省人民政府关于印发《四川省用水定额》的通知（川府函〔2021〕8号）），排水量按照系数0.9倍进行估算，施工期施工人员产生生活污水量约1.755t/d。 3）固体废物：主要为施工人员产生的生活垃圾，平均每天配置施工人员15人，根据《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》（第一分册）中人均生活垃圾产生量为0.5 kg/d，产生的生活垃圾量约为7.5 kg/d。 4）施工扬尘：基础施工集中在变电站扩建位置，土建施工量小，且产生扬尘低，仅在短期内使施工区域局部扬尘增加。 （2）输电线路 本项目输电线路施工工艺及主要产污环节见图5。 图5 输电线路施工工艺及产污环节图 施工工序主要为材料运输、基础施工、铁塔组立、导线架设等，在施工过程中产生的环境影响有生态环境影响、施工扬尘、生活污水、固体废物等。其主要环境影响有： （1）动植物影响：本项目线路生态环境影响主要为塔基开挖，施工临时设施设置（塔基施工临时占地）以及材料堆放时造成的局部植被破坏并由此引起的水土流失；施工活动对动物及其栖息环境的影响。 （2）施工扬尘：本项目线路大气环境影响主要为施工扬尘，来源于塔基基础开挖。 （3）生活污水：平均每天配置施工人员约20人（沿线路分散分布在各施工点位），生活污水产生量约2.34t/d。 （4）固体废物：主要为施工人员产生的生活垃圾。平均每天配置施工人员约20人，生活垃圾产生量约10kg/d。 综上所述，本项目施工期产生的环境影响见表14。 表14 本项目施工期主要环境影响识别 环境识别; 海棠变电站扩建; 输电线路. 生态环境; 不涉及; 动植物影响、水土流失. 声环境; 施工噪声; 施工噪声. 大气环境; 施工扬尘; 施工扬尘. 水环境; 生活污水; 生活污水. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾. 4.1.2施工期主要环境影响分析 4.1.2.1生态环境 本项目变电站扩建在站内预留场地上进行，不涉及站外地表扰动和植被破坏，对站外生态环境无影响。 本项目对生态环境的影响主要是线路的施工活动对野生动植物的影响和造成的地面扰动和植被破坏所引起的水土流失。 （1）对植被的影响 本项目对植被的影响主要是线路施工活动引起的施工区域植被破坏。本项目对植被的影响方式主要表现在两个方面：施工活动将对地表植被产生干扰，如放线将导致植被践踏等；塔基永久占地改变土地性质，原有植被将遭到破坏。本项目线路新建塔基所在区域主要为栽培植被，代表性物种主要有油菜、萝卜、豌豆等，均为当地常见物种。加上施工临时占地时间短，施工前采取表土剥离、施工结束后采取土地整治、复耕等措施进行植被恢复，能有效降低对植被的破坏程度；线路塔基永久占地面积小，对区域植被的破坏有限。 综上所述，本项目建设不会导致评价区的植被型消失，也不会改变区域植物物种结构，此项目建设对评价区植被的影响极为微弱。 （2）对动物资源的影响 根据现场踏勘，现场调查期间未发现珍稀濒危及国家和四川省重点保护的野生动物。本项目区域位于城郊环境的耕地区域，周围人为活动较多，野生动物资源较少。本项目对野生动物的主要影响如下： 本项目建设对动物的影响主要是工程占地对活动区域的破坏，对动物的生境带来干扰，但不会直接伤害个体，由于新建线路占地面积小且集中在变电站北侧小范围片区，不会对区域野生动物种类和分布格局造成较大的影响。评价区各类动物种群数量很小且个体活动隐蔽，但对人类活动干扰有一定适应能力，能及时躲避人类不利干扰，在加强施工人员的管理、杜绝捕猎野生动物行为的前提下，本项目建设不会导致评价区动物种类减少。 综上，施工期不会造成区域野生动物种类和数量的降低，对当地野生动物的影响程度较小。 （3）水土流失 1）水土流失影响因素分析 本项目变电站扩建对站外无影响，但线路施工处开挖、回填等将会对原地表土壤结构造成不同程度的扰动和破坏，致使土层裸露，受降水及径流冲刷，容易造成新增水土流失；开挖土石方的临时堆放，新的松散堆放体表层抗冲蚀能力弱，容易引起冲刷而造成水土流失。本项目变电站不新征地，塔基永久占地面积约0.001hm2，塔基施工临时占地约0.0040hm2。 2）水土流失量预测结果分析 本项目区土壤侵蚀主要为中度水力侵蚀，项目区平均背景土壤侵蚀模数为3750t/（km2·a）。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）等标准规范的规定，本项目建设过程中扰动地表、破坏水保设施而可能产生的水土流失量采用侵蚀模数法进行预测。预测公式如下： 式中：Wsl －项目开挖占地新增水土流失量，t； Fi －第i个预测单元的面积，km2； Msi －不同预测单元扰动后的土壤平均侵蚀模数，t/( km2·a)； M0 －不同预测单元土壤侵蚀模数背景值，t/( km2·a)； Ti －预测年限，a。 由于本项目水土流失影响主要发生在施工期，总时间约6个月，故本项目水土流失预测年限按6个月考虑，水土流失预测结果见表15。 表15 本项目水土流失量预测值 项目; 分类; 土地 类型; 扰动后平均侵蚀模数t/(km2·a); 面积 (hm2); 背景侵蚀量(t /a); 水土 流失量(t); 新增流失量(t). 永久 占地; 新建铁塔; 耕地; 12000; 0.0100; 0..0375; 1.20; 1.16. 临时占地; 新建塔基施工临时占地; 耕地; 12000; 0.0040; 0.015; 0.48; 0.47. 人抬便道临时占地; 草地; 8000; 0.0100; 0.0375; 0.80; 0.76. 合计; --; --; --; 0.0240; 0.09; 2.48; 2.39. 由表15可知，本项目占地及影响范围共扰动原地表面积约0.0240hm2，在不采取环保措施情况下，水土流失预测总量约2.48t，新增水土流失量为2.39t。 本项目通过进行合理的施工组织设计，可有效减少施工扰动影响范围，缩短施工时间；线路采取高低腿铁塔、原状土基础等工程措施，开挖的土方在回填之前临时堆放时采取“先挡后弃”，通过加强对临时堆土的遮盖、坡脚挡护和坡面雨水的排导等临时措施，施工结束后利用当地物种进行植被恢复等植物措施，能有效控制本项目建设引起的新增水土流失。 可见，本项目建设产生的水土流失量较小，不会造成大面积的水土流失，不会改变当地区域土壤侵蚀强度，其影响将随着施工的结束而消失。 4.1.2.2声环境 （1）海棠110kV变电站扩建 海棠变电站施工噪声采用理论模式进行预测分析，预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）工业噪声中室外点声源预测模式。本次仅考虑噪声的几何衰减。 在距离点声源r m处的噪声值按下式计算： L（r）= L（r0）－△L （1） 其中：r—计算点至点声源的距离，m r0—噪声测量点至操作位置的距离，r0=1 m △L—点声源随传播距离增加引起的衰减值，dB（A） 点声源随传播距离增加引起的衰减值△L按下式计算： △L =20 lg（r/r0） （2） 变电站基础施工不使用挖土机、推土机等大型施工机具，主要采用人工开挖，主要施工机具如吊车、运输车辆等，其最大噪声源强约80dB（A）。本次不考虑地面效应及围墙隔声量，但考虑到变电站施工期间既有1#、2#主变等设备处于正常运行状态，本次施工期噪声预测时考虑既有噪声源的影响，以站界现状监测值（2台主变同时运行时）保守反映施工期站内电气设备运行的声环境影响，采用施工机具噪声叠加站界噪声现状监测最大值，能保守反映变电站施工期间产生的噪声影响。变电站施工噪声随距施工机具距离变化的预测值见表16。 表16 变电站施工噪声随施工机具距离变化的预测值 单位：dB（A） 距机具距离(m) 施工阶段; 1; 3; 4; 18; 19; 31; 32; 183; 184. 基础施工和设备安装; 80.0; 70.0; 68.0; 54.9; 54.4; 50.2; 49.9; 34.8; 34.7. 站界噪声现状监测最大值; 昼间; 50. 夜间; 43. 站界施工噪声值（施工准备、设备安装阶段）; 昼间; 80.0; 70.0; 68.1; 56.1; 55.7; 53.1; 53.0; 50.1; 50.1. 夜间; 80.0; 70.0; 68.0; 55.2; 54.7; 51.0; 50.7; 43.6; 43.6. 从表16可知，在施工阶段，距施工机具3m、19m以内分别为昼间、夜间噪声超标范围。参比同类项目施工总布置方案，基础施工、设备安装阶段机具主要集中于综合楼（扩建3#主变）、事故油池位置。根据本项目海棠变电站总平面布置图（附图2）可知，本项目生产综合楼、事故油池距站界最近距离分别约为6.3m、1.5m。可见，在施工阶段除在综合楼处昼间施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）要求外，在其它时段和其他位置站界外噪声均不满足标准要求。 在考虑最不利条件（即施工机具位于站界处）情况，施工阶段在敏感目标处昼间和夜间施工噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）要求。 为了尽可能减少变电站施工噪声影响，施工期应采取下列措施：①施工集中在变电站站内预留位置，施工现场布置尽量远离敏感目标，禁止采用高噪声施工机具；②加强施工机具的维修保养；③尽量避免多种噪声源机具同时使用；④施工应集中在昼间进行，避免夜间进行高强度噪声施工，若由于施工工艺要求不能避免夜间进行施工时，夜间施工应需提前向主管部门报告，经批准后，提前对附近居民进行公示。通过采取上述措施后，能最大限度地减少施工噪声的影响，同时本项目施工期短，施工噪声将随着施工活动的结束而消失。 （2）输电线路 本项目线路施工噪声主要是塔基施工和架线安装产生，塔基开挖采用人工开挖方式，本次仅新建1基杆塔，施工期短，且集中在昼间进行，施工噪声随着施工结束而结束，不会影响周围居民正常休息。 4.1.2.3大气环境 本项目施工对大气环境的影响主要为施工扬尘。施工扬尘主要集中在施工区域内，在短期内将使局部区域扬尘增加。设备设施基础、塔基基础开挖时应对临时堆放场地采取遮盖措施，对进出施工区的车辆实行除泥处理，对道路进行洒水、清扫。 本项目施工应按照《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》（川建发（2018）16 号）中的要求采取相应的扬尘控制措施，对施工区域进行洒水降尘，建设单位应执行《自贡市大气污染防治技术导则（暂行）》（自府办发〔2018〕64号）、《关于印发自贡市打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（自府发〔2019〕6号）等相关要求，强化施工扬尘措施落实监督，落实重污染天气状况下的应急措施。施工过程中，建设单位及施工单位建立施工环境保护管理工作责任制，落实施工环境管理责任人，加强施工工地扬尘管控，建立扬尘控制责任制度，严格落实“六必须（必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设备、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、六不准（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛洒建筑垃圾、不准现场搅拌混土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）”管控要求，加强施工扬尘防治，积极配合上级环境主管部门的监管工作。 4.1.2.4地表水环境 本项目海棠变电站平均每天安排施工人员15人考虑，线路按平均每天安排施工人员20人考虑，人均用水量参考四川省人民政府关于印发《四川省用水定额》的通知（川府函〔2021〕8号）中自贡市地区居民生活用水定额，取130L/人·天；排水系数参考《室外排水设计标准》（GB 50014-2021），取系数0.9。施工期施工人员生活污水产生量见表17。 表17 施工期间生活污水产生量 项 目; 人数（人/天）; 用水量（t/d）; 排放量（t/d）. 海棠110kV变电站扩建; 15; 1.95; 1.755. 新建线路; 20; 2.60; 2.34. 本项目变电站施工人员不在变电站内住宿，仅在站内进行施工活动，施工期短且产生的生活污水量少，能够依托站内既有化粪池收集后用于站外农肥；线路施工人员仅在变电站站外新建1基塔，生活污水利用海棠变电站站内既有化粪池收集后用于农肥。 4.1.2.5固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾。施工期生活垃圾产生量见表18。 表18 施工期间生活垃圾产生量 项目; 人数(人/天); 产生量(kg/d). 海棠110kV变电站扩建; 15; 7.5. 新建线路; 20; 10. 本项目变电站和线路施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后由施工人员清运至附近市政垃圾桶，对当地环境影响较小。 4.1.3小结 本项目施工期最主要的环境影响是施工噪声，采取有效的防治措施后，对环境的影响较小。同时，本项目施工期短、施工量小，对环境的影响随着施工结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运行期生态环境影响分析 | 4.2.1运行期工艺及主要产物环节 根据本项目建设特点及项目所在区域环境特征，运行期生产工艺流程及产污位置图见图6。 注：1、E－电场强度、B－磁感应强度、N－噪声； 2、图中部分为本项目变电站中扩建内容。 图6 生产工艺流程及产污位置图 （1）海棠110kV变电站扩建 本项目海棠110kV变电站运营期的主要环境影响有工频电场、工频磁场、噪声、生活污水和固体废物。 （1）工频电场、工频磁场 变电站运行期间站内电气设备将会产生工频电场和工频磁场，主要设备有主变压器、配电装置等。本次扩建后，除了110出线回路数扩大外，变电站电压等级、总平面布置方式、配电装置型式等影响电磁环境的主要因素均未发生显著变化。 （2）噪声 变电站的主变压器等设备在运行期间将产生电磁噪声，冷却系统产生空气动力噪声。变电站主要噪声源为主变压器、轴流风机等，其中主变压器噪声以中低频为主，散热器和轴流风机噪声以中高频为主。变电站扩建后除现有的1#、1#主变压器外还有新增的3#主变压器，根据同类设备调查，本次扩建主变压器噪声声压级不超过60dB(A)（距离主变压器2m处）、轴流风机噪声声压级不超过58dB(A)（距离主变压器1m处）。 （3）生活污水和生活垃圾 本变电站现为无人值班，仅值守人员1人。本次扩建后，变电站运行方式不变，不新增人员，无新增生活污水量和生活垃圾量产生。 （4）事故废油、含油废物和更换的蓄电池 变电站运行期危险废物为主变事故排放的少量事故废油、检修时产生的含油废物和更换的废旧蓄电池。 根据《国家危险废物名录》（2021版）（部令第15号），事故废油、含油废物均为危险废物，危险特性为毒性（T）和易燃性（I），事故废油属于《国家危险废物名录》（2021版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物”—“900-220-08变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”，变电站检修时产生的含油废物属于《国家危险废物名录》（2021版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物”—“900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。根据设计资料，本次扩建后站内主变产生的最大事故油量为27.9t，变电站检修时产生的含油棉、含油手套等含油废物量极少。 更换的蓄电池来源于变电站内综合楼蓄电池室，一般情况下运行3~5年老化后需更换，建设单位在日常检修中不定期检测蓄电池电压，若性能满足要求则继续使用，对性能不达标的蓄电池，则进行更换，更换下来的蓄电池由检修部门进行进一步的检测，若属于危险废物的，则按照危险废物进行管理。废蓄电池属于《国家危险废物名录》（2021版）中“HW31含铅废物”—“900-052-31废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液”，危险特性为毒性（T）和腐蚀性（C）。海棠变电站产生的废蓄电池约108块/5年，本次扩建不新增蓄电池量。 （2）输电线路 1）工频电场、工频磁场 当架空输电线路运行后，输电导线与大地之间会存在电位差，从而导致导线周围产生工频电场；当输电线路有电流后，在载流导体周围产生工频磁场。 2）噪声 架空输电线路电晕放电将产生噪声。输电线路的可听噪声主要发生在雨天等恶劣天气条件下，在干燥条件下通常很小。 综上所述，本工程运行期产生的环境影响见表19。 表19 本项目运行期主要环境影响识别 环境识别; 海棠变电站扩建; 输电线路. 生态环境; 不涉及; 植被、动物. 电磁环境; 工频电场、工频磁场; 工频电场、工频磁场. 声环境; 噪声; 运行噪声. 水环境; 生活污水; 无. 固体废物; 生活垃圾、事故废油、含油废物、更换的蓄电池; 无. 4.2.2运行期主要环境影响分析 4.2.2.1 生态环境影响 （1）对植被的影响 海棠变电站本次扩建在站内预留位置上进行，对站外生态环境无影响。 线路运行期不进行林木砍伐，仅按相关规定对导线下方与树木垂直距离小于4.0m的零星林木进行削枝，以保证线路安全运行，但总体削枝量小，不会对植物多样性产生影响，线路维护人员可能在运行维护过程中对植被造成一定踩踏和引入外来植物。通过禁止维护人员引入外来物种，可避免人为引入外来物种对本土植物造成威胁。从类似工程已运行的线路来看，线路周围植物生长良好，输电线路电磁影响对周围植物生长无明显影响。 （2）对野生动物的影响 根据现场踏勘、观察和询访，本项目所在区域未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生动物，也不涉及鸟类的迁徙通道。本项目调查区域野生动物分布有兽类、鸟类、爬行类，兽类主要为褐家鼠、普通蝙蝠等，鸟类主要为大杜鹃、大山雀、家燕等，爬行类主要为翠青蛇、乌梢蛇、蹼趾壁虎等，均属于当地常见动物；本项目建成后对野生动物的影响除了对鸟类飞行略有影响，对兽类、爬行类等动物的生存和活动基本无影响。评价区域内的野生鸟类有大杜鹃、大山雀、家燕等，其行动敏捷，且飞行高度一般高于线路架设高度，在飞行时碰撞杆塔的几率不大；从类似工程已运行的线路来看，线路建成后不会对鸟类的飞行和生活习性造成影响。 综上所述，本项目运行期不会对野生植物数量、种类及其生态功能造成明显影响；不会影响当地的动物的生活习性，不会造成当地动物种类和数量的减少。 4.2.2.2电磁环境 （1）海棠变电站 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），变电站电磁环境影响采取类比分析法进行预测。根据类比条件（变电站电压等级、总平面布置方式、配电装置型式、出线方式等影响电磁环境的主导因素），类比变电站选用海棠110kV变电站（现有规模），类比变电站与本变电站的可比性分析见本项目电磁环境影响专项评价。根据本项目专项评价类比分析结果，海棠变电站站界处电场强度采用现状监测值扩大至1.5倍，磁感应强度采用按监测期间主变高压侧电流与主变额定电流比关系修正，再扩大至1.89倍进行预测分析，详见本项目电磁环境影响专项评价。此处仅列出预测结果，预测结果如下： 1）电场强度 根据类比分析，海棠变电站本次扩建投运后站外电场强度最大值为288.2V/m，满足不大于公众曝露控制限值4000V/m的要求。 2）磁感应强度 根据类比分析，海棠变电站本次扩建投运后站外磁感应强度最大值为6.037μT，满足不大于公众曝露控制限值100μT的要求。 根据类似变电站电磁环境断面监测结果分析，本变电站扩建后在站外产生的电场强度、磁感应强度均随着距变电站围墙距离的增加呈逐渐降低的趋势，在变电站评价范围内产生的电场强度、磁感应强度均满足评价标准要求。 综上所述，本项目变电站按照设计方案进行扩建后，站界及站界外的电场强度和磁感应强度均满足相应评价标准要求。 （2）输电线路 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本项目线路电磁环境影响采用模式预测结合类比分析法进行预测分析。 本项目线路预测模式采用《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附件C、D推荐的模式，详见本项目电磁环境影响专项评价，根据电磁环境影响专项评价，本项目线路电磁环境影响测结果如下： ●电场强度 根据模式预测，本段线路采用最不利相导线架设方式，导线设计对地设计最低高度为15m时，电场强度最大值为550V/m，出现在距线路中心线投影4.0m（边导线内0.7m）处，满足电场强度不大于公众曝露控制限值4000V/m的要求，也满足电场强度不大于耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所控制限值10kV/m的要求，此后随着距中心线距离增加而呈减小趋势。 ●磁感应强度 根据模式预测，本段线路采用最不利相导线架设方式，导线设计对地设计最低高度为15m时，磁感应强度最大值为2.5μT，满足磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的要求。 4.2.2.3声环境 （1）海棠变电站 本项目噪声分析采用理论模式进行预测，预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）工业噪声中室内面声源预测模式。 噪声预测采用如下公式： L2i=L2−20log(r2ir20i) （4） L2=10log(i=1n100.1⋅L2i(r2i)) （5） Lw=L2i'+10lgS' （6） （7） L1i=Lw1i+10lg(Q4πr1i2+4R) （8） R=Sa(1−a) （9） 式中：L2i—i声源在室外预测点（距建筑物距离为r2i）处的声压级，dB(A)； L20i—i声源在室外参考预测点（距建筑物距离为r20i）处的声压级，dB(A)； L2—各声源在室外预测点（距建筑物距离为r2i）处的叠加声压级，dB(A)； Lw2i—i声源在围护结构处的声功率级（室外侧），dB(A)； L2i’—i声源在围护结构处的声压级（室外侧），dB(A)； S’ —i声源在围护结构处的透声面积，m2； L1i—i声源在围护结构处的声压级（室内侧），dB(A)； TL—建筑物（门或窗）的隔声量，dB(A)； Lw1i—i声源在围护结构处的声功率级（室内侧），dB(A)； Q—指向性因数，通常对于无指向性声源，当声源放在房间中心时，取Q=1，当放在一面墙的中心时，取Q=2，当放在两面墙夹角处时，取Q=4，当放在三面墙夹角处时，取Q=8； r1i—室内i声源距围护结构的距离，m； R—建筑物常数； S—建筑物内表面面积，m2； a—建筑物内表面平均吸声系数； n—声源数目。 本项目变电站扩建后总平面布置方式不变，仍为户内布置。根据同类变电站调查分析，变电站主要噪声源为主变压器、轴流风机，根据设计资料，本次扩建的主变压器噪声源强为60dB(A)（距离设备2m处）、轴流风机噪声源强为58dB(A)（距离设备1m处）。本次现状监测期间，既有1#和2#主变均处于正常运行状况，附近无其它明显噪声影响源，监测值主要受既有主变压器的影响。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），改扩建项目以工程噪声贡献值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。即海棠变电站本次扩建后的噪声影响采用扩建的3#主变在站界产生的噪声贡献值叠加既有1#、2#主变在站界产生的噪声影响值（即本次站界噪声监测值）进行预测，能反映本次扩建后站界处的声环境影响。其主要预测参数见表20，利用CadnaA（V2021）软件进行预测分析，本次不考虑地面效应、空气衰减作用，主变室大门隔声量按20dB（A）考虑。变电站站界及敏感目标处噪声预测结果见表 21，预测（贡献值）等声级线图见图7。 表20 变电站噪声源预测参数 输入参数. 反射次数; 地面吸收系数; 建筑物吸声系数（dB）; 计算点高度（m）. 1; 0; 0.21; 2.8m（四侧有居民分布）. 主要噪声源. 序号; 噪声源名称; 声压级; 简化声源类型. 1; 110kV主变压器; ＜60dB（A）（距主变2m处）; 等效垂直面声源. 2; 轴流风机; ≤58dB（A）（距风机1m处）; 点源. 主要构筑物. 序号; 名称; 高度（m）. 1; 综合楼; 8.5. 2; 围墙; 2.3. 表 21 3#主变距站界距离及站界噪声预测值 单位：dB(A) 噪声 预测点; 3#主变距站界距离(m); 既有声源影响值; 3#主变贡献值; 预测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼; 夜. 站界东侧; 36.1; 50; 41; 27.7; 50.0; 51.2; 60; 50. 站界南侧; 17.5; 50; 43; 38.8; 50.3; 44.4. 站界西侧; 21.7; 49; 43; 32.8; 49.1; 43.4. 站界北侧; 19.5; 47; 40; 18.7; 47.0; 40.0. 图7 海棠变电站扩建噪声预测（贡献值）等声级线图. 由表 21、图7可知，本项目变电站站界噪声昼间预测值在47.0dB(A)～50.3dB(A)之间、夜间预测值在40.0dB(A)～44.4dB(A)之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值（昼间60 dB(A)、夜间50 dB（A））要求。 从上述分析可知，本项目变电站按设计方案进行建设，主变压器噪声源强控制在60dB(A)（距离设备2m处）以下，本次扩建投运后站界处噪声预测值均满足相应评价标准限值要求。 （2）输电线路 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），线路噪声影响采用类比法进行分析。 （1）类比条件分析 本项目线路选择110kV天峰线为类比线路，相关参数见表 22。 表 22 本项目线路和类比线路相关参数 项目; 本项目线路; 类比线路（天峰线）. 电压等级; 110kV; 110kV. 架线方式; 单回; 单回. 分裂型式; 单分裂; 单分裂. 相序排列; 单回垂直排列（类似三角排列）; 三角排列. 导线高度（m）; 15.0（按设计对地最低高度）; 21.0. 背景状况; 附近无其他噪声源. 由表 22可知，本项目线路和类比线路（天峰线）电压等级均为110kV，架线方式均为单回，导线分裂型式均为单分裂，相序排列相似，附近均无明显噪声源；虽然本项目线路评价采用的最低高度与类比线路架线对地最低高度有差异，但由高度差异导致的噪声值变化较小。可见，本项目线路选择天峰线作为类比线路是可行的。 2）类比监测方法及仪器 监测期间环境状况见表23，监测单位及监测报告编号见表24。 表23 类比线路监测期间天气状况 监测对象; 监测点; 天气; 温度（℃）; 湿度（RH%）. 110kV天峰线; 3#~4#塔; 晴; 22.6~29.3; 48~52. 表24 类比线路监测单位及监测报告编号 监测线路; 监测单位; 监测报告编号. 天峰线; 成都同洲科技有限责任公司; 同洲检字（2021）E-0051号. 类比线路监测布点：由线路导线地面投影中心线处起，沿中心线横截面方向，每5m设1监测点，依次监测直至接近环境背景值。类比线路断面监测能反映线路产生的噪声随着距边导线距离增大的变化趋势，能反映类比线路线下及附近区域的声环境状况，根据上述类比条件分析，类比线路监测最大值能反映线路产生的声环境状况。 3）类比监测结果 类比线路噪声监测结果见表 25。 表 25 类比线路噪声监测结果 监测对象; 监测点; 距中心线距离（m）; 监测结果dB（A）. 昼间; 夜间. 110kV天峰线; 3#～4#塔间; 0; 47; 44. 5; 47; 45. 10; 47; 44. 15; 46; 44. 20; 46; 44. 25; 47; 45. 30; 47; 45. 由表 25可知，本项目线路投运后产生的昼间噪声为昼间为47dB(A)、夜间为45dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值（昼间60 dB(A)、夜间50 dB（A））要求。 （3）对声环境敏感目标的影响 ###### 本项目声环境评价范围内的民房等建筑物均为声环境敏感目标。环境敏感目标为选取距变电站最近、房屋特征具有代表性等居民敏感目标进行分析，根据变电站产生的声环境影响特性（距变电站围墙距离增加，声环境影响呈减小趋势），可见其预测结果能反映项目评价范围内其他居民处的环境影响程度。 ###### 由Error: Reference source not found可知，本项目投运后环境敏感目标处噪声均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求（昼60dB（A）、夜50dB（A））。 4.2.2.4地表水环境 海棠变电站本次扩建投运后，不新增运行人员，不新增生活污水量，不需增加污水防治措施，不影响站外水环境。 线路投运后无废污水产生，不会对水环境产生影响。 4.2.2.5固体废物 本项目变电站扩建后的固体废物包括变电站内的生活垃圾、主变事故排放的少量事故废油、检修时产生的含油废物和更换的废蓄电池。 变电站本次扩建投运后，不新增运行人员，无新增生活垃圾量。 变电站主变压器发生事故时，事故油经主变下方的事故油坑，排入站内总容量约为31.4m3事故油池进行收集，经事故油池内油水分离后，产生的少量事故废油由有资质的单位处置，不外排；变电站检修时产生的少量含油棉、含油手套等含油废物由有资质的单位处置。对事故废油的收集、贮存、运输、利用、处置活动应符合危险废物管理要求，满足《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等规定，按规定办理对应的经营许可证、设置危险废物识别标志、申报相关信息等，事故废油转移按照《危险废物转移联单管理办法》要求填报转移联单。 变电站更换下来的废蓄电池由有资质的单位收集处理，不在站内暂存。本次扩建不新增蓄电池，不需新增废蓄电池处置措施。 本项目线路投运后，无固体废物产生。 4.2.3环境风险 （1）源项分析 根据本项目运行特点、周围环境特点及项目与周围环境之间的关系，本项目运行期主要为事故油。 （2）风险物质识别 表26主要危险物质识别表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型. 事故油收集及输送设施; 事故油坑、事故排油管和事故油池; 油类; 泄漏. （3）环境风险分析 本项目事故油风险事故来源主要为变压器事故时泄漏事故油，属非重大危险源。变压器发生故障时，事故油排放，如不采取措施处理，将污染地下水及土壤。本项目扩建1座容积不小于8.4m3的事故油池，与原23m3事故油池连通，扩建后事故油池总容量约为31.4m3，能够满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中“总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定”的要求，正常情况下主变压器不会漏油，不会发生油污染事故。当主变压器发生事故时，事故油流入主变正下方的事故油坑内，经事故排油管排入事故油池，事故油由有资质的单位处置，不外排。流程图如下。 事故油池采用地下布置，远离火源，为钢筋混凝土结构，采取防水混凝土、防水砂浆保护层、防水涂料等防渗措施，并对预埋套管处使用密封材料，具有防水、防渗漏等功能。事故油坑、事故排油管和事故油池需采取防渗措施，站内事故油坑、事故油池设置和运行管理需满足《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）规定。 从已运行变电站调查看，变电站主变发生事故的几率很小，主变发生事故时，事故油能得到妥善处理，环境风险小。 ###### 从上述分析可知，本项目无重大危险源，运行期采取相应措施后，环境风险小。 ###### 4.2.4小结 本项目变电站扩建投运后，无废气排放，不新增生活污水和生活垃圾；主变发生事故时产生的事故废油由有资质的单位处置，不外排，不影响当地水环境质量，不会影响所在区域环境；变电站通过类比分析，其产生的电场强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中不大于公众曝露控制限值4000V/m，磁感应强度满足不大于公众曝露控制限值100μT的要求。变电站扩建主变压器选用噪声级低于60dB(A)（距设备2m处）、轴流风机噪声级低于58dB(A)（距设备1m处）的设备，站界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，其他区域的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 本项目线路投运后无废水、废气、固体废物排放，不会影响当地大气、水环境质量。线路采用类比分析结合模式预测法分析，其产生的电场强度满足不大于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值4000V/m及耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所控制限值10kV/m的要求，磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的要求。本项目评价区域内的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。本项目对当地野生动植物和生态环境影响较小，不会导致区域环境功能发生明显改变。 本项目投运后在环境敏感目标处产生的电场强度、磁感应强度、噪声均满足相应评价标准要求。 |
| 选址选线环境合理性分析 | （1）海棠110kV变电站扩建 1）站址及环境合理性 海棠110kV变电站为既有变电站，位于自贡市富顺县富世街道光明社区，本项目扩建在海棠变电站站内预留场地上进行，不新征地，不会改变当地用地规划，变电站外环境关系详见附图3。 根据现场调查及环境影响分析，上述扩建方案从环境影响角度分析具有下列特点：1）站址所在区域为城郊环境，不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感点制约因素，不涉及生态保护红线；本次扩建在站内进行，不新征地，不会改变土地利用性质，不会对站外生态环境造成影响；2）本次扩建选择选用噪声级低于60dB(A)（距变压器2m处）的主变压器、轴流风机噪声级低于58dB(A)（距变压器1m处），符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）关于声环境保护的相关要求；3）本项目涉及站内事故油池扩建，从而使站内事故油池总有效容积能够满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中“总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定”的要求，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中“改建、扩建输变电建设项目应采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏”的相关要求。从境制约因素和环境影响程度分析，该扩建方案符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）要求。 （2）总平面布置及环境合理性 变电站本次在站内预留场地上扩建，不新征地，扩建后总平布置如下：变电站仍采用户内布置，即主变为户内布置，110kV配电装置为户内GIS（气体绝缘金属封闭开关设备）布置，35kV配电装置、10kV配电装置采用户内开关柜，110kV出线采用架空出线。站区内设一座2层的综合楼，该建筑物位于站区的中央。1层布置有110kV主变压器、35kV配电室、10kV配电室、10kV无功补偿装置等，2层布置有110kV配电装置，化粪池布置于综合楼西侧，事故油池与消防水池布置于综合楼东南侧。 该总平面布置从环境影响类型及程度分析具有以下特点：1）本次扩建3#主变位于变电站内预留位置，不改变变电站总平面布置方式和出线方式；2）本次扩建后不改变站外居民与变电站之间的位置关系；3）变电站运行方式不变，不增加运行人员，无新增生活污水和生活垃圾量；4）站内既有23m3事故油池已不满足19年实施的GB50229-2019相关要求，本项目扩建8.4m3事故油池与原有23m3事故油池相连，总容积约为31.4m3，采取防渗措施，能满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中“总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定”的要求，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）“变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施”的要求，事故油能得到妥善处理，环境风险小；5）海棠变电站位于声环境功能区为2类区，扩建的3#主变位于变电站内预留位置，位于户内，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）的“6.3.5 位于城市规划区1类声环境功能区的变电站应采用全户内布置方式。位于城市规划区其他声环境功能区的变电工程，可采取户内、半户内等环境影响较小的布置型式”要求；6）变电站扩建投运后产生的电场强度、磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应评价标准要求，变电站本次扩建投运后站界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，站外环境敏感目标处的噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。从从环境制约因素和环境影响程度分析，该总平面布置合理。 （2）输电线路 1）线路推荐路径及合理性分析 本项目新建线路从既有王海二线N25终端塔止，至海棠110kV变电站3#110kV出线构架止，新建线路长度约0.1km。详见附图3《海棠变电站、输电线路路径及外环境关系与监测布点图》。 根据现场调查及环境影响分析，本推荐路径具有以下特点：①线路路径不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，不涉及生态保护红线；②线路路径较短，有利于降低环境影响；③线路路径已避让集中居民区，对居民的影响满足相应限值要求。从环境制约和环境影响角度分析，本项目推荐线路路径选择合理。 2）线路架设方式及环境合理性分析 ①架设方式 为充分利用出线走廊，本次新建1基双回塔，本线路采用双回单边挂线，另一回预留。 ②合理性分析 a）充分利用海棠变电站出线走廊，与后期规划线路统一考虑，新建1基双回塔有利于节约土地资源，同时减小电磁环境影响；b）根据现场监测及环境影响分析，本项目线路架设方式产生的电磁环境影响满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应评价标准要求。 综上所述，线路路径选择、架设方式均无环境制约因素，产生的环境影响能满足相关环保要求，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）要求。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1.1生态环境保护措施 本项目变电站扩建在站内预留位置上继续，对站外生态环境无影响；本项目对生态环境的影响主要是线路施工活动造成的地面扰动和植被破坏所引起的水土流失和对野生动植物的影响。根据本项目区域生态环境特点及本项目生态环境影响特征，本项目拟采取如下的生态保护措施： 1）植物保护措施 ●利用现有道路，减少修整人抬道路长度，减少对植被的破坏； ●采用高低腿铁塔、原状土基础，尽量缩小塔基临时占地面积； ●限制施工作业范围、禁止踩踏农作物； ●线路塔材、金具等材料输运到施工现场需及时进行组装，减少现场堆放时间，减少对耕地植被的占压。 ●施工过程中施工人员产生的生活垃圾等固体废物，应集中收集装袋，施工结束后，应及时清理施工现场，及时做好施工场地迹地恢复工作。 2）动物保护措施 ●对工程废物和施工人员的生活垃圾进行彻底清理，尽量避免生活垃圾为鼠类等疫源性兽类提供生活环境，避免疫源性兽类种群爆发。 ●严防燃油及油污、废水泄漏对土壤环境造成污染。 ●对工程废物要及时运出妥善处理，防止遗留物对环境造成污染。●严格控制最小施工范围。 5.1.2声环境保护措施 （1）海棠110kV变电站扩建 ①尽可能将高噪声源强施工机具布置在本次扩建区域，远离站界和敏感目标； ②定期对施工设备进行维护，减小施工机具的施工噪声； ③基础施工应集中在昼间进行，避免夜间进行高强度噪声施工，若由于施工工艺要求不能避免夜间进行施工时，需提前向相应主管部门报告，经批准后，提前对附近居民进行公示。 （2）输电线路 线路施工活动集中在昼间进行。 5.1.3大气环境保护措施 按照《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》（川建发（2018）16 号）中的要求采取相应的扬尘控制措施，大风和干燥天气条件下对施工区域进行洒水降尘，建设单位应执行《自贡市大气污染防治技术导则（暂行）》（自府办发〔2018〕64号）、《关于印发自贡市打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（自府发〔2019〕6号）等相关要求，强化施工扬尘措施落实监督，落实重污染天气状况下的应急措施。施工过程中，建设单位及施工单位建立施工环境保护管理工作责任制，落实施工环境管理责任人，加强施工工地扬尘管控，建立扬尘控制责任制度，严格落实“六必须（必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设备、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、六不准（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛洒建筑垃圾、不准现场搅拌混土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）”管控要求，加强施工扬尘防治，积极配合上级环境主管部门的监管工作。 5.1.4地表水环境保护措施 变电站扩建施工人员产生的生活污水利用站内既有化粪池收集处理后用于站外农肥。线路施工期就近租用当地现有民房，生活污水利用附近居民既有设施收集后用作农肥。 5.1.5固体废物 变电站扩建施工人员产生的生活垃圾利用站内既有垃圾桶清运至附近市政垃圾桶。线路施工人员产生的生活垃圾经沿线既有民房处设置的垃圾桶收集后由施工人员清运至附近市政垃圾桶集中处理。 |
| --- | --- |
| 运行期生态环境保护措施 | 5.2.1生态环境保护措施 本项目投运后，变电站运行和维护均集中在站内，不会对站外生态环境造成影响。线路除塔基占地为永久性占地外，其它占地均为临时性占地，施工结束后临时占地及时恢复其原有功能，不影响其原有的土地用途，在线路运行维护过程中应采取以下措施： ●加强对塔基处加强植被的管护； ●线路运行维护和检修人员在进行维护检修工作时，尽量不要影响区域内的动植物，禁止踩踏周边农户菜地。 5.2.2电磁环境保护措施 （1）海棠110kV变电站扩建 1）电气设备均安装接地装置； 2）配电装置选用GIS户内布置。 （2）输电线路 1）线路路径选择时避让集中居民区； 2）合理选择导线截面积和相导线结构； 3）本项目线路导线对地高度不低于15m； 4）设置警示和防护指示标志。 5.2.3声环境保护措施 （1）海棠110kV变电站扩建 ①新增主变压器选用噪声源强低于60dB(A)（距设备2m处）的主变设备、轴流风机噪声源强低于58dB(A)（距设备1m处）； ②新增主变压器布置在预留位置，采用户内布置。 （2）输电线路 线路路径避让集中居民。 5.2.4固体废物 变电站本次扩建投运后，不新增运行人员，无新增生活垃圾量。 变电站更换下来的废蓄电池由有资质的单位收集处理，运行单位不得擅自处理废蓄电池，需由有资质的单位收集处理。变电站站内不临时贮存更换后的蓄电池，建设单位应委托有资质的专业公司收集处理。 变电站主变压器发生事故时，事故油经主变下方的事故油坑，排入站内总容量约为31.4m3事故油池进行收集，经事故油池内油水分离后，产生的少量事故油由有资质的单位处置，不外排；变电站检修时产生的少量含油棉、含油手套等含油废物由有资质的单位处置。对事故废油的收集、贮存、运输、利用、处置活动应符合危险废物管理要求，满足《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等规定，按规定办理对应的经营许可证、设置危险废物识别标志、申报相关信息等，事故废油转移按照《危险废物转移联单管理办法》要求填报转移联单。 更换的蓄电池来源于变电站内综合楼蓄电池室，一般情况下运行3~5年老化后需更换，建设单位在日常检修中不定期检测蓄电池电压，若性能满足要求则继续使用，对性能不达标的蓄电池，则进行更换，更换下来的蓄电池由检修部门进行进一步的检测，若属于危险废物的，则按照危险废物进行管理。废蓄电池属于《国家危险废物名录》（2021版）中“HW31含铅废物”—“900-052-31废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液”，危险特性为毒性（T）和腐蚀性（C）。海棠变电站产生的废蓄电池约108块/5年，本次扩建不新增蓄电池量。 本项目线路投运后，无固体废物产生。 5.2.5地表水环境保护措施 本项目扩建投运后不新增生活污水，无新增地表水环境保护措施。站内值守人员产生的生活污水经化粪池收集后用于站外农肥。 运行期生态环境保护措施 本项目线路投运后不产生生活污水，无新增地表水环境保护措施。 5.2.6环境风险分析环境风险防范措施 （1）事故油风险应急措施 本项目包含扩建1座有效容积8.4m3的事故油池，与原23m3事故油池连通，扩建后变电站内事故油池总容量约为31.4m3，当主变压器发生事故时，事故油流入主变正下方的事故油坑内，经事故排油管排入事故油池，事故油由有资质的单位处置，不外排。事故油池采用地下布置，远离火源，为钢筋混凝土结构，采取防水混凝土、防水砂浆保护层、防水涂料等防渗措施，并对预埋套管处使用密封材料，具有防水、防渗漏等功能。事故油坑、事故排油管和事故油池均采取防渗措施，事故油管理需满足《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）规定。 变电站检修时产生的少量含油棉、含油手套等含油废物由有资质的单位处置。 （2）应急预案 根据调查，国网四川省电力公司自贡供电公司已制定了《国网自贡供电公司 突发环境事件应急预案》（编号：SGCC-SC-ZG-ZN-06，2020年修订），该方案中对变电站变压器油泄露等提出了具体的处置方案，针对主变压器漏油等环境风险源建立了风险监测、风险预警、预警发布、预警响应等监测预警及应急响应机制，并配备有物资及后勤等应急保障体系，同时制定了相应的应急预案制度，将员工应急培训纳入日常管理，定期组织突发环境事件应急演练。 本次扩建后变电站内单台主变最大绝缘油量为25t（折合体积约27.9m3），事故油池扩建后总容积约为31.4m3（＞27.9m3），能满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中“总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定”的要求，本次扩建不新增废蓄电池，本次扩建后建设单位应将变电站本次扩建主变产生的事故油风险纳入上述应急预案管理制度中。 |
| 其他 | 5.3.1环境管理及监测计划 5.3.1.1管理计划 根据本项目建设特点，建设单位应将本次扩建后的环境管理纳入变电站和线路环境保护管理体系，根据需要配备专（兼）职管理人员，履行项目环境保护岗位职责，其具体职能为： （1）制定和实施各项环境监督管理计划； （2）建立环境保护档案并进行管理； （3）协调配合上级环保主管部门进行环境调查活动。 5.3.1.2监测计划 本工程环境监测的重点是工频电场、工频磁场、噪声。电场强度、磁感应强度、噪声测量方法按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12308-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行，详见表27。 表27 本项目电磁和声环境环境监测计划 时期; 环境要素; 评价因子; 监测点布置; 监测时间; 监测频率. 运行期; 电磁环境; 工频电场、 工频磁场; 变电站站界四周；变电站、T接点处、线路评价范围内环境敏感目标; 结合环保竣工环境保护验收监测进行; 各监测点位监测一次；. 声环境; 昼间、夜间等效声级; 各监测点位昼间、夜间各一次. 5.3.1.3竣工环保验收 本工程建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）等相关要求，及时组织开展本工程竣工环境保护自主验收工作。 本工程竣工环境保护验收主要内容见表28。 表28 工程竣环保验收主要内容 序号; 验收对象; 验收内容. 1; 相关批复文件; 项目核准文件，相关批复文件（包括环评批复等）是否齐备。. 2; 核查工程内容; 核查工程内容及设计方案变化情况，以及由此造成的环境影响的变化情况，是否属于重大变更。. 3; 环保措施落实情况; 核实工程环评文件及批复中各项环保措施的落实情况及实施效果。. 4; 敏感目标调查; 核查变电站环境敏感目标及变化情况，调查是否有新增环境敏感点。. 5; 污染物达标排放情况; 工频电场强度、工频磁感应强度、噪声是否满足评价标准要求。. 6; 环境敏感目标环境影响验证; 监测环境敏感目标声环境是否满足标准要求。. 7; 环保制度落实情况; 环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。. |
| 环保投资 | 本项目总投资为1547.00万元，其中环保投资约21.0万元，占项目总投资的1.36%。本项目环保投资情况见表29。 表29 本项目环保投资费用 项目; 环保措施内容; 投资（万元）. 海棠变电站; 输电线路; 合计. 环保设施; 大气治理; 施工期降尘处理; 1.0; 0.5; 1.5. 废水治理; 化粪池（利旧）; 不新增; --; --. 固废处置; 垃圾桶（利旧）; 不新增; --; --. 新建事故油池; 2.5; --; 2.5. 电磁环境保护; 设置警示和防护指示标志; 已包含在主体工程中; --; --. 噪声防治; 选择噪声级低于60dB(A)（距变压器2m处）的主变压器; 已包含在主体工程中; --; --. 相关环保费用; 环保宣传教育、施工人员环保培训、标志牌等; 2.0; 2.0. 环境影响评价文件编制费; 9.0; 9.0. 环保设施竣工验收费; 6.0; 6.0. 合计; 21.0. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运行期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 限定施工作业范围；加强生态环境保护宣传教育；施工结束后，及时清理施工现场；加强施工期环境保护管理。 | 不破坏区域生态环境。 | 在线路巡视时避免引入外来物种；线路运行维护和检修人员在进行维护检修工作时，不要破坏植物。 | 不破坏区域生态环境。 |
| 水生生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | 施工人员产生生活污水依托站内既有化粪池收集后前用于站外农肥。 | 生活污水不直接排入天然水体。 | 值守人员产生生活污水利用站内既有化粪池收集后用于站外农肥。 | 无 |
| 地下水及土壤环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 声环境 | ①将高噪声源强施工机具布置在本次扩建区域； ②定期对施工设备进行维护； ③基础施工应集中在昼间进行。 | 不扰民 | 海棠110kV变电站扩建：①新增主变压器选用噪声源强低于60dB(A)（距设备2m处）的主变设备、轴流风机噪声源强低于58dB(A)（距设备1m处）；②新增主变压器布置在预留位置，采用户内布置。 输电线路：线路路径避让集中居民。 | ●站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-20082类标准； ●区域环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | ●采取施工场地局部洒水降尘措施；遇到干旱和大风天气时增加洒水降尘次数； ●建设单位和施工单位加强扬尘管理。 | 对区域大气环境不产生明显影响。 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 施工人员产生的生活垃圾利用站内垃圾桶收集后清运至附近市政垃圾桶集中转运。 | 不造成环境污染。 | ●值守人员产生的生活垃圾利用站内垃圾桶收集后清运至附近市政垃圾桶集中转运。 ●少量事故废油和含油废物由有资质的单位处置，不外排。 ●更换的废蓄电池交由有资质的单位回收处置。 | 不污染环境。 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 海棠110kV变电站扩建电气设备均安装接地装置；配电装置采用GIS户内布置。 线路路径选择时避让集中居民区；导线选择合理的截面积和相导线结构；本项目线路导线对地高度不低于15m；设置警示和防护指示标志。 | 执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中公众曝露控制限值，即电场强度公众暴露限值为4000V/m，磁感应强度公众曝露控制限值为100μT。 |
| 环境风险 | 无 | 无 | 事故油坑、事故排油管和事故油池采取防渗措施，站内事故油坑、事故油池设置和运行管理满足《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）规定。 | 风险可控。 |
| 环境监测 | 无 | 无 | ●及时开展竣工环境保护验收监测； ●开展例行监测。 | 执行《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12308-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）等相关要求。 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

- 七、结论

7.1结论 7.1.1本项目建设内容及规模 本项目建设内容包括：①海棠110kV变电站扩建工程，包括：扩建3#主变（容量1×63MVA），扩建110kV出线1回，扩建35kV出线3回，扩建10kV出线7回，扩建10kV无功补偿（6+4）Mvar；②新建王（渡）海（棠）二线T接至海棠变110kV线路工程，线路长度约0.1km，涉及王渡220kV变电站保护改造工程。 7.1.2项目地理位置 海棠110kV变电站为既有变电站，位于自贡市富顺县富世街道光明社区，本次扩建位于既有海棠110kV变电站站内；王渡220kV变电站位于自贡市沿滩区王井镇王井村，本次改造位于既有王渡220kV变电站站内；新建线路位于富顺县行政管辖范围内。 7.1.3项目所在区域的环境现状 （1）生态环境：本工程所在区域植被属长江上游低山丘陵植被小区，分布有栽培植被和自然植被，以栽培植物为主，栽培植被代表性物种有油菜、萝卜、豌豆等农作物，芭蕉、枇杷等经济林木，自然植被代表性物种有慈竹、构树、蕨等。根据《国家重点保护野生植物名录（2021年版）》和《全国古树名木普查建档技术规定》，经现场调查期间核实，在调查区域内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物和古树名木。 本项目调查区域内野生动物分布有兽类、鸟类、爬行类，兽类主要为褐家鼠、普通蝙蝠等，鸟类主要为大杜鹃、大山雀、家燕等，爬行类主要为翠青蛇、乌梢蛇、蹼趾壁虎等。根据《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局2021年第3号）、《四川省重点保护野生动物名录》及《四川省新增重点保护野生动物名录》，经现场调查期间核实，在调查区域内未发现珍稀濒危及国家重点的保护野生动物，也不涉及鸟类迁徙通道。 本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区等环境敏感区；亦不涉及生态红线。 （2）电磁环境：根据现状监测，本项目所在区域工频电场、工频磁感应强度监测值均满足评价标准限值要求。 （3）声环境：根据现状监测，本项目所在区域噪声现状监测值均满足评价标准限值要求。 （4）地表水环境：本项目所在区域主要地表水体为沱江，海棠变电站及线路距离沱江河道边界最近距离约2.3km。根据自贡市生态环境局发布的《2021年10月自贡市地表水考核断面水质评价结果表》，沱江水质（李家湾断面）满足III类水质标准，属于水环境质量达标区域。 7.1.4主要污染物及影响分析 （1）施工期 本项目施工期主要环境影响有生态环境、施工噪声、施工扬尘、生活污水、固体废物等。 1）生态环境 本项目建设不会造成大面积的水土流失，不会加剧当地区域土壤侵蚀强度，建设不会对区域野生动植物造成明显影响，采取相应的措施后对区域生态环境影响较小。 2）噪声 本项目变电站扩建施工期短，施工量小，且集中在变电站围墙内昼间进行，不影响站外居民的正常休息。本项目线路施工噪声主要来源于塔基施工和架线安装，施工量小，施工期短，且集中在昼间进行，不会影响周围居民的正常休息。 3）废水 本项目变电站施工人员产生的生活污水利用站内既有化粪池收集后用于站外农肥，对站外水环境无影响；线路施工人员产生的生活污水变电站站内既有化粪池收集后用作农肥，不会对项目所在区域的地表水环境产生影响。 4）大气 本项目施工对大气环境的影响主要为施工扬尘，变电站施工期间对施工区域实行封闭式施工，对临时堆放场地采取遮盖措施，对进出施工区域的车辆实行除泥处理，在大风和干燥天气条件下适当增加洒水次数；线路主施工扬尘要来源于基础开挖，但工程量小，且集中在塔基处，不会对区域大气环境产生明显影响。 5）固体废物 本项目固体废物主要是变电站和线路施工人员产生的生活垃圾。生活垃圾利用站内垃圾桶收集后，不定期清运至附近市政垃圾桶。 本项目施工期具有施工量小、施工时间短等特点，其环境影响是短暂的，并随着施工结束而消失。 （2）运行期 本项目运行期产生的环境影响主要有工频电场、工频磁场和噪声等。 1）生态环境 变电站本次扩建新征地面积小，运行期围墙封闭，对站外生态环境无影响。 本项目变电站及线路运行期不会对区域野生植物数量、种类造成明显影响；不会影响当地的动物的生活习性，不会造成当地动物种类和数量的减少，不会破坏生态系统完整性。 2）工频电场、工频磁场 ①海棠110kV变电站 根据类比分析，本项目海棠变电站扩建投运后站界外电场强度最大值为288.2V/m，满足不大于公众曝露控制限值4000V/m的要求，磁感应强度最大值为6.037μT，满足不大于公众曝露控制限值100μT的要求。 ②输电线路 根据模式预测，本段线路采用最不利相导线架设方式，导线设计对地设计最低高度为15m时，电场强度最大值为550V/m，出现在距线路中心线投影4.0m（边导线内0.7m）处，满足电场强度不大于公众曝露控制限值4000V/m的要求，也满足电场强度不大于耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所控制限值10kV/m的要求，此后随着距中心线距离增加而呈减小趋势；磁感应强度最大值为2.5μT，满足磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的要求。 3）声环境 ①海棠110kV变电站 通过预测分析，本项目变电站站界噪声昼间预测值在47.0dB(A)～50.3dB(A)之间、夜间预测值在40.0dB(A)～44.4dB(A)之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值（昼间60 dB(A)、夜间50 dB（A））要求。 ②输电线路 通过类比分析，本项目线路投运后产生的昼间噪声为昼间为47dB(A)、夜间为45dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值（昼间60 dB(A)、夜间50 dB（A））要求。 4）水环境影响 海棠变电站扩建投运后，不新增生活污水。线路运行期无废污水产生。 5）固体废物影响 海棠变电站扩建投运后，不新增生活垃圾。线路运行期无固体废物产生。 7.1.5主要污染防治措施 1）废水 变电站值守人员生活污水利用站内既有化粪池收集处理后用于站外农肥。本项目变电站扩建投运后，不新增运行人员和生活污水量。本项目运行期线路无废污水产生，不会对水环境产生影响，其措施得当。 2）噪声 本项目变电站扩建主要噪声源为主变压器，新增主变压器选用噪声源强低于60dB(A)（距设备2m处）的主变设备、轴流风机噪声源强低于58dB(A)（距设备1m处），并布置在预留位置，其措施可行。本项目线路路径选择时已尽可能避开集中居民区，减小线路运行时对居民的影响，其措施可行。 3）工频电场、工频磁场 本项目变电站扩建新增电气设备安装接地装置。采用上述措施后，本项目投运后产生的电场强度、磁感应强度均满足相应评价标准要求，其措施可行。本项目线路路径选择时避让集中居民区；导线选择合理的截面积和相导线结构；本项目线路导线对地高度不低于15m；设置警示和防护指示标志，其措施可行 7.1.6建设项目环保可行性结论 本项目建设符合国家产业政策，本项目所在区域环境质量现状满足环保标准要求，选址无环境制约因素。项目实施按本报告提出的污染防治措施落实后，产生的电场强度、磁感应强度及噪声均能满足相应环评标准要求，对生态环境影响小，不会改变项目所在区域环境现有功能，产生的生态环境影响可控；在环境敏感目标处产生的电场强度、磁感应强度和噪声均满足相应评价标准限值要求。从环境制约因素及污染影响程度分析，该项目建设是可行的。 # 7.2建议 （1）建设单位在实施时应对居民进行本项目所产生环境影响的宣传、解释、沟通等工作，以便公众了解本项目相关环保知识，支持本项目建设。 （2）建设单位在实施时若建设规模等发生变化时，需按《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《输变电建设项目重大变动清单（试行）》等规定办理环保相关手续。