- 建设项目环境影响报告表

（征求意见稿）

项目名称： 遂宁射洪桃花山110kV变电站扩建工程

建设单位（盖章）：国网四川省电力公司遂宁供电公司

编制单位：四川电力设计咨询有限责任公司

编制日期：         2022年10月

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	7

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	22

四、生态环境影响分析	37

五、主要生态环境保护措施	59

六、生态环境保护措施监督检查清单	65

七、结论	70

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 遂宁射洪桃花山110kV变电站扩建工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 |  | 0825-65582057 |
| 建设地点 | 遂宁市射洪市大榆镇白土坝村既有桃花山110kV变电站内。 |  |  |  |
| 地理坐标 | 变电站： （经度105度24分24.972秒，纬度30度49分22.243秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 161输变电工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 用地面积：不新增； 长度：不涉及 |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 √扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | *** | 环保投资（万元） | *** |  |
| 环保投资占比（%） | *** | 施工工期 | 两个月 |  |
| 是否开工建设 | √否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 《遂宁射洪桃花山110kV变电站扩建工程电磁环境影响专项评价》，依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）设置。 |  |  |  |
| 规划情况 | 本项目位于四川射洪经济开发区。2019年，四川省人民政府《关于设立四川蒲江经济开发区等64家省级开发区的批复》（川府函[2019]20号）同意开发区升级为省级开发区，本项目变电站属于四川射洪经济开发区内规划的变电站。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 四川射洪经济开发区的环境影响评价包含在《射洪县经济开发区规划环境影响报告书》中，四川省生态环境厅（原四川省环境保护厅）以川环函〔2009〕763号）文对其进行了批复。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《射洪县经济开发区规划环境影响报告书》及其批复要求，本项目与园区规划及规划环境影响评价的符合性分析见Error: Reference source not found。 表1 项目与四川射洪经济开发区规划及环境影响评价的符合性 项目; 规划及规划环评要求; 项目符合性. 环境准入要 求; 开发区规划主导产业为商业、金融、服务业等第三产业及工业，主要工业类型为食品及粮油加工业、纺织工业、电子信息产业、包装印刷业、天然气化工及盐化工、机械、新型材料等。另外配套居住、公共服务、商业等设施及污水处理厂等基础设施。在满足法律法规和环保要求的前提下，允许与此有关的产业进入区内，同时不排斥其他符合规划及园区支持的产业、资源综合利用型产业、城市“退二进三”环保搬迁类企业入驻。; 本项目为输变电基础设施项目，属于为园区供电的基础设施，为允许入园项目。. 污染物排放管控; 大气污染控制措施：开发区内应推广使用清洁燃料。对入区企业的管理应确保各类污染源达标排放。加强对区内企业的监管，保证工业废气达标率 100%。 固体废物控制措施：对工业固体废物本着谁产生谁处理的原则，要求入区企业对其产生的固废物优先考虑综合利用，之后进行分类规范处置。医疗垃圾等危险周体废弃物必须单独收集、单独运输、单独处理; 本项目运行期间不产生大气污染物；扩建后不改变变电站运行方式，不新增生活垃圾等固体废物。. |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、项目产业政策和行业规划符合性 本项目为电网改造与建设工程，属电力基础设施建设，是国家发改委2021年第49号令《产业结构调整指导目录（2021年本）》中第一类鼓励类项目，符合国家产业政策。 国网四川省电力公司以《关于遂宁射洪桃花山110kV变电站扩建工程等2个项目可行性研究报告的批复》 （川电发展〔2022〕203号）同意本项目建设方案，符合四川电网规划。 2、项目与“三线一单”符合性 根据四川省人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）、遂宁市人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（遂府发〔2021〕74号）、四川省生态环境厅办公室关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函[2021]469号），需对项目建设与生态保护红线、生态空间、自然保护地位置关系进行分析，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率四个维度分析项目建设与生态环境准入清单的符合性。 （1）项目建设与环境管控单元符合性分析 1）项目建设地所属环境管控单元 本项目建设地位于遂宁射洪市境内，遂宁市人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（遂府发〔2021〕74号），本项目所在区域属于要素重点管控单元（见附图5），不在优先保护单元内。 根据四川省政务服务网“三线一单”查询结果：本项目位于要素重点管控单元内，如下图所示。 图1 本项目与“三线一单”查询结果位置关系图 2）项目建设与生态保护红线符合性分析 根据四川省人民政府网站公布的《四川省生态保护红线方案》（川府发（2018）24号）核实，本项目不在其划定的生态保护红线范围内（见附图4），符合生态保护红线管控要求。 3）项目建设与生态空间、自然保护地符合性分析 生态空间一般包含国家公园和各级自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、世界文化和自然遗产、水产种质资源保护区、饮用水源保护区等九大类法定自然保护地。本项目位于遂宁市射洪市，项目不涉及上述九大类法定自然保护地，故项目所在地未纳入生态空间管控。 （2）项目建设与生态环境准入清单符合性分析 根据遂宁市人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（遂府发〔2021〕74号），和四川省政务服务网“三线一单”查询结果，本项目与“三线一单”相关要求的符合性分析见Error: Reference source not found。 |  |  |  |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 | 综上所述，本项目不涉及生态保护红线、未超出环境质量底线及资源利用上线、满足环境准入条件，符合“三线一单”和生态环境分区管控的要求。 3、项目与生态保护规划符合性 （1）与四川省主体功能区规划符合性 根据《四川省主体功能区规划》（川府发[2013]16号），本项目所在区域属于省级层面重点开发区域（见附图6），不涉及限制开发区域和禁止开发区域。该区域的功能定位是：我国西部重要的能源化工基地，农产品深加工基地，红色旅游基地，川渝陕结合部的区域经济中心和交通物流中心，构建连接我国西北、西南地区的新兴经济带。本项目属于输变电工程，能源资源消耗少，污染物排放少，对区域的生态环境影响小，不影响区域整体功能区划。 （2）与四川省生态功能区划符合性 根据《四川省生态功能区划》及《四川省生态功能区划图》（见附图7），本项目所在区域属于四川盆地亚热带湿润气候生态区-盆中丘陵农林复合生态亚区-涪江中下游农业生态功能区，其生态建设与发展方向为：发挥区域中心城市辐射作用，优化人居环境。加强基本农田保护和建设，完善水利设施。改善农村能源结构，发展沼气等清洁能源。发展生态农业、节水型农业、生态养殖业。建设现代轻纺、农产品加工工业基地。限制高耗水的产业。防治农村面源污染和水环境污染，保障饮用水安全。本项目在变电站内进行扩建，不涉及站外用地，不对站外生态环境产生不利影响。运行期变电站不新增生活垃圾和生活污水。综上所述，本项目建设与四川省主体功能区和生态功能区规划相符。 4、与四川省十四五生态环境保护规划的符合性 根据《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发[2022]2号），“十四五”期间要求推动能源利用方式绿色转型：优化能源供给结构。…… 加快推进天然气管网、电网等设施建设，有力保障“煤改气”、“煤改电”等替代工程。本项目为输变电工程，有利于满足区域用电负荷需求，改善区域电网结构，提高供电可靠性和稳定性，为区域经济社会发展提供保障。综上，本项目建设符合《四川省十四五生态环境保护规划》相关要求。 5、项目与城镇规划符合性 桃花山变电站为既有变电站，位于遂宁市射洪市大榆镇白土坝村，已取得射洪市自然资源和规划局（原射洪县国土资源局） 国有土地使用证，变电站土地利用性质为建设用地。本项目在变电站内扩建，不新征地，不影响当地规划。 6、项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性 本项目在变电站内扩建，不新征地，不涉及国家公园、生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感点制约因素；升压站位于1类声环境功能区，不属于0类声环境功能区，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020中）“5.2输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区”的要求；本次扩建在站内进行，不新征地，不会改变土地利用性质，不会对站外生态环境造成影响；本次扩建选用噪声级低于60dB(A)（距变压器2m处）的主变压器、不改变110kV进出线，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）关于“6.2电磁环境保护”和“6.3声环境保护”中的相关要求，通过预测分析，变电站按照扩建后规模建成后在站界及敏感目标处产生的声环境和电磁环境影响均满足相应评价标准要求。从环境制约因素和环境影响程度分析，本项目扩建符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 桃花山110kV变电站扩建工程位于四川省遂宁市射洪市大榆镇白土坝村，既有桃花山110kV变电站内。本项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 | 2.2.1项目建设必要性 桃花山片区2024年、2027年最大负荷将达到109.62MW、118.11MW，桃花山变电站需承担的最大下网负荷分别为94.62MW、103.11MW，近期片区内负荷增长较为迅速，预计未来5年该片区最大负荷年均增长10.72%，现有主变容量将难以满足负荷发展的需求。本项目为遂宁射洪桃花山110kV变电站扩建工程，其建设目的是为满足桃花山片区用电负荷增长需求，提高电网供电能力和供电可靠性，促进地方经济健康有序发展。 2.2.2项目组成及规模 根据国网四川省电力公司经济技术研究院《关于遂宁射洪桃花山110kV变电站扩建工程可行性研究报告评审意见的通知》（经研评审〔2022〕704号）（附件2）及工程设计资料，本项目建设内容包括：桃花山110kV 变电站扩建工程。本项目项目组成见表2。 表2项目组成表 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境 问题. 施工期; 运行期. 桃花山110kV 变电站扩建工程; 主 体 工 程; 桃花山110kV变电站为既有变电站，采用户外布置，即主变采用户外布置、110kV配电装置采用GIS（气体绝缘金属封闭开关设备）户外布置，35kV 和10kV配电装置采用混合户内开关柜，110kV出线采用架空出线，35kV 和10kV出线采用埋地电缆出线。本次在变电站站内预留位置进行扩建，本次不新征地，包括设备基础施工和设备安装。; 施工噪声 施工扬尘 生活污水 固体废物; 噪声 工频电场 工频磁场. 项目; 已建成 规模; 已环评 规模; 本次 扩建; 扩建后 规模. 主变; 2×50MVA; 3×50MVA; 1×50MVA; 3×50MVA. 110kV 出线; 4回; 4回; 0回; 4回. 35kV 出线; 6回; 6回; 0回; 6回. 10kV 出线; 16回; 25回; 9回; 25回. 10kV无功补偿; 电容器2×（4008+6012）kVar; 电容器3×（4008+6012）kVar; 2×5004 kVar; 2×（4008+ 6012）kVar+ 2×5004kVar. 辅助 工程; 进站道路（利旧）; 无; 无. 环保 工程; 化粪池及污水处理装置（利旧）； 拆除既有15m3事故油池，新建1座有效容积为30m3事故油池; 施工噪声 施工扬尘 生活污水 固体废物; 生活污水 事故油. 办公及生活设施; 35kV及10kV配电装置室及主控室（利旧）; 无; 固体废物. 仓储或其它; 无; 无; 无. 2.2.3评价内容及规模 桃花山110kV变电站为既有变电站，已建成规模为主变容量2×50MVA、110kV出线4回、35kV出线6回、10kV出线14回。四川省生态环境厅（原四川省环境保护厅）以川环验[2015]036号文（附件5）对变电站已建成规模进行了竣工环保验收。变电站环境影响评价包含在《遂宁射洪桃花山110kV输变电新建工程环境影响报告表》中，四川省生态环境厅（原四川省环境保护厅）以川环审批〔2010〕694号文（见附件4）对其进行了环评批复，已完成环境影响评价规模为主变容量3×50MVA、110kV出线4回、35kV出线6回、10kV出线25回。根据工程设计资料，本次拟在变电站主变预留位置上新增1×50MVA主变压器，虽然本次新增一台主变压器包含在原环评规模中，但原环评批复时间已超过五年期限，且变电站的外环境关系及环保设施与原环评阶段相比均发生了变化，因此需对变电站扩建工程进行评价，本次按扩建后的规模进行评价，即主变容量3×50MVA、110kV出线4回、35kV出线6回、10kV出线26回、10kV无功补偿2×（4008+6012）kVar+2×5004kVar。 综上所述，本项目环境影响评价内容及规模如下： 桃花山110kV 变电站扩建工程，本次按扩建后的规模进行评价，评价规模为：主变容量350MVA、110kV出线4回、35kV出线6回、10kV出线25回，10kV无功补偿2×（4008+6012）kVar+2×5004kVar。 2.2.4主要设备选型 本项目主要设备选型见表3。 表3主要设备选型 名称; 设备; 型号及数量. 桃花山110kV 变电站扩建工程; 主变; SZ11-50000/110型三相双绕组有载调压自冷油浸式电力变压器，50MVA. 10kV配电装置; KYN -12型中置式高压开关柜，9套. 10kV无功补偿装置; 户外框架式成套装置，容量5004kvar，2套. 2.2.5项目主要经济技术指标及原辅材料 （1）主要原辅材料及能耗消耗 本项目原辅材料主要在建设期消耗，投运后无原辅材料消耗。本线路原辅材料及能源消耗见表4。 表4 本项目主要原辅材料及能源消耗表 名称; 耗量; 来源. 主 （辅） 料; 钢材（t）; ***; 市场购买. 混凝土（m3）; ***; 市场购买. 水量; 施工人员用水量（t/d）; ***; 附近水源. 运行期用水量（t/d）; 不新增; ——. （2）项目主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表5。 表5 本项目主要技术经济指标 序号; 项目; 单位; 变电站扩建; 合计. 1; 永久占地; hm2; 不新增; 不新增. 2; 土石方量; 挖方; m3; ***; ***. 填方; m3; ***; ***. 3; 弃方※; m3; ***; ***. 4; 绿化面积; hm2; 无; 无. 5; 动态总投资; 万元; ***. 注：※—本项目变电站扩建弃土在站内综合平衡后，不对外弃土。 2.2.6运行管理措施 本项目桃花山变电站扩建投运后，不新增运行人员，其运行方式不变；线路建成后，无日常运行人员，由国网四川省电力公司遂宁供电公司定期维护。 |
| 总平面及现场布置 总平面及现场布置 总平面及现场布置 | 2.3.1总平面布置 1）变电站现状 ①变电站已建成规模及外环境关系 桃花山变电站为既有变电站，变电站采用户外布置，即主变采用户外布置、110kV配电装置采用GIS（气体绝缘金属封闭开关设备）户外布置，35kV 和10kV配电装置采用混合户内开关柜，110kV出线采用架空出线，35kV 和10kV出线采用埋地电缆出线。变电站已建成规模为主变容量2×50MVA、110kV出线4回、35kV出线6回、10kV出线14回，10kV无功补偿2×（4008+6012）kVar。 桃花山变电站位于遂宁市射洪市大榆镇白土坝村，土地利用类型为建设用地。根据设计资料及现场踏勘，变电站四周植被以自然植被为主，分布有少量绿化植被。西南侧约距离190m处分布有1处敏感目标；其余侧200m范围内无环境敏感目标分布。变电站外环境关系详见附图3《项目外环境关系图》。 根据变电站东北侧靠近西环路，道路已建有市政污水管网，变电站污水接入站外市政无数管网。 ②变电站总平面布置 变电站采用户外布置，即主变采用户外布置、110kV配电装置采用GIS（气体绝缘金属封闭开关设备）户外布置，35kV 和10kV配电装置采用户内开关柜，110kV出线采用架空出线，35kV 和10kV出线采用埋地电缆出线。变电站主变布置在站区中央，110kV配电装置布置站站区西南部，35及10kV配电装置室、主控室布置在站区东北部，电容器布置在站区的西南部；事故油池布置在站区西北部，化粪池及污水处理装置位于站区东北部。变电站总平面布置详见附图2《变电站总平面布置图》。 ③变电站环保设施 - 根据现场核实，变电站为无人值班，仅有值守人员1人，其产生的生活污水经化粪池及污水处理装置收集后排入市政污水管网，生活垃圾利用站内既有垃圾桶统一收集后，不定期清运至清运至附近的垃圾池。站内设有15m3事故油池，用于收集主变压器事故时产生的事故油。根据现场调查，变电站主变自投运以来未发生事故情况，未发生事故油污染环境事件。变电站废蓄电池属于危险废物，按照危险废物进行管理，交由有资质单位重庆德能再生资源有限责任公司收集处理。根据现场调查，变电站自投运以来未发生环境污染事故及投诉事件，未发现环境遗留问题。 2）变电站本次扩建 ①本次扩建位置及扩建内容 本次利用变电站站内预留用地进行变电站扩建，不新征地，扩建主变150MVA、10kV出线9回、10kV无功补偿2×5004kVar，并完善相应配套电气设备；拆除并新建1座容积为30m3的事故油池；不新增运行人员。 ②扩建后总平面布置 变电站本次扩建后总布置方式不变，仍为户外布置，即主变为户外布置、110kV配电装置为GIS（气体绝缘金属封闭开关设备）户外布置，35kV 和10kV配电装置采用混合户内开关柜；现有主变设备、35kV及10kV配电装置室、主控室等均不变。本次在变电站站内预留位置扩建主变150MVA、10kV出线9回、10kV无功补偿2×5004kVar，并完善相应配套电气设备，需进行基础施工及设备安装；同时本次需拆除原事故油池并新建1座容积为30m3的事故油池。扩建后站外环境敏感目标与各侧站界的位置关系及距离均不发生变化。变电站本次扩建位置及扩建后总平面布置详见附图3《桃花山110kV变电站总平面布置图》。 - ③扩建后环境保护设施 变电站本次扩建后运行方式不变，不增加运行人员，无新增生活污水量和生活垃圾量，不需新增相关环保设施。 本次需拆除原事故油池并新建1座容积为30m3的事故油池用于收集主变发生事故时产生的事故油，事故油经事故油池进行油水分离后，少量事故废油由有资质的单位处置，不外排。事故油池具备油水分离功能，采取了防水混凝土、防水砂浆保护层、不低于2mm厚防渗涂层等多层防渗措施，有效防渗系数等效于2mm厚高密度聚乙烯（渗透系数≤10-10cm/s），预埋套管处使用密封材料，具有防水、防渗漏功能。 2.3.2施工设施布置 本项目在既有桃花山变电站站内进行扩建，不在站外设置施工临时场地，施工场地均布置在站内，施工机具尽可能布置在变电站本次扩建区域，远离站界。 |
| 施工方案 | （1）交通运输 本项目桃花山110kV变电站扩建施工利用原有进站道路，不需新增施工道路。 （2）施工方案 1）施工工艺 图3 扩建变电站施工工艺流程图 本项目利用变电站站内预留用地进行扩建。主要施工工序为基础施工、设备安装等。基础施工主要为新建3#主变压器基础、相应电容器、配电装置及无功补偿装置基础、事故油池等基础施工；设备安装包括主变压器、配电装置及无功补偿装置等电气设备安装。 2）施工时序及建设周期 本项目扩建施工周期约需2个月，计划于2023年4月开工，2022年5月建成投运。本项目施工进度表表6。 表6 本项目施工进度表 时间 名称; 2023年. 4月; 5月. 变电站; 基础施工. 设备安装. 3）施工人员配置 根据同类工程类比，本项目变电站扩建平均每天布置技工约5人，民工约10人。 （3）土石方平衡分析 本项目土石方工程量见表 7。 表 7 本项目土石方工程量 项目; 单位; 桃花山110kV变电站扩建; 合计. 挖方量; m3; ***; ***. 填方量; m3; ***; ***. 弃方量; m3; ***; ***. 本项目变电站扩建弃土在站内综合平衡后，不对外弃土。 |
| 其他 | （1）变电站扩建方案比选 建设单位和设计单位依据现有变电站的总平面布置、出线条件等因素，利用变电站站内预留用地进行变电站扩建，未提出其他可比选方案。变电站外环境关系详见附图3《变电站外环境关系及监测布点图》。 （2）施工方案比选 本项目施工单位尚未确定，施工组织方案暂按常规方案考虑。 本项目变电站扩建施工集中在既有变电站站内，不在站外设置施工临时场地，施工机具布置主要在本次扩建区域，无其他施工比选方案。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境 现 状 | 3.1.1生态环境现状 （1）生态功能区划 根据《四川省生态功能区划图》，本项目所在区域属于四川盆地亚热带湿润气候生态区-盆中丘陵农林复合生态亚区-涪江中下游农业生态功能区。 （2）生态敏感区 根据中华人民共和国生态环境部网站公布的《全国自然保护区名录》、四川省生态环境厅网站公布的《四川省自然保护区名录》、四川省住房和城乡建设厅网站公布的《四川省及各市风景名胜区名录》、四川省人民政府网站公布的《四川省人民政府办公厅关于公布四川省林业地方级自然保护区名录的通知》（川办函〔2013〕109号）等资料和当地林业部门核实，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、世界文化和自然遗产地等生态敏感区。 根据四川省人民政府网站公布的《四川省生态保护红线方案》（川府发（2018）24号）核实，本项目不在其划定的生态保护红线范围内。 根据国家林业和草原局公布的第一批国家公园核实，本项目不涉及国家公园。 综上所述，本项目不涉及国家公园、生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、森林公园、世界文化和自然遗产地等生态敏感区。 （3）植被 本项目区域植被调查本次采用基础资料收集和现场踏勘相结合法进行分析。基础资料收集包括整理工程所在区域的《四川植被》、《项目所在区域植被分布图》以及林业等相关资料；现场调查包括对现场观察到的植被类型、植被种类等进行记录和整理。 根据上述材料及现场踏勘、观察和询访，本项目调查区域植被属于“川东盆地及川西南山地常绿阔叶林地带——川东盆地偏湿性常绿阔叶林亚带——盆地底部丘陵低山植被地区——川中方山丘陵植被小区”。本项目区域植被主要为栽培植被，其次为自然植被。 综上所述，本项目所在区域属川中方山丘陵植被小区，区域植被主要为栽培植被，其次为自然植被。根据《国家重点保护野生植物名录》（2021年版）和《全国古树名木普查建档技术规定》核对，在调查区域内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物和古树名木。 （4）动物 本次区域动物调查采用基础资料收集和实地调查相结合法进行分析。文献资料收集包括《四川兽类原色图鉴》、《四川鸟类原色图鉴》、《四川爬行类原色图鉴》等相关资料；实地调查包括对现场观察到的动物种类、特征等进行拍照、记录和整理。 根据上述材料及现场踏勘、观察和询访，本项目调查区域内人类活动频繁，野生动物分布较少，分布有兽类、鸟类、爬行类。兽类有田鼠、中华山蝠、褐家鼠等，鸟类有喜鹊、家燕等，爬行类有乌梢蛇、北草蜥等。依据《国家重点保护野生动物名录》（2021年版）、《四川省重点保护野生动物名录》及《四川省新增重点保护野生动物名录》核实，在调查区域内未发现珍稀濒危及国家和四川省重点保护的野生动物。 （5）土壤侵蚀现状 本项目所在区域主要为微度水力侵蚀。 （6）土地利用现状 本项目变电站扩建在既有变电站站内预留场地进行扩建，不新征地。 3.1.2电磁环境现状 3.1.2.1电磁环境现状监测点布置 根据现场调查，本项目所在区域除既有桃花山110kV变电站及其出线外，无其他电磁环境影响源。本次按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）中监测布点及监测要求，电磁环境现状监测点包括变电站站界。桃花山110kV变电站已于2018年完成竣工环保验收，验收监测数据已超过3年，且变电站外环境状况已发生了变化，故本次在变电站站界四周进行了现状监测。本次在桃花山变电站站界四周设置监测点，监测点布置情况见表 8，具体点位详见附图2。 表 8 本项目电磁环境监测点位情况一览表 监测点编号; 监测点位置; 备注. 1; 桃花山变电站东北侧站界外5m; ——. 2; 桃花山变电站东南侧站界外5m; ——. 3; 桃花山变电站西南侧站界外5m; 110kV出线侧. 4; 桃花山变电站西北侧站界外5m; ——. 表 8中，1~4号监测点布置在桃花山变电站站界四周，能反映变电站站址周围的电磁环境状况。 综上所述，本项目监测点能满足《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中监测布点要求，监测布点合理。监测期间桃花山变电站处于正常运行状况，运行工况详见Error: Reference source not found，监测数据能反映变电站站界及站外电磁环境敏感目标、π接点处的电磁环境影响状况，监测点布置合理，监测数据具有代表性。 根据本项目所在区域现状监测分析结果，本项目所在区域离地1.5m处电场强度现状值能满足电场强度不大于公众曝露控制限值4000V/m的评价标准要求。 根据本项目所在区域现状监测分析结果，本项目所在区域离地1.5m处磁感应强度现状值能满足磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的评价标准要求。 3.1.3声环境现状 3.1.3.1声环境现状监测点布置 根据现场调查，本项目所在区域除既有桃花山110kV变电站及其出线外，无其他声环境影响源。本次按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）中监测布点及监测要求，声环境现状监测点包括站界、主要声环境敏感目标。桃花山110kV变电站已于2018年完成竣工环保验收，验收监测数据已超过3年，且变电站外环境状况已发生了变化，故本次在桃花山变电站站界四周、代表性的声环境敏感目标处设置监测点。监测点布置情况见表 9，具体点位详见附图2。 表 9 本项目声环境监测点位情况一览表 监测点编号; 监测点位置; 备注. 1; 桃花山变电站东北侧站界外5m，地面1.5m; ——. 2; 桃花山变电站东南侧站界外5m，地面1.5m; ——. 3; 桃花山变电站西南侧站界外5m，围墙上0.5m; 110kV出线侧. 4; 桃花山变电站西北侧站界外5m，地面1.5m; ——. 5; 洋溪镇桃花山村***居民住宅旁; 敏感目标处. 表 9中，1~4号监测点布置在桃花山变电站站界四周，能反映变电站站址周围的声环境状况；5号监测点分别布置在1#声环境敏感目标距变电站最近的房屋处，能反映1#声环境敏感目标处的声环境现状。 上述监测点代表性及监测期间既有变电站的运行工况详见“3.1.2电磁环境现状”。 根据本次监测结果，既有桃花山变电站站界四周噪声现状值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求[昼间55dB(A)、夜间45dB(A)]；其余监测点能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求[昼55间dB(A)、夜间45dB(A)]。 3.1.4地表水环境现状 - 根据当地生态环境部门核实，本项目不涉及饮用水水源保护区。 本项目不涉及河流、水库等大型地表水域。 根据现场调查，本项目区域居民用水采用自来水，在项目影响范围内不涉及居民取水点和饮用水源保护区，施工活动不会影响沿线居民用水现状。 3.1.5大气环境现状 本项目运行期不涉及大气污染物排放，施工期对大气环境的影响主要为施工扬尘，通过采取扬尘控制措施后，对大气环境不产生明显影响，因此本次利用当地公报资料进行说明。根据《2022年7月射洪市环境质量月报》，2022年7月区域环境空气主要污染物月均浓度见表10。 表10 环境空气主要污染物监测结果（μg/m3） 主要指标; 监测结果; 标准值. PM2.5（年均值）; 35; 35. PM10（年均值）; 51; 70. NO2（年均值）; 15; 40. SO2（年均值）; 4; 60. CO（24小时均值）; 1.0; 4. O3（日最大8小时均值）; 111; 160. 从表10可以看出，2021 年射洪市环境空气主要污染物监测结果均能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，属于大气环境质量达标区域。 3.1.6其他 3.1.6.1地形、地貌、地质 本次扩建在将军坡升压站站内进行，扩建场地已完成场平，地势平坦。 3.1.6.2气象 本项目所在区域属亚热带湿润气候区，气候温和、降雨量丰富、光热充足、无霜期长。具有四季分明、主要气象特征见表11。 表11 项目所在区气象特征值 项 目; 数据; 项目; 数据. 年平均气温〔℃〕; 17.2; 最大风速（m/s）; 22.3. 极端最高气温〔℃〕; 40.0; 年平均风速（m/s）; 1.3. 极端最低气温〔℃〕; -4.8; 年平均降水量〔mm〕; 931. 3.1.7小结 综上所述，本项目所在区域电场强度小于公众曝露控制限值4000V/m的评价标准要求、磁感应强度小于公众曝露控制限值100μT的评价标准要求，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求；区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）、厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准要求；本项目不涉及河流、水库等大型地表水域；本项目区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | - 桃花山110kV变电站为既有变电站，根据建设单位核实及现场调查，变电站自投运以来未发生因环境污染而引起的投诉事件。变电站为无人值班，仅有值守人员1人，其产生的生活污水经化粪池及污水处理装置收集后排入市政污水管网，生活垃圾利用站内既有垃圾桶统一收集后，不定期清运至垃圾收集点。站内设有15m3事故油池，用于收集主变压器事故时产生的事故油，变电站自投运以来未发生事故油污染环境事件，事故油池未曾使用。根据变电站本次监测结果，变电站站界处电场强度能满足公众曝露控制限值不大于4000V/m要求；站界处磁感应强度监测值能满足公众曝露控制限值不大于100µT要求；站界处噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求（昼间：65dB(A)、夜间：55dB(A)）。根据现场踏勘，变电站自投运以来未发生因环境污染而引起的投诉事件，未发生环境污染事故，未发现环境遗留问题。 |
| 生态环境保护目标 生态环境保护目标 生态环境保护目标 | - 3.3.1环境影响及其评价因子 （1）施工期 1）声环境：等效连续A声级 2）生态环境：植被、动物 3）其它：施工扬尘、生活污水、固体废物等 （2）运行期 1）电磁环境：工频电场、工频磁场 2）声环境：等效连续A声级 3）生态环境：植被、动物 4）其他：生活污水、固体废物等 - 3.3.2评价等级 （1）生态环境 - 本项目为站内扩建，不新增占地；不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线等生态敏感区。本项目为变电工程，不属于水文要素影响型项目，不属于地下水或土壤影响型项目，不属于《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）6.1.2条a）、b）、c）、d）、e）、f）中规定的情形，故按照6.1.2条g）中的要求。根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ 19-2022）和《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），确定本项目生态环境评价工作等级为三级。 （2）电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目各子项评价等级见表 12。本项目电磁环境评价工作等级为二级。 表 12 本项目电磁环境评价等级 工 程; 电压等级; 条件; 评价工作等级. 桃花山变电站扩建; 110kV; 户外式; 二级. （3）声环境 根据射洪市人民政府《关于印发<射洪市声环境功能区划分方案>的通知》（射府办发[2021]4号），本项目位于桃花山公园组团，声环境功能区属1类区。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）和《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目声环境评价工作等级为二级。 （4）地表水环境 本项目运行期桃花山110kV变电站扩建不新增值守人员，无新增废污水，值守人员产生的生活污水利用站内既有化粪池及污水处理装置收集后排入市政污水管网。综上所述，本项目产生的水污染物不直接排入地表水体，因此本次对地表水环境影响作简要分析。 - 3.3.3评价范围 （1）生态环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目生态环境影响评价范围表13。 表13 本项目生态环境影响评价范围 评价因子 项目; 生态环境. 桃花山变电站扩建; 变电站围墙外500m以内的区域. （2）电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目电磁环境影响评价范围见表14。 表14 本项目电磁环境影响评价范围 评价因子 项目; 工频电场; 工频磁场. 桃花山变电站扩建; 站界外30m以内的区域. （3）声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）和《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），地下电缆线路可不进行声环境影响评价，确定本项目声环境影响评价范围见表15。 表15 本项目声环境影响评价范围 评价因子 项目; 噪 声. 桃花山变电站扩建; 变电站围墙外200m以内的区域. 3.3.4主要环境敏感目标 （1）生态环境敏感目标 根据设计资料和现场踏勘，本项目生态环境评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区和重要生态敏感区分布，本项目也不涉及生态保护红线和国家公园。 （2）电磁环境敏感目标 本项目电磁环境评价范围内的办公楼、工厂等有公众工作的建筑物均为电磁环境敏感目标。据设计资料和现场调查，本项目电磁环境评价范围内无电磁环境敏感目标分布。 （3）声环境敏感目标 本项目声环境评价范围内的单位等对噪声敏感的建筑物均为声环境敏感目标。 （4）水环境敏感目标 本项目不涉及饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等水环境敏感区。 |
| 评价 标准 评价 标准 | 3.4.1环境质量标准 结合项目区域环境特点，本项目环境影响评价执行以下标准： 1）环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2）地表水：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准； 3） 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区环境噪声限值（昼间55dB(A)、夜间45dB(A)）。 3.4.2污染物排放标准 结合项目区域环境特点，本项目环境影响评价执行以下标准： 1）工频电场、工频磁场：执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中公众曝露控制限值，即在公众曝露区域电场强度公众曝露控制限值为4000V/m；磁感应强度公众曝露控制限值为100μT； 2）噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）（昼间70 dB(A)、夜间55dB(A)），运行期桃花山变电站站界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准（昼间55dB(A)、夜间45dB(A)）； 3）废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准； 4）生态环境：生态环境以不减少区域内濒危珍稀动植物种类和不破坏生态系统完整性为目标。 |
| 其他 | 本项目运行期主要环境影响为工频电场、工频磁场和噪声，均不属于国家要求总量控制的污染物种类，因此本项目不需设置特征污染物的总量控制指标。 |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 | 4.1.1施工期工艺及主要产污环节 本项目变电站施工工艺及主要产污环节见图5。 图5 施工工艺及产污环节图 施工工序主要包括建（构）筑物基础施工、设备安装等。施工期产生的环境影响有施工噪声、生活污水、施工扬尘、固体废物等，其主要环境影响如下： 1）施工噪声：本项目基础施工主要为新建3#主变压器基础、相应配电装置及无功补偿装置基础、事故油池等，开挖量小，不使用打桩机等大型施工机具，主要采用机械施工，施工机具主要是吊车、运输车辆等，其最大源强约为80dB(A)。 2）生活污水：主要由施工人员产生，平均每天配置施工人员约15人，人均用水定额为130L/人·d（来源于四川省人民政府关于印发《四川省用水定额》的通知（川府函〔2021〕8号）），排水量按照排水系数0.9倍进行估算，施工期施工人员产生生活污水量约1.755kg/d。 3）固体废物：主要为施工人员产生的生活垃圾。平均每天配置人员约15人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，产生生活垃圾量约7.5kg/d。 4）施工扬尘：来源于基础开挖等，主要集中在施工区域内且产生量极小，仅在短期内使施工区域局部空气中的TSP增加。 综上所述，本项目施工期产生的环境影响见表16。 表16 本项目施工期主要环境影响识别 环境识别; 桃花山变电站扩建. 生态环境; /. 声环境; 施工噪声. 大气环境; 施工扬尘. 水环境; 生活污水. 固体废物; 生活垃圾. 4.1.2主要环境影响分析 4.1.2.1生态环境影响 本项目变电站扩建在既有变电站内进行，不涉及站外地表扰动和植被破坏，对站外生态环境无影响。本次涉及的基础施工，挖填方量小，能在站内综合平衡，不对外弃土，不会造成站外水土流失。 4.1.2.2声环境 变电站施工噪声采用理论模式进行预测分析，预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）工业噪声中室外点声源预测模式。本次仅考虑噪声的几何衰减。 在距离点声源r m处的噪声值按下式计算： L（r）= L（r0）－△L （1） 其中：r—计算点至点声源的距离，m r0—噪声测量点至操作位置的距离，r0=1 m △L—点声源随传播距离增加引起的衰减值，dB（A） 点声源随传播距离增加引起的衰减值△L按下式计算： △L =20 lg（r/r0） （2） 本项目基础施工不使用挖土机、推土机等大型施工机具，主要采用人工开挖，主要施工机具如吊车、运输车辆等，其最大噪声源强约80dB（A）。本次不考虑地面效应及围墙隔声量；本次扩建位于既有站界范围内，考虑到变电站施工期间1#、2#主变等相关生产设施均处于正常运行状态，本次施工期噪声预测时考虑既有噪声源的影响，以站界现状监测值（2台主变同时运行时）保守反映施工期站内电气设备运行的声环境影响，采用施工机具噪声叠加站界噪声现状监测最大值，能保守反映变电站施工期间产生的噪声影响。 在距施工机具5m、20m以内分别为昼间、夜间噪声超标范围。根据本项目扩建施工特点，施工机具主要集中在扩建3#主变、无功补偿装置、事故油池等位置，从本项目变电站总平面布置图（附图2）可知，扩建3#主变、无功补偿装置位置距站界最近距离分别为27m、2m、2m，结合表16预测结果分析，当施工机具布置在无功补偿装置位置时施工期场界昼间、夜间噪声预测值均不满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，施工机具布置在其他位置时施工期场界昼间噪声预测值满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求、夜间噪声预测值不满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 为了尽可能减少变电站施工噪声影响，施工期应采取下列措施：①施工集中在本次扩建区域位置，尽量远离厂界和环境敏感目标；②加强施工机具的维修保养；③尽量避免多种噪声源机具同时使用；④基础施工应集中在昼间进行，避免夜间进行高强度噪声施工，若由于施工工艺要求不能避免夜间进行施工时，需提前向相应主管部门报告，经批准后，提前对周围公众进行公示。采取上述措施后，能最大限度地减少施工噪声对区域环境的影响，同时，本项目施工期短，施工噪声将随着施工活动的结束而消失。 4.1.2.3大气环境 本项目施工对大气环境的影响主要为施工扬尘。施工扬尘主要集中在施工区域内，在短期内将使局部区域扬尘增加。设备设施基础开挖时应对临时堆放场地采取遮盖措施，对进出施工区的车辆实行除泥处理，对道路进行洒水、清扫；使用商品混凝土。 在施工期间大风和干燥天气条件下对施工区域进行洒水降尘，如遇雾霾天气，建设单位应执行《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》（川府发〔2019〕4号）、《遂宁市重污染天气应急预案（2022年修订）》（遂宁市人民政府，2022年）和《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）等相关要求，强化施工扬尘措施落实监督，在一级预警情况下应采取停止基础开挖等措施。施工过程中，建设单位及施工单位建立施工环境保护管理工作责任制，落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治，积极配合上级环境主管部门的监管工作。 采取上述措施后，施工扬尘不会对周围大气环境产生明显影响。 4.1.2.4地表水环境 桃花山变电站扩建按平均每天安排施工人员15人考虑，人均用水量参考《四川省用水定额》（川府函[2021]8号）中遂宁市居民生活用水定额，取130L/人·天；排水系数参考《室外排水设计标准》（GB50014-2021），取0.9。施工期施工人员生活污水产生量见表17。 表17 施工期间生活污水产生量 项目; 人数 (人/d); 人均用水量 （L/d）; 日均用水量(t/d); 日均排放量(t/d). 桃花山变电站扩建; 15; 130; 1.95; 1.755. 本项目变电站扩建施工人员不在变电站内住宿，仅在站内进行施工活动，施工期短且施工人数少，产生的生活污水量少，能够依托站内既有化粪池及污水处理装置收集后排入市政污水管网，不直接排放，不会对站外水环境产生影响。 4.1.2.5固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾。施工期生活垃圾产生量见表18。 表18 施工期间生活垃圾产生量 位置; 人数(人/天); 产生量(kg/d). 桃花山变电站扩建; 15; 7.5. 本项目施工期间，变电站扩建施工人员产生的生活垃圾利用站内既有垃圾桶统一收集后，不定期清运至站外垃圾收集点，对当地环境影响较小。 4.1.2.6小结 本项目施工期最主要的环境影响是施工扬尘和施工噪声，采取有效的防治措施后，对环境的影响较小；同时，本项目施工期短、施工量小，对环境的影响随着施工结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响分析 | 4.2.1运行期工艺及主要产污环节 根据本项目建设特点及项目所在区域环境特征，运行期生产工艺流程及产污位置图见图7。 注：1）E－电场强度、B－磁感应强度、N－噪声； 2）图中虚线线路部分不属于本项目评价内容。 图7 生产工艺流程及产污位置图 本项目桃花山变电站扩建运行期的主要环境影响有工频电场、工频磁场、噪声、固体废物等。 1）工频电场、工频磁场 变电站运行期间产生电磁环境影响的主要设备有配电装置、主变压器等。 2）噪声 变电站的主变压器等设备在运行期间将产生电磁噪声，冷却系统产生空气动力噪声。变电站主要噪声源为主变压器等，主变压器噪声以中低频为主。变电站扩建后除现有的1#、2#主变压器外还有新增的3#主变压器，根据同类设备调查，本次扩建主变压器噪声声压级不超过60dB(A)（距离主变压器2m处）。 3）生活污水 本次扩建后，变电站运行方式不变，不新增人员，无新增生活污水量和生活垃圾量产生。 4）固体废物 本项目变电站扩建后的固体废物包括值守人员产生的生活垃圾、主变事故排放的少量事故废油、检修时产生的含油废物和废蓄电池。 变电站本次扩建后不新增运行人员和值守人员，无新增生活垃圾量，扩建后生活垃圾产生量仍为0.5kg/d。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），事故废油、含油废物均为危险废物，危险特性为毒性（T）和易燃性（I）；事故废油属于《国家危险废物名录》中“HW08废矿物油与含矿物油废物”—“900-220-08变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”，桃花山变电站事故情况下产生的事故废油量约为51.8m3；变电站检修时产生的含油废物属于《国家危险废物名录》中“HW08废矿物油与含矿物油废物”—“900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，变电站检修时产生的含油棉、含油手套等含油废物量极少。 废蓄电池来源于变电站内控制室，一般情况下运行3~5年老化后需更换，建设单位在日常检修中不定期检测蓄电池电压，若性能满足要求则继续使用，对性能不达标的蓄电池，则进行更换，更换下来的蓄电池属于《国家危险废物名录》中“HW31含铅废物”—“900-052-31废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液”，危险特性为毒性、腐蚀性（T、C）。桃花山变电站废蓄电池约104块。本次扩建不新增蓄电池。 综上所述，本工程运行期产生的环境影响见表19，主要环境影响是工频电场、工频磁场和噪声等。本项目电磁环境影响分析详见本项目电磁环境影响专项评价，此处仅列出分析结果。 表19 本项目运行期主要环境影响识别 环境识别; 桃花山变电站扩建. 电磁环境; 工频电场、工频磁场. 声环境; 噪声. 水环境; 生活污水. 固体废物; 生活垃圾、事故废油、含油废物、废蓄电池. 4.2.2主要环境影响分析 4.2.2.1 生态环境影响 变电站本次扩建在既有变电站内进行，不涉及站外地表扰动和植被破坏，对站外生态环境无影响。 4.2.2.2电磁环境影响 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），变电站电磁环境影响预测采用类比分析法进行预测。根据类比条件（变电站电压等级、总平面布置方式、配电装置型式、出线方式等影响电磁环境的主导因素），类比变电站选用桃花山变电站现有规模进行类比分析，类比分析详见本项目电磁环境影响专项评价。根据本项目专项评价类比分析结果，变电站按扩建规模建成后，站界处电场强度采用监测值扩大至1.5倍、磁感应强度修正值扩大至1.5倍进行预测分析，详见本项目电磁环境影响专项评价。 根据同类变电站断面监测结果类比分析，桃花山变电站扩建站界外电磁环境影响随着站界距离增加呈降低趋势，均能满足评价标准要求。 4.2.2.2声环境影响预测与评价 本项目桃花山变电站扩建噪声分析采用理论模式进行预测，预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）工业噪声中室外面声源预测模式，本次仅考虑噪声的几何衰减。 ①面声源的几何发散衰减 设声源的两边长为a和b（a＜b），从声源中心到任意二点间的距离分别为r1和r2（r1＜r2），则声压级衰减量可由下式求出： 当r2＜a/π △L =0 （3） 当r1＞a/π，r2＜b/π △L =10lg（r2/r1） （4） 当r1＞b/π △L =20lg（r2/r1） （5） ②声压级合成计算 （6） 式中：Lp—多个声源在预测点P处叠加后的等效声级，dB(A) Li—距i声源ri处的等效声级，dB(A) n—噪声源个数 本项目变电站扩建后总平面布置方式不变，仍为户外布置。根据同类变电站调查分析，变电站主要噪声源为主变压器，低压电容器等其他设备噪声源强较低，产生的噪声影响可忽略不计，故本次不予考虑。根据设计资料，本次扩建的主变压器噪声源强为60dB(A)（距离设备2m处）。变电站现状监测期间，既有1#和2#主变均处于正常运行状况，附近无其它明显噪声影响源，站界噪声监测值包含现有声源1#、2#主变的共同影响。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），改扩建项目以噪声贡献值与受到现有建设项目影响的厂界噪声值叠加后的预测值作为评价量，即桃花山变电站本次扩建后的厂界噪声影响采用本次扩建的3#主变在站界产生的噪声贡献值叠加既有1#、2#主变在站界产生的噪声影响值（即本次站界噪声监测值）进行预测。 本次扩建主要预测参数见表20，利用CadnaA（V2021）软件进行预测分析，本次已考虑其面声源的几何发散衰减，不考虑地面效应、空气衰减作用。根据变电站总平面布置图（附图3），本次扩建主变距站界距离及扩建后站界噪声预测值见Error: Reference source not found，本次扩建主变的噪声贡献值等声级线图见图8。 表20 变电站主要噪声预测参数 输入参数. 反射次数; 地面吸收系数; 建筑物吸声（dB）; 计算点高度（m）. 1; 0; 0.21; 站界围墙外1.0m、距地面1.2m（西南侧为围墙上0.5m）. 主要噪声源. 序号; 噪声源名称; 数量; 声压级; 简化声源类型. 1; 3#110kV主变压器; 1台; ≤60dB（A）（距设备2m处）; 组合面声源. 主要构筑物. 序号; 建筑物名称; 数量; 建筑物高度(m). 1; 配电装置室; 1幢; 4.0. 2; 主控室; 1幢; 4.0. 3; 防火墙; 2面; 6.0. 4; 围墙; 4面; 2.3. 图8 本次扩建3#主变站界噪声贡献值等声级线图. 由Error: Reference source not found、图8可知，变电站扩建后站界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求[昼间65dB(A)、夜间55dB(A)]。 综上所述，变电站扩建按设计方案实施后，新增3#主变压器噪声级低于60dB（A）（距离主变压器2m处），扩建后站界噪声能满足相应评价标准限值。 （3）对声环境敏感目标的影响 本项目声环境评价范围内的建筑物均为声环境敏感目标。据设计资料和现场调查，主要声环境敏感目标见Error: Reference source not found，本项目声环境评价范围内环境敏感目标见Error: Reference source not found。声环境敏感目标预测方法见Error: Reference source not found。 表 21 主要声环境敏感目标预测方法 敏感目标; 预测项目; 预测方法. 变电站扩建; 1#; 噪声; 采用本次扩建3#主变在环境敏感目标处贡献值（即模式预测值）叠加现状值进行预测。. 本项目声环境敏感目标现状值选择见Error: Reference source not found，其合理性分析见“3.1.1环境现状监测点布置”。 表 22 本项目声环境敏感目标处现状值采用的监测点情况 敏感目标编号; 监测点位. 1#; 5. ###### 按照上述声环境敏感目标预测方法进行预测。本项目投运后在声环境敏感目标处产生的噪声均能满足相应评价标准要求。 4.2.2.4地表水环境影响分析 变电站本次扩建投运后，不新增运行人员，不新增生活污水量，不需增加污水防治措施，不影响站外水环境。 4.2.2.5固体废物影响分析 本项目变电站扩建后，固体废物为运行维护人员产生的生活垃圾、主变压器发生事故时产生的事故废油、检修时产生的含油废物和废蓄电池。本项目线路投运后，无固体废物产生。 变电站本次扩建后不新增运行人员和值守人员，无新增生活垃圾量。 本次拆除原事故油池在原址后新建1座有效容积为30m3的事故油池。变电站主变压器发生事故时，事故油经主变下方的事故油坑，排入站内设置事故油池收集，经事故油池内油水分离后少量废油由有资质的单位处置，不外排；变电站检修时产生的少量含油棉、含油手套等含油废物由有资质的单位处置。 废蓄电池来源于变电站内蓄电池室，一般情况下运行3~5年老化后需更换，建设单位在日常检修中不定期检测蓄电池电压，若性能满足要求则继续使用，对性能不达标的蓄电池，则进行更换，不在站内暂存；废蓄电池属于危险废物，按照危险废物进行管理，交由有资质单位重庆德能再生资源股份有限公司收集处理。本次扩建不新增蓄电池，不需新增蓄电池处置措施。 ###### 4.2.2.6环境风险 （1）源项分析 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），输变电项目环境风险主要考虑变压器在突发事故情况下漏油产生的环境风险，因此根据本项目运行特点、周围环境特点及项目与周围环境之间的关系，本项目风险源主要为事故油。 （2）风险物质识别 表23主要危险物质识别表 危险单元; 风险源; 源强; 主要危险 物质; 环境风险 类型. 事故油收集及输送设施; 事故油坑、事故排油管和事故油池; 单台主变：22.58t（折合体积约25.3m3）; 油类; 泄漏. （3）环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），事故油风险潜势为I，仅需进行环境风险简单分析。 本项目事故油风险事故来源主要为变压器事故时泄漏事故油。变压器发生故障时，事故油排放，如不采取措施处理，将污染地下水及土壤。从已运行变电站调查看，变电站主变发生事故的概率很小，主变发生事故时，事故油能得到妥善处理，环境风险小。 本次拆除原事故油池在原址后新建1座有效容积为30m3的事故油池。根据现有主变铭牌，现有单台主变绝含油量最大约为22.58t（折合体积约25.3m3）；根据同类变压器资料，本次新增单台主变绝含油量最大约为19t（折合体积约21.8m3），根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中“容积不小于接入的油量最大的一台设备”的要求，本变电站需设置的事故油池容积应不低于25.3m3，故本变电站事故油池容积为30m3（＞25.3m3）满足GB50229-2019的要求。正常情况下主变压器不会漏油，不会发生油污染事故。当主变压器发生事故时，事故油流入主变正下方的事故油坑内，经事故排油管排入事故油池，事故废油由有资质的单位处置，不外排。流程图如下。 事故油池采用地下布置，远离火源，为钢筋混凝土结构，采取防水混凝土、防水砂浆保护层、防水涂料等防渗措施，并对预埋套管处使用密封材料，具有防水、防渗漏等功能。事故油坑、事故排油管和事故油池需采取防渗措施，站内事故油坑、事故油池设置和运行管理满足《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）规定。 建设单位统一制定了《国网遂宁供电公司突发环境事件应急预案》，成立了以公司总经理记为组长的突发环境污染事件处置领导小组，针对主变压器漏油等环境风险源建立了监测预警、应急响应、信息报告、后期处置体系，并配备有物资及后勤等应急保障体系，同时制定了相应的应急预案制度，将员工应急培训纳入日常管理，定期组织突发环境事件应急演练。本变电站建成后，将纳入上述应急预案统一管理。 ###### 从上述分析可知，本项目采取相应措施后，环境风险小。 ###### 4.2.2.7小结 本项目桃花山变电站扩建投运后，无废气排放，不新增生活污水和生活垃圾，主变发生事故时产生的事故废油由有资质的单位处置，不外排，不会影响所在区域环境。通过类比分析，本项目投运后产生的电场强度满足不大于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值4000V/m的要求，磁感应强度满足不大于公众曝露控制限值100μT的要求。桃花山变电站扩建主变选用噪声声压级低于60dB（A）（距主变2m处）的设备，经预测，变电站扩建投运后站界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，其他区域内的噪声满足《声环境质量标准》相应标准要求。本项目对当地生态环境影响较小，不会导致区域环境功能发生明显改变。 本项目投运后在环境敏感目标处产生的电场强度、磁感应强度、噪声均能满足相应评价标准要求。 |
| 选址选线环境合理性分析 选址选线环境合理性分析 | （1）桃花山变电站扩建 1）扩建方案及环境合理性 桃花山变电站为既有变电站，位于遂宁市射洪市大榆镇白土坝村。本次在变电站站内预留位置进行扩建，不新征地，不会改变当地用地规划，变电站外环境关系详见附图3。 上述扩建方案具有下列特点：1）环境制约因素：①站址不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区、国家公园等环境敏感点制约因素，不涉及生态保护红线；②站外主要为绿化植被，不涉及珍稀保护动植物，本次扩建在站内进行，不新征地，不会改变土地利用性质，不会对站外生态环境造成影响；2）环境影响程度：①本次扩建选择选用噪声级低于60dB(A)（距变压器2m处）的主变压器，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）关于声环境保护的相关要求；②本项目涉及站内拆除既有事故油池后新建事故油池，从而使站内事故油池有效容积能够满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中“总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定”的要求，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中“改建、扩建输变电建设项目应采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏”的相关要求；③通过预测分析，变电站扩建投运后在站界及敏感目标处产生的电磁环境和声环境影响均满足相应评价标准要求。从环境制约因素和环境影响程度分析，该扩建方案符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）要求。 2）总平面布置及环境合理性 变电站本次扩建后总布置方式不变，仍为户外布置，即主变为户外布置、110kV配电装置采用GIS（气体绝缘金属封闭开关设备）户外布置，35kV 和10kV配电装置采用混合户内开关柜；现有主变设备、开关间及主控室等均不变。本次在变电站站内预留位置扩建主变150MVA、10kV出线9回，10kV无功补偿2×5004kVar，并完善相应配套电气设备，需进行基础施工及设备安装；本次拆除原事故油池后新建有效容积为30m3的事故油池。扩建后主变位于站区中央，110kV配电装置布置在站区西南侧，35kV、10kV配电装置室布置在站区东北侧，事故油池位于站区西北侧，化粪池及污水处理装置位于站区东北侧。变电站本次扩建位置及扩建后总平面布置详见附图2《扩建桃花山110kV变电站总平面布置图》。 从环境影响及程度分析具有以下特点：1）环境制约因素：①本次扩建不改变变电站总平面布置方式，本次利用变电站站内预留用地进行变电站扩建；②不改变站外敏感目标与变电站之间的位置关系；③变电站运行方式不变，不增加运行人员，无新增生活污水和生活垃圾量；④本项目扩建后，变电站事故油池容积为30m3，并采取防渗措施，能满足《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2019）中“总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定”的要求，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）“变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施”的要求，事故油能得到妥善处理，环境风险小；2）与HJ 1113-2020符合性：本次扩建不改变变电站总平面布置方式，扩建的3#主变位于变电站内预留位置，基本布置在场地中央，有利于降低主变对站外产生的声环境影响，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）的要求“6.3.3 户外变电站工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器…等主要声源布置在站区中央区域或远离站外声环境敏感目标侧的区域”；3）环境影响程度：根据电磁环境预测分析，变电站扩建投运后产生的电场强度、磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应评价标准要求，变电站本次扩建投运后站界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求，站外环境敏感目标处的噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。从环境制约因素和环境影响程度分析，该总平面布置合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施 工 期 生 态 环 境 保 护 措 施 | 5.1.1生态环境保护措施 本项目变电站本次扩建在桃花山变电站站内进行，不涉及站外地表扰动和植被破坏，对站外生态环境无影响。 5.1.2声环境保护措施 1）尽可能将高噪声源强施工机具布置在本次扩建区域，远离站界和环境敏感目标； 2）定期对施工设备进行维护，减小施工机具的施工噪声； 3）避免高噪声设备同时施工； 4）基础施工集中在昼间进行，避免夜间进行高强度噪声施工，若由于施工工艺要求不能避免夜间进行施工时，需提前向相应主管部门报告，经批准后，提前对附近公众进行公示。 5.1.3大气环境保护措施 变电站扩建使用商品混凝土，施工期间对施工区域实行封闭式施工，对临时堆放场地采取遮盖措施，对进出施工区域的车辆实行除泥处理，对施工地面和路面进行定期洒水，在大风和干燥天气条件下适当增加洒水次数，在一级预警情况下应采取停止基础开挖。。建设单位及施工单位执行《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》（川府发〔2019〕4号）中的相关要求，建立施工环境保护管理工作责任制，落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治，积极配合上级环境主管部门的监管工作。 5.1.4地表水环境保护措施 变电站施工人员产生的生活污水依托站内既有化粪池及污水处理装置收集后排入市政污水管网，不直接排放。 5.1.5固体废物 变电站扩建施工人员产生的生活垃圾利用站内既有垃圾桶统一收集，不定期清运至站外垃圾收集点。 |
| --- | --- |
| 运营 期 生 态 环 境 保 护 措 施 运营 期 生 态 环 境 保 护 措 施 | 5.2.1生态环境保护措施 本项目投运后，变电站运行和维护均集中在站内，不会对站外生态环境造成影响。 5.2.2电磁环境保护措施 1）新增电气设备均安装接地装置； 2）新增配电装置选用GIS户外布置。 5.2.3声环境保护措施 ●新增主变选用噪声声压级低于60dB（A）（距主变2m处）的设备； ●新增主变布置在预留位置，尽可能远离站界区域和敏感目标。 5.2.4地表水环境保护措施 本项目变电站扩建投运后不新增生活污水，无新增地表水环境保护措施。 5.2.5固体废物 变电站本次扩建投运后，不新增运行人员，无新增生活垃圾量；事故废油由有资质的单位处置，不外排；含油废物由有资质的单位处置，不外排；本次扩建不新增蓄电池，废蓄电池属于危险废物，交由有资质的单位回收处置。 5.2.6风险防范措施 （1）事故油风险应急措施 拆除原事故油池在原址后新建1座有效容积为30m3的事故油池。当主变压器发生事故时，事故油流入主变正下方的事故油坑内，经事故排油管排入事故油池，事故油由有资质的单位处置，不外排。事故油池采用地下布置，远离火源，为钢筋混凝土结构，采取防水混凝土、防水砂浆保护层、防水涂料等防渗措施，并对预埋套管处使用密封材料，具有防水、防渗漏等功能。事故油坑、事故排油管和事故油池均采取防渗措施，事故油管理需满足《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）规定。 变电站检修时产生的少量含油棉、含油手套等含油废物由有资质的单位处置。 （2）应急预案 国网四川省电力公司遂宁供电公司统一制定了《《国网遂宁供电公司突发环境事件应急预案》（遂电发展[2021]45号），成立了以公司总经理记为组长的突发环境污染事件处置领导小组，针对主变压器漏油等环境风险源建立了监测预警、应急响应、信息报告、后期处置体系，并配备有物资及后勤等应急保障体系，同时制定了相应的应急预案制度，将员工应急培训纳入日常管理，定期组织突发环境事件应急演练。本变电站建成后，将纳入上述应急预案统一管理。 综上所述，应急预案满足本项目应急要求。 |
| 其他 其他 | 5.3.1环境管理 根据本项目建设特点，国网四川省电力公司遂宁供电公司应将本次扩建后的环境管理纳入变电站环境保护管理体系，根据需要配备专（兼）职管理人员，履行项目环境保护岗位职责，其具体职能为： （1）制定和实施各项环境监督管理计划； （2）建立环境保护档案并进行管理； （3）协调配合上级环保主管部门进行环境调查活动。 5.3.2环境监测 本项目环境监测的重点是工频电场、工频磁场、噪声。电场强度、磁感应强度、噪声测量方法按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12308-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行，详见表24。 表24 本项目电磁和声环境环境监测计划 时期; 环境要素; 评价因子; 监测点布置; 监测时间; 监测频率. 运行期; 电磁环境; 工频电场、 工频磁场; 变电站站界四周; 结合环保竣工环境保护验收监测进行; 各监测点位监测一次. 声环境; 昼间、夜间等效声级; 变电站站界四周；变电站评价范围内环境敏感目标; 各监测点位昼间、夜间各一次. 5.3.3竣工环保验收 本项目建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）等相关要求，及时组织开展本项目竣工环境保护自主验收工作。 本项目竣工环境保护验收主要内容见表25。 表25 工程竣工环保验收主要内容 序号; 验收对象; 验收内容. 1; 相关批复文件; 项目核准文件，相关批复文件（包括环评批复、初步设计批复等）是否齐备。. 2; 核查工程内容; 核查工程内容及设计方案变化情况，以及由此造成的环境影响的变化情况，是否属于重大变更。. 3; 环保措施落实情况; 核实工程环评文件及批复中的各项环保措施的落实情况及实施效果。. 4; 敏感目标调查; 核查变电站和线路环境敏感目标及变化情况，调查是否有新增环境敏感目标。. 5; 污染物达标排放情况; 工频电场、工频磁场、噪声是否满足评价标准要求。. 6; 环境敏感目标环境影响验证; 监测居民等电磁环境和声环境敏感目标的电磁环境及声环境是否满足标准要求。. 7; 环保制度落实情况; 环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。. |
| 环保投资 | 本项目总投资为***万元，其中环保投资共计约***万元，占项目总投资的*** . |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生 生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 水生 生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表 水环 境 | 变电站施工人员产生的生活污水依托站内既有化粪池及污水处理装置收集后排入市政污水管网。 | 生活污水不直接排入天然水体。 | 生活污水经化粪池及污水处理装置收集后排入市政污水管网。 | 不直接排放。 |
| 地下水及土壤环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 声环境 | （1）高噪声源强施工机具尽可能布置在本次扩建区域； （2）加强施工设备维护； （3）避免高噪声设备同时使用； （4）施工集中在昼间进行。 | 不扰民。 | （1）新增主变选用噪声声压级低于60dB（A）（距主变2m处）的设备 （2）新增主变布置在预留位置。 | 桃花山变电站站界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值；环境敏感目标处达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 |

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体 废物 | 变电站扩建施工人员产生的生活垃圾利用站内既有垃圾桶统一收集后，不定期清运至站外垃圾收集点。 | 不造成环境污染。 | （1）变电站生活垃圾经站内既有垃圾桶收集后不定期清运至园区垃圾收集点； （2）事故废油和含油废物由有资质的单位处置，不外排； （3）废蓄电池属于危险废物，交由有资质的单位回收处置。 | 满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和危险废物处理相关规定。 |
| 大气 环境 | 变电站使用商品混凝土，对施工区域实行封闭式施工，对临时堆放场地采取遮盖措施，对进出施工区域的车辆实行除泥处理，对施工地面和路面进行定期洒水，在一级预警情况下应采取停止基础开挖；建设单位及施工单位建立施工环境保护管理工作责任制，落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治，积极配合上级环境主管部门的监管工作。 | 对区域大气环境不产生明显影响。 | 无 | 无 |

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 电气设备均安装接地装置。 | 满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中公众曝露控制限值，即电场强度公众暴露限值为4000V/m，磁感应强度公众曝露控制限值为100μT。 |
| 环境风险 | 无 | 无 | 事故油坑、事故排油管和事故油池采取防渗措施，站内事故油坑、事故油池设置和运行管理满足《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）规定。 | 风险可控。 |

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 环境监测 | 无 | 无 | （1）及时开展竣工环境保护验收监测； （2）开展例行监测。 | 按《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12308-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）等相关要求执行。 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

- 七、结论

7.1结论 7.1.1本项目建设内容及规模 本项目建设内容及规模包括：桃花山变电站扩建工程，本次利用变电站站内预留用地进行变电站扩建，不新征地，扩建主变150MVA、10kV出线9回、10kV无功补偿2×5004kVar，并完善相应配套电气设备。 7.1.2项目地理位置 既有桃花山110kV变电站位于遂宁市射洪市大榆镇白土坝村。 7.1.3项目所在区域的环境现状 （1）生态环境：本项目所在区域属川中方山丘陵植被小区，主要为栽培植被，其次为自然植被。在调查区域内未发现其他珍稀濒危及国家重点保护的野生植物和古树名木。本项目调查区域内人类活动频繁，野生动物分布较少，分布有兽类、鸟类、爬行类。兽类有田鼠、中华山蝠、褐家鼠等，鸟类有喜鹊、家燕等，爬行类有乌梢蛇、北草蜥等。在调查区域内未发现珍稀濒危及国家和四川省重点保护的野生动物。 本项目不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园等特殊生态敏感区和重要生态敏感区，亦不涉及国家公园和生态保护红线。 （2）电磁环境：根据现状监测结果，本项目所在区域工频电场、工频磁场现状监测值均满足评价标准限值。 （3）声环境：根据现状监测结果，本项目所在区域噪声现状监测值均满足评价标准限值要求。 （4）水环境：本项目位于工业园区内，不涉及河流、水库等大型地表水域，不涉及饮用水源保护区。 7.1.4主要污染物及影响分析 （1）施工期 本项目施工期主要环境影响有生态环境、施工噪声、施工扬尘、生活污水、固体废物等。 1）生态环境 本项目变电站扩建在既有站内进行，不涉及站外地表扰动和植被破坏，对站外生态环境无影响。 2）噪声 本项目施工集中在昼间进行，施工期短，施工量小，采取适当措施后，对环境的影响小。 3）大气 本项目施工期间对临时堆放场地采取遮盖措施，对进出施工区域的车辆实行除泥处理，在大风和干燥天气条件下适当增加洒水次数，施工产生扬尘量很小，且随着施工活动的结束而消失，不会对区域大气环境产生明显影响。 4）废水 本项目施工人员产生的生活污水依托站内既有化粪池及污水处理装置收集后用排入市政污水管网。 5）固体废物 变电站扩建施工人员产生的生活垃圾利用站内既有垃圾桶统一收集后，不定期清运至站外垃圾收集点。 本项目施工期具有施工量小、施工时间短等特点，其环境影响是短暂的，并随着施工结束而消失。 （2）运行期 本项目运行期主要环境影响有工频电场、工频磁场和噪声等。 1）生态环境 本项目运行期不会对区域野生植物数量、种类造成明显影响；不会影响当地的动物的生活习性，不会造成当地动物种类和数量的减少，不会破坏生态系统完整性。 2）工频电场、工频磁场 根据类比分析，桃花山110kV变电站本次扩建投运后变电站围墙外电场强度满足电场强度不大于公众曝露控制限值4000V/m的评价标准要求；磁感应强度满足磁感应强度公众曝露控制限值不大于100μT的评价标准要求。 3）声环境 根据模式预测，本项目桃花山变电站扩建后站界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求（昼55dB（A）、夜45dB（A））。 4）水环境影响 变电站本次扩建投运后，不新增运行人员，不新增生活污水量，不需增加污水防治措施，不影响站外水环境。 5）固体废物 变电站本次扩建投运后，不新增运行人员，无新增生活垃圾量；事故废油和少量含油废物由有资质的单位处置，不外排；本次扩建不新增蓄电池，更换蓄电池属于危险废物，交由有资质的单位回收处置。 （3）对环境敏感目标的影响 本项目投运后，在声环境敏感目标处产生的噪声能满足相应评价标准限值要求。 7.1.5主要污染防治措施 （1）废水 本项目变电站本次扩建投运后，不新增运行人员，不新增生活污水量，不需增加污水防治措施。 （2）噪声 本项目扩建桃花山变电站新增主变选用噪声声压级低于60dB（A）（距主变2m处）的设备；新增主变布置在预留位置，尽可能远离站界区域和敏感目标，其措施可行。 （3）工频电场、工频磁场 本项目桃花山变电站扩建新增电气设备均安装接地装置，其措施可行。 （4）固体废物 变电站本次扩建投运后，不新增运行人员，无新增生活垃圾量；事故废油由有资质的单位处置，不外排；含油废物由有资质的单位处置，不外排；本次扩建不新增蓄电池，废蓄电池属于危险废物，交由有资质的单位回收处置，其措施可行。 7.1.6建设项目环保可行性结论 本项目建设符合国家产业政策，本项目所在区域环境质量现状满足环保标准要求，选址选线无环境制约因素。项目实施按本报告提出的污染防治措施落实后，产生的电场强度、磁感应强度及噪声均能满足相应环评标准要求，对当地声环境、电磁环境及生态环境的影响小，不会改变项目所在区域环境现有功能，产生的环境影响可控；在环境敏感目标处产生噪声均满足相应评价标准限值要求。从环境制约因素及污染影响程度分析，该项目建设是可行的。 # 7.2建议 （1）建设单位在实施时应对公众进行本项目所产生环境影响的宣传、解释、沟通等工作，以便公众了解本项目相关环保知识，支持本项目建设。 （2）建设单位在实施时若建设规模、建设地点等发生变化时，需按《中华人民共和国环境影响评价法》、《输变电建设项目重大变动清单（试行）》、《建设项目环境保护管理条例》等规定办理环保相关手续。