- 建设项目环境影响报告表

（征求意见稿）

项目名称：国网四川成都郫都供电公司110kV清太线51#-54#交跨不足大修工程

建设单位（盖章）：国网四川省电力公司成都市郫都供电分公司

编制单位：四川电力设计咨询有限责任公司

编制日期：      2023年8月

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	13

三、生态环境现状、敏感目标及评价标准	23

四、生态环境影响分析	37

五、主要生态环境保护措施	53

六、生态环境保护措施监督检查清单	61

七、结论	64

- 附件

附件1  环评委托函

附件2  国网成都供电公司经济技术研究所  成电经研评审〔2023〕35号《国网成都供电公司经济技术研究所关于呈报国网四川成都郫都供电公司110kV清太线51#-54#交跨不足大修工程初步设计评审意见的报告》

附件3  成都同洲科技有限责任公司 《国网四川成都郫都供电公司110kV清太线51#~54#交跨不足改造工程监测报告》（同洲检字（2023）E-0054号）

- 附图

附图1   项目地理位置图

附图2   输电线路路径及外环境关系图

附图3   输电线路杆塔一览图

附图4   输电线路基础一览图

附图5   项目所在区域植被分布图

附图6   项目所在区域土地利用图

附图7   项目所在区域生态保护红线图

附图8   项目所在区域环境管控单元图

附图9   项目与四川省主体功能区规划位置关系图

附图10  项目与四川省生态功能区划的位置关系图

附图11  项目典型生态保护措施平面布置图

附图12   项目与声环境区划关系图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 国网四川成都郫都供电公司110kV清太线51#-54#交跨不足大修工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 |  | *** |
| 建设地点 | 线路位于成都市郫都区行政管辖范围内。 |  |  |  |
| 地理坐标 | 33#~35#段起点（经度103度92分6.053秒，纬度30度87分4.708秒）、终点（经度103度92分9.805秒，纬度30度86分9.925秒） 47#~52#段起点（经度103度93分9.263秒，纬度30度84分6.593秒）、终点（经度103度94分7.165秒，纬度30度83分8.225秒）。 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 161输变电工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 用地面积：1480； 长度：2.1 |  |
| 建设性质 | ¨新建（迁建） 改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | — | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | — |  |
| 总投资（万元） | *** | 环保投资（万元） | *** |  |
| 环保投资占比（%） | *** | 施工工期 | *** |  |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）“B2.1”设置专题评价。 表1 专项评价设置情况表 序号; 专题名称; 设置情况. 1; 电磁环境影响专题评价; 应设置。. 2; 生态专题评价; 不设置，本项目不涉及生态敏感区（国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产地等）。. 因此，本项目设置《国网四川成都郫都供电公司110kV清太线51#-54#交跨不足大修工程电磁环境影响专项评价》。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、项目与产业政策和行业规划符合性 本项目为电网改造及建设工程，属电力基础设施建设，是国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》及2021年第49号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》中第一类鼓励类项目“第四条电力，第10款电网改造与建设，增量配电网建设”，符合国家产业政策。 根据国网成都供电公司经济技术研究所 成电经研评审〔2023〕35号《国网成都供电公司经济技术研究所关于呈报国网四川成都郫都供电公司110kV清太线51#-54#交跨不足大修工程初步设计评审意见的报告》（见附件2），明确了本项目建设方案，符合四川电网规划。 2、项目与“三线一单”符合性 根据四川省人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）、成都市人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（成府发〔2021〕8号）、四川省生态环境厅办公室《关于印发<产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>和<项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>的通知》（川环办函[2021]469号），需对项目建设与生态保护红线、生态空间、自然保护地位置关系进行分析，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率四个维度分析项目建设与生态环境准入清单的符合性。 （1）项目建设与环境管控单元符合性分析 ①项目建设地所属环境管控单元 本项目建设地位于四川省成都市郫都区，根据成都市人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（成府发〔2021〕8号）及《成都市生态环境准入清单》（2022年版），本项目所在区域属于郫都区要素重点管控单元（编码ZH51013120004）和二绕生态带、新都区三水厂石堤堰水源地、成都市自来水六厂饮用水水源保护区、成都市自来水七厂徐堰河、柏条河集中式饮用水水源保护区、水源涵养重要区优先保护单元（编码ZH51011710001），具体见附图8和表2。 表2 项目涉及管控单元情况表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51011710001; 二绕生态带、新都区三水厂石堤堰水源地、成都市自来水六厂饮用水水源保护区、成都市自来水七厂徐堰河、柏条河集中式饮用水水源保护区、水源涵养重要区; 成都市; 郫都区; 环境管控单元; 环境综合管控单元优先保护单元. ZH51011720006; 郫都区要素重点管控单元; 成都市; 郫都区; 环境管控单元; 环境综合管控单元要素重点管控单元. 根据四川省政务服务网“三线一单”查询结果：本项目位于郫都区要素重点管控单元（编码ZH51013120004）和二绕生态带、新都区三水厂石堤堰水源地、成都市自来水六厂饮用水水源保护区、成都市自来水七厂徐堰河、柏条河集中式饮用水水源保护区、水源涵养重要区优先保护单元（编码ZH51011710001），具体查询信息见图1。 图1 四川省政务服务网“三线一单”查询结果 本项目为输电线路工程，线路运行期不产生大气污染物、废污水及固体废物，故本项目建设不会对大气环境、地表水环境造成不良影响，符合水环境一般管控区、大气环境布局敏感重点管控区的要求。 ②项目建设与生态保护红线符合性分析 自然资源部办公厅以《关于辽宁等省启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2341号）批复了四川省“三区三线”划定成果，根据向成都市郫都区规划和自然资源局核实，本项目不在“三区三线”划定的生态保护红线范围内（见附图7），符合生态保护红线管控要求。 ③项目建设与生态空间、自然保护地符合性分析 生态空间一般包含国家公园和各级自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、世界文化和自然遗产、水产种质资源保护区、饮用水源保护区等九大类法定自然保护地。本项目评价范围内不涉及上述九大类法定自然保护地，不涉及一般生态空间。 （2）项目建设与生态环境准入清单符合性分析 根据成都市人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（成府发〔2021〕8号）、《成都市生态环境准入清单》（2022年版）和四川省政务服务网“三线一单”查询结果，本项目与生态准入清单符合性分析见表。 |

| 其他符合性分析 其他符合性 | 表3 项目与“三线一单”相关要求的符合性分析 “三线一单”的具体要求; 项目对应情况介绍; 符合性 分析. 类别; 对应管控要求. 要素重点管控单元：郫都区要素重点管控单元（ZH51011720006）; 普适性清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动 的要求; （1）原则上禁止新建生产性企业，除主要原材料采用本地矿产、林产资源，以及没有规划工业园区的乡镇允许适度发展农产品初加工、手工业和无污染的轻工产品制造外。 .......; 本项目为输电线路工程，本次对既有线路沿原线路通道进行老旧杆塔改造，仅新建铁塔4基，不新增电力通道，不属于新建生产性企业。; 符合. 限制开发建设活动 的要求; （1）现有工业企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁入园。 .......; 本项目为输电线路工程，运行期不产生大气污染物和水污染物，不会对大气环境和地表水环境造成不良影响，不会降低当地生态环境功能，不属于限制开发的建设活动。; 符合. 污染物 排放管控; 其他污染物排放管控要求; ....... （6）严格控制道路扬尘。强化城郊结合部扬尘污染管控。重点抓好重点交通建筑工地扬尘改造，切实加强城郊结合部重点货车绕行道路扬尘改造。严控垃圾、落叶、秸秆等露天焚烧。 .......; 本项目建设单位及施工单位建立施工环境保护管理工作责任制，落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治，积极配合上级环境主管部门的监管工作，采取相应扬尘控制措施后，对区域大气环境不产生明显影响。; 符合. （续）表 项目与“三线一单”相关要求的符合性分析 “三线一单”的具体要求; 项目对应情况介绍; 符合性 分析. 类别; 对应管控要求. 要素重点管控单元：郫都区要素重点管控单元（ZH51011720006）; 普适性清单管控要求; 环境风险防控; 其他环境风险防控要求; ....... （3）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。; 本项目施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后清运至乡镇垃圾桶集中转运；拆除固体物包括可回收利用部分和不可回收利用部分，可回收利用部分包括导（地）线等由建设单位回收处置，不可回收利用部分包括建筑垃圾等由建设单位运至当地建筑垃圾场处置；运行期无固体废物排放。; 符合. 资源开发利用效率; 能源利用效率要求; （1）在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的项目和设备，已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 .......; 本项目为输电线路工程，不属于任何燃用高污染燃料的项目。; 符合. 单元级清单管控要求; 空间布局约束; 执行要素重点管控单元普适性管控要求。; 具体见普适性要求符合性分析。; 符合. 污染物排放管控; 执行要素重点管控单元普适性管控要求。; 具体见普适性要求符合性分析。; 符合. 环境风险防控; 执行要素重点管控单元普适性管控要求。; 具体见普适性要求符合性分析。; 符合. 资源开发利用效率; 执行要素重点管控单元普适性管控要求。; 具体见普适性要求符合性分析。; 符合. （续）表3 项目与“三线一单”相关要求的符合性分析 “三线一单”的具体要求; 项目对应情况介绍; 符合性 分析. 类别; 对应管控要求. 优先保护单元：二绕生态带、新都区三水厂石堤堰水源地、成都市自来水六厂饮用水水源保护区、成都市自来水七厂徐堰河、柏条河集中式饮用水水源保护区、水源涵养重要区（ZH51011710001）; 普适性清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动 的要求; ....... 二绕生态带禁止开发建设活动的要求：严格按《成都市城镇及村庄规划管理技术规定》（2015）、《四川天府新区总体规划（2010-2030）》、《成都市实施“东进”战略总体规划（2017-2035）》等要求执行。 .......; - 本项目33#~34#段位于二绕生态带，本项目仅对二绕生态带内架空导线进行更换，不属于禁止开发建设活动。; 符合. 限制开发建设活动 的要求; 无; —; —. 污染物排放管控; 其他污染物排放管控要求; 无; —; —. （续）表 项目与“三线一单”相关要求的符合性分析 “三线一单”的具体要求; 项目对应情况介绍; 符合性 分析. 类别; 对应管控要求. 优先保护单元：二绕生态带、新都区三水厂石堤堰水源地、成都市自来水六厂饮用水水源保护区、成都市自来水七厂徐堰河、柏条河集中式饮用水水源保护区、水源涵养重要区（ZH51011710001）; 普适性清单管控要求; 环境风险防控; 其他环境风险防控要求; 无; —; —. 资源开发利用效率; 能源利用效率要求; 无; —; —. 单元级清单管控要求; 空间布局约束; 执行要素重点管控单元普适性管控要求。; 具体见普适性要求符合性分析。; 符合. 污染物排放管控; 执行要素重点管控单元普适性管控要求。; 具体见普适性要求符合性分析。; 符合. 环境风险防控; 执行要素重点管控单元普适性管控要求。; 具体见普适性要求符合性分析。; 符合. 资源开发利用效率; 执行要素重点管控单元普适性管控要求。; 具体见普适性要求符合性分析。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 综上所述，本项目为输电线路工程，本次对既有线路沿原路径进行改造，不新增电力通道；线路运行期不产生大气污染物、废污水和固体废物，根据本次现状监测及环评预测结果，项目所在区域的声环境、电磁环境现状以及建成后产生的声环境、电磁环境影响均满足国家相应标准要求，符合污染物排放管控要求，符合郫都区要素重点管控单元（编码ZH51013120004）和二绕生态带、新都区三水厂石堤堰水源地、成都市自来水六厂饮用水水源保护区、成都市自来水七厂徐堰河、柏条河集中式饮用水水源保护区、水源涵养重要区优先保护单元（编码ZH51011710001）的管控要求。 （3）小结 综上所述，本项目不涉及四川省及成都市已划定的生态保护红线、未超出环境质量底线及资源利用上线、符合当地生态环境准入条件，符合“三线一单”和生态环境分区管控的要求。 3、项目与主体功能区划的符合性 （1）与四川省主体功能区划的符合性 根据《四川省主体功能区规划》（川府发[2013]16号），本项目所在区域属于成都平原地区，属于国家层面的重点开发区域（见附图8），不涉及限制和禁止开发区域。重点开发区域的功能定位是：西部地区重要的经济中心，全国重要的综合交通枢纽、商贸物流中心和金融中心，以及先进制造业基地、科技创新产业化基地和农产品加工基地……加强水资源的合理开发……加强岷江、沱江、涪江等水系生态环境保护。本项目线路不涉及国家公园、自然保护区、自然公园、世界自然遗产、生态保护红线等生态敏感区，不涉及岷江、沱江、涪江等水系，施工期采取施工废污水处理措施，线路运行期不产生废污水，对地表水环境无影响，不影响区域整体功能区划。 （2）与四川省生态功能区划的符合性 根据《四川省生态功能区划》和《四川省生态功能区划图》，本项目所在区域属于Ⅰ四川盆地亚热带湿润气候生态区-Ⅰ1成都平原城市与农业生态亚区-Ⅰ1-2平原中部城市-农业生态功能区（见附图10），其生态建设与发展方向为：发挥大城市辐射作用，建设城市网络，推进城乡一体化和城市生态园林化，不断改善人居环境和投资环境。充分利用历史文化财富，开发人文景观资源，大力发展旅游观光业及相关产业链。城市郊区发展现代生态农业经济；加强基本农田的保护和建设。严格控制农村面源污染和水环境污染及空气环境污染。本项目属于输变电工程，运行期不涉及大气、水、固体废物污染物排放，占用土地资源少，不涉及农村面源污染和水环境污染及空气环境污染。因此，本项目符合四川省生态功能区划要求。 4、项目与四川省十四五生态环境保护规划的符合性 根据《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发[2022]2号），“十四五”期间要求推动能源利用方式绿色转型：优化能源供给结构。……加快推进天然气管网、电网等设施建设，有力保障“煤改气”、“煤改电”等替代工程。本项目为输电线路工程，属于既有电网设施改造工程，有利于完善项目区域配套基础设施，能促进区域经济发展，符合四川省“十四五”生态环境保护规划的相关要求。 5、项目与《成都市人民政府办公厅关于进一步支持成都电网建设的实施意见》（成办规〔2023〕4号）的符合性 根据成办规〔2023〕4号要求，五环路以内的城镇开发边界区内（含外侧绿化带）及四川天府新区、成都东部新区核心区域范围内的新建220千伏及以下的电力通道应采用地下电力通道方式实施建设。……其他区域应采用架空电力通道方式建设。本项目改造线路位于郫都区，采用架空单回走线，不新增电力通道，符合成办规〔2023〕4号要求。 6、项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）要求的符合性 本项目线路沿原电力通道进行老旧杆塔改造，不新增电力通道，不增加环境影响范围，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）的要求“5.5……减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响”。根据现场监测及环境影响分析，本项目线路投运后产生的电场强度、磁感应强度及噪声均满足相应评价标准要求，符合HJ 1113-2020中电磁环境保护、声环境保护达标要求。 7、项目与城镇规划符合性 本项目线路沿原电力通道进行老旧杆塔改造，不新增电力通道，不需再重新出具线路规划意见，符合城镇规划。 |
| --- | --- |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 33#~35#段起于33#塔，止于35#塔。47#~52#段起于47#塔，止于52#杆，线路位于成都市郫都区行政管辖范围内。本项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 | 2.2.1项目建设必要性 110kV清太线为既有线路，运行年限超过32年，33#~35#段导线跨越树木、花牌村活动区域和大棚，导线垂直净空距、导线对地距离较近，47#~52#段线路对地距离相对较低。47#~52#段导线对地距离相对较低，48#杆和49#杆均出现杆身破损情况，极易发生供电安全事故，郫都供电公司检修部门提出对33#~35#、47#~52#段线路进行改造，国网成都供电公司经济技术研究所批准同意该改造方案。本项目建设将有利于提高110kV清太线的供电安全性、可靠性和稳定性，为区域经济社会发展提供保障。 2.2.2项目组成及规模 根据国网成都供电公司经济技术研究所 成电经研评审〔2023〕35号《国网成都供电公司经济技术研究所关于呈报国网四川成都郫都供电公司110kV51#~54#交跨不足改造工程初步设计评审意见的报告》（附件2）及工程设计资料，本项目为110kV清太线51#~54#交跨不足改造工程，建设内容为:原路径改造长度约2.1km，包括对清太线33#~35#、47#~52#段线路进行原路径改造。本项目位于成都市郫都区境内。项目地理位置详见附图1《项目地理位置图》。 本项目项目组成见Error: Reference source not found。 表4 项目组成表 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 施工期; 营运期. 输电线路; 主体工程; 原路径改造长度约2.1km，包括两段，第一段长约0.7km，起于清太线原33#塔，止于35#塔；第二段长约1.4km，起于清太线原47#塔，止于52#塔；均采用单回三角排列，导线采用单分裂，导线型号为JL/G1A-240/30钢芯铝绞线，设计输送电流为288A；新建杆塔共4基（第一段1基，第二段3基），永久占地面积约0.028hm2。 本次需拆除110kV清太线杆塔4基（34#、48#、49#、51#）。; 施工噪声 施工扬尘 生活污水 固体废物 植被破坏; 工频电场 工频磁场 噪声. 辅助工程; 配套光缆通信工程： ①拆除清太线33#~35#、47#~52#段导线长约2×2.1km； ②拆除清太线33#~35#、47#~52#段原地线长约2×2.1km；将其更换为2根GJ-50镀锌钢绞线，长约2×2.1km； ③拆除原线路悬垂串12串。; 施工噪声 生活污水 固体废物; 无. 环保工程; 无; 无; 无. 办公及生活设施; 无; 无; 无. 仓储或其他; 塔基施工临时场地：塔基施工场地布置在塔基附近，每个塔位处均需设置施工场地，共设4个，每个约50m2，占地面积约0.02hm2； 牵张场：共设牵张场约2处（分别位于新建N1、N3塔附近），每个约500m2，占地约0.1hm2。 施工道路：不需新建施工运输道路和施工人抬便道；; 施工扬尘 施工噪声 生活污水 固体废物 植被破坏; 无. 图 2本项目组成示意图 2.2.3评价内容及规模 110kV清太线于1990年建成投运，早于《中华人民共和国环境影响评价法》（自2003年9月1日起施行）实施，未曾履行环评审批手续。根据调查和核实，清太线本次改造段自投运以来未发生因环境污染而引起的环保投诉事件。根据本次现场检测结果，清太线本次改造段产生的工频电场、工频磁场和噪声均满足相应评价标准要求，无环境遗留问题。本次大修为原路径大修，包括33#~35#、47#~52#段线路大修，故本次对110kV清太线大修段线路（33#~35#、47#~52#）进行评价。 本次110kV清太线原路径改造，采用单回三角排列，导线为单分裂，根据现场踏勘，线路边导线地面投影外两侧30m范围内有居民分布，根据设计资料，导线设计对地最低高度为9m，故本次按单回三角排列、导线单分裂、导线对地高度按设计导线对地最低高度9m进行评价。 配套的光缆通信工程与线路同塔架设，不涉及土建施工，施工量小，按相关规程要求实施后，运行期产生的环境影响较小，本次不再对其进行评价。 综上所述，本项目环境影响评价内容及规模如下： 110kV清太线51#~54#段线路按单回三角排列、导线单分裂、导线对地高度按设计对地最低高度9m进行评价。 2.2.4主要设备选型 本项目主要设备选型见表，使用的主要杆塔见附图3《输电线路杆塔一览图》，采用的基础型式详见附图4《输电线路基础一览图》。 表5 主要设备选型 名称; 设备; 型号及数量. 输电线路; 导线; JL/G1A-240/30、单分裂、长约2.1km. 地线; GJ-50. 绝缘子; U70BP/146-1. 基础; 板式基础. 杆塔; 杆型; 基数; 杆型; 基数; 排列方式. 110-DB21D-ZM1; 3; 110-EC21D-ZM2; 1; 三角排列 B A C. 2.2.5项目主要经济技术指标及原辅材料 （1）主要原辅材料及能耗消耗 本项目原辅材料主要在建设期消耗，投运后无原辅材料消耗。本项目线路原辅材料及能源消耗见表6。 表6 本项目主要原辅材料及能源消耗表 名称; 耗量; 来源. 主 （辅） 料; 导线（t）; 6.384; 市场购买. 钢材（t）; 8.442; 市场购买. 混凝土（m3）; 65.541; 市场购买. 水泥（t）; 26.937; 市场购买. 砂石（m3）; 81.1119; 市场购买. 水量; 施工人员用水量（t/d）; 1.95; 附近水源. 运行期用水量（t/d）; ——; ——. （2）项目主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表7。 表7 本项目主要技术经济指标 序号; 项目; 单位; 线路. 1; 永久占地; hm2; 0.028. 2; 土石 方量※; 挖方; m3; 110. 填方; m3; 100. 3; 余方; m3; 10. 4; 绿化面积; hm2; 0.12. 5; 动态总投资; 万元; 141.26. 注：※—塔基剩余少量土方在铁塔处夯实后进行植被恢复。 2.2.6运行管理措施 本项目线路建成后，无日常运行人员，由建设单位国网四川省电力公司成都市郫都供电分公司定期维护。 |
| 总平面及现场布置 总平面及现场布置 总平面及现场布置 | ### 2.3.1总平面布置 （1）线路路径方案及外环境关系 根据设计资料，本项目改造线路路径如下： 33#~35#段改造：本段线路起于110kV清太线起于原33#耐张塔走线至新建N1，再由原35#耐张塔至接回原线路。 47#~52#段改造：本段线路起于原47#耐张塔走线至新建N2，再由N2走线至新建N3，然后由N3走线至新建N4，最后与原52#耐张塔相接回原线路。 本线路均沿原路径进行改造，不新增电力通道。线路路径及外环境关系见附图2《输电线路路径及外环境关系图》。 110kV清太线原路径改造长度约2.1km，分为两段，其中第一段（33#~35#段）长约0.7km，起于110kV清太线33#耐张塔，止于35#耐张塔，新建铁塔1基（N1）；第二段（47#~52#段）长约1.4km，起于110kV清太线47#耐张塔，止于52#杆，新建铁塔3基（N2、N3、N4）；均采用单回三角排列，导线采用单分裂，导线型号为JL/G1A-240/30钢芯铝绞线，设计输送电流为288A，新建铁塔4基，永久占地面积0.028hm2。本次需拆除110kV清太线拆除杆塔4基（34#、48#、49#、51#）。 根据设计资料及现场调查，本线路所经区域地形为平地，土地利用类型主要为园地、耕地、林地，植被类型主要为栽培植被，代表性物种有黄金菊等经济作物及水稻等作物，其次为自然植被，代表性物种朴树、有风车草、芦竹、白车轴草等。线路距房屋最近距离约11m。线路全线位于成都市郫都区境内，线路路径外环境关系见附图2《输电线路路径及外环境关系图》。 （2）架设方式及相序 本线路架设方式为单回三角排列；导线对地高度由改造前约7m，提升至约9m。 （3）线路主要交叉跨（钻）越情况 根据设计资料和现场踏勘，本项目线路主要交叉跨越情况见表。在交叉跨（钻）越时，导线与被跨（钻）越物之间的垂直距离设计对地最低高度考虑，详见表 ，线路对地最低高度详见表 。 表8 本项目线路交叉跨越情况及垂直净距要求 线路 名称; 被跨（钻）越物; 跨（钻）越数（次）; 设计最小垂直净距（m）; 规程规定垂直净距（m）; 备注. 本线路; 乡村公路; 14; 10; 7.0; —. 35kV及以下等级线路; 11; 4; 3.0; —. 经济林; 1; 5; 3.0; —. 河流（徐堰河）; 1; 14; 3.0; —. 表 9 本项目线路导线对地最低允许高度要求 名称; 设计导线对地最低高度（m）; 设计规程规定的导线对地最低允许高度（m）; 备注. 本线路; 9; 6.0; 边导线地面投影外两侧各30m范围内无敏感目标分布的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所。. 7.0; 边导线地面投影外两侧各30m范围内有敏感目标分布的区域。. （4）本项目线路与其它线路并行情况 根据设计资料和现场踏勘，本项目线路不与330kV及以上电压等级线路交叉跨越或并行。 2.3.2施工设施布置 本项目线路施工场地包括塔基施工临时场地、牵张场和跨越施工场地，具体情况如下： 塔基施工临时场地：本线路在原电力通道内进行老旧杆塔改造，因此新建塔基尽量位于原路径范围内。但是为尽量缩短施工停电时间，新建塔基需避开原线路正下方，尽量位于原线路走廊范围内。本次在原34#杆小号侧45m处新建N1，在48#杆小号侧15m处新建N2，在49#杆大号侧30m处新建N3，在51#杆大号侧15m处新建N4。本项目线路设置4个塔基施工临时场地（供新建和拆除杆塔共同使用），共计占地约0.028hm2。杆塔施工临时场地布置在新建N1、N2、N3和N4塔附近，用作塔基基础施工和杆塔组立，兼做材料堆放场地和拆除34#、48#、49#、51#杆临时场地。 ●施工道路：本项目线路附近有三团路以及众多乡村公路，不需新建施工运输道路和人抬便道，原辅材料通过既有道路车辆运送至塔基附近。 牵张场：主要用作导线、地线张紧和架线，也兼作材料使用前的临时堆放、转运以及工程临时指挥蓬房。牵张场设置主要原则是：位于塔基附近，便于放紧线施工；临近既有道路，便于材料运输；场址场地宽敞平坦，便于操作，利于减少场地平整的地面扰动和水土流失；选址应尽量避让植被密集区，以占用植被较低矮、稀疏的灌丛、草丛为主，以减少对当地植被和农作物的破坏。根据本项目所在区域地形条件、类似工程设置经验，并咨询设计人员，线路共设置2个牵张场，布置在线路附近，每个牵张场约500m2，总占地面积约0.1hm2。 l其他临建设施：线路主要的材料站和项目部均租用当地房屋，不进行临时建设。材料站主要堆放塔材、导线、地线和水泥等，其中水泥堆放在室内，当塔位土建施工时由汽车分别运至各塔位附近公路旁，然后由人力沿施工便道运至塔位。 |
| 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 | 2.4.1交通运输 本项目线路附近有三团路以及众多乡村公路，能满足车辆运输要求，不需新建施工运输道路和人抬便道。 2.4.2施工方案 2.4.2.1施工工艺 为尽量缩短施工停电时间，施工期间先将本次新建4基铁塔的基础修建完成，再将110kV清太线停电，拆除既有导线、地线和杆塔，组立新建铁塔、架设导线、地线，完成新建线路与原线路的搭接，搭接完成后恢复110kV清太线送电。 图3 线路施工工艺流程图 本项目线路施工工序主要为材料运输—塔基基础施工—拆除既有导线和杆塔—铁塔组立—导线架设。 ●材料运输 材料通过既有道路车辆运送至塔基附近，再由三团路以及众多乡村公路路经人力或畜力运送至塔基处。线路沿线交通运输条件较好，既有道路能满足车辆运输要求，不需新建施工运输道路。本次改造工程利用既有道路，不需新建人抬便道，原辅材料通过既有道路车辆运送至塔基附近。 ●基础施工 基础施工工序主要有基础开挖、基础浇注、基础回填等。本项目新建塔基基础采用板式基础，施工工艺简单，易于保证基础质量。施工时严禁将剩余弃土随意置于斜坡下坡侧，回填后剩余弃土堆放在杆塔下方夯实。 ●拆除既有线路导线和杆塔 拆除既有线路主要施工工艺包括导（地）线拆除、杆塔拆除。 导（地）线拆除施工工序主要有清理通道、设置锚桩、附件拆除、导（地）线拆除。钢丝绳一端通过杆塔挂线点附近的单滑轮与导线连接，另一端与三串连接，三串的出绳通过地面上的转向滑轮车连接机动绞磨。拆线滑车应靠近导线悬挂点，绑扎绳索要短，使滑车尽量靠近横担，减少过牵引。拆线地锚（钻桩群）的位置应设置在线路中心线上。本次拆除110kV清太线33#~35#段、47#~52#段导线长约2.1km，拆除地线长约2.1km。同时拆除悬垂串12串。 拆除与杆塔组立的程序相反，采用自上而下逐段拆除。首先利用地线横担作为吊点，拆除导线横担，然后拆除地线横担、自上而下拆除整个杆塔。可采用内拉线悬浮抱杆散装单吊法施工或采用小抱杆无拉线法施工。内拉线悬浮抱杆法采用铝合金抱杆，小抱杆采用铝合金或木抱杆。本次拆除110kV清太线拆除杆塔4基（34#、48#、49#、51#杆）。 ●铁塔组立 铁塔组立采用外拉线抱杆分解组塔方式。铁塔组立施工工序主要为抱杆起立、铁塔底部吊装、抱杆提升、铁塔上部吊装、抱杆拆除、螺栓复紧与缺陷处理。抱杆起立阶段先组立塔腿，再通过塔腿起立抱杆，采用专用螺栓连接；铁塔底部吊装：根据铁塔底部分段重力、根开、主材长度和场地条件等，采用单根或分片吊装方法安装，底部吊装完毕后随即安装地脚螺帽或插入式角钢接头螺栓固定；抱杆提升：铁塔安装到一定高度后需抬升抱杆，利用滑车组和机动绞磨抬升至预定位置；铁塔上部吊装利用已抬升的抱杆，根据铁塔分段情况采用分片吊装塔材。铁塔组立完毕后，抱杆即可拆除，利用起吊滑车组将抱杆下降至地面，然后逐段拆除，拉出塔外，运出现场。铁塔组立完毕后进行螺栓复紧与缺陷处理，螺栓应全部复紧一遍，并及时安装防松或防卸装置。 ●导线架设 导线架设施工工序主要为放线、紧线和附件安装等。导线架设采用一牵一张放线施工工艺，机械绞磨紧线，地面压接；张力放线后进行架线工序，一般以张力放线施工段作紧线段，以直线塔作紧线操作塔。紧线完毕后进行耐张塔的附件安装，直线塔的线夹安装，防振金具安装及间隔棒安装，避免导线因在滑车中受振和在挡距中的相互鞭击而损伤。考虑导线线重张力大，进行每相放线时，运用一套10t以内的张力牵张机，先进行展放线，再对地线进行展放线。 2.4.2.2施工时序 本项目施工周期约3个月，计划于2024年1月初开工，2024年3月底建成投运。施工进度表见表10。 表10 本项目施工进度规划表 时间 工序; 2024年. 1月; 2月; 3月. 1日~31日; 1日~29日; 1日~31日. 施工准备. 基础施工. 拆除既有线路. 杆塔组立. 导线架设. 2.4.2.3施工人员配置 本项目线路平均每天需技工5人左右，民工10人。 2.4.2.4停电施工方案 本项目新建铁塔均位于既有线路路径范围内，因此为尽量缩短施工停电时间，施工期间先将本次新建4基铁塔的基础修建完成，再将110kV清太线停电，拆下既有导线，再拆除既有杆塔，组立新建铁塔、架设原导线，完成新建线路与原线路的搭接，搭接完成后恢复110kV清太线送电。110kV清太线停电期间110kV太清站负荷由110kV聚源站通过110kV聚清线供电，110kV太清站无需停电，不会造成区域停电现象。短期停电期间，需避开夏季用电高峰，应落实加强巡线、值班、及时恢复供电等应急措施。 2.4.3土石方平衡分析 本项目土石方工程量见表 3。 表 3 本项目土石方工程量 项目; 单位; 线路. 挖方量; m3; 110. 填方量; m3; 100. 余方量; m3; 10. 本项目线路施工土石方主要来源于塔基开挖，施工位置分散，每个塔基挖方回填后余方较少，少量余方在铁塔下夯实或拦挡后进行复耕或植被恢复。 |
| 其他 其他 | 2.5.1输电线路路径 建设单位和设计单位依据既有110kV清太线33#~35#、47#~52#段线路对地距离相对较低，48#~50#段导线弧垂较低，且线下存在景观林木种植区，48#杆和49#杆均出现杆身破损情况，确定本次改造需要更换的杆塔位置及需要新建杆塔的位置，进而确定改造起始点位置及改造线路路径。基于利用原线路通道的原则，结合既有杆塔位置、区域地形地貌、交通运输条件等因素，将本次新建塔基选择于原线路路径走廊范围内，再进行现场踏勘和收资，结合区域植被分布、居民分布、微地形地貌等情况，对塔位进行微调。本次在原线路路径范围内进行改造，未提出其他比选方案，拟定的路径方案如下： 33#~35#段改造:本段线路起于110kV清太线33#塔走线至新建N1，然后与原35#塔相接回原线路。 47#~52#段改造:本段线路自47#塔走线至新建N2，然后沿原线路至经新建N3，再经新建N3至新建N4，然后与原52#杆相接回原线路。 本线路均沿原路径进行改造，不新增电力通道。线路路径及外环境关系见附图2《输电线路路径及外环境关系图》。 110kV清太线原路径改造长度约2.1km，分为两段，其中第一段（33#~35#段）长约0.7km，起于清太线原33#塔，止于原35#塔，新建铁塔1基（N1）；第二段（47#~52#段）长约1.4km，起于清太线原47#塔，止于原52#塔，新建铁塔3基（N2、N3、N4）；均采用单回三角排列，型号为JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线，导线采用单分裂，设计输送电流为288A；新建铁塔共4基，永久占地面积约0.028hm2。本次需拆除110kV清太线杆塔4基（34#、48#、49#、51#）。 2.5.2施工方案 本项目线路施工活动集中在昼间进行；仅在新建铁塔附近设置4处施工临时场地；施工人抬便道利用三团路和既有乡村道路，不需新建简易人抬便道；牵张场设置在塔基附近便于放紧线施工，需临近既有道路以便于材料运输；牵张场应尽可能避让植被密集区，以占用植被较低矮、稀疏处，以减少对当地植被的破坏；划定最小的施工作业区域，划定永久占地、临时占地范围红线，严禁施工人员和施工机械超出作业区域施工。 |

- 三、生态环境现状、敏感目标及评价标准

| 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 | 3.1.1生态环境现状 3.1.1.1生态功能区划 根据《四川省生态功能区划》及《四川省生态功能区划图》，本项目所在区域属Ⅰ四川盆地亚热带湿润气候生态区-Ⅰ1成都平原城市与农业生态亚区-Ⅰ1-2平原中部城市-农业生态功能区。 3.1.1.2生态敏感区 根据中华人民共和国生态环境部网站公布的《全国自然保护区名录》、四川省生态环境厅网站公布的《四川省自然保护区名录》、四川省住房和城乡建设厅网站公布的《四川省及各市风景名胜区名录》、四川省人民政府网站公布的《四川省人民政府办公厅关于公布四川省林业地方级自然保护区名录的通知》（川办函〔2013〕109号）、国家林业和草原局公布的第一批国家公园以及咨询当地林草、自然资源等主管部门，本项目所在郫都区行政区域内无自然保护区。本项目不涉及国家公园、自然保护区、自然保护地、世界自然遗产、重要生境等生态敏感区。 自然资源部办公厅以《关于辽宁等省启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2341号）批复了四川省“三区三线”划定成果，根据核实，本项目不在“三区三线”划定的生态保护红线范围内（见附图7）。 综上所述，本项目不涉及国家公园、自然保护区、自然保护地、世界自然遗产、重要生境、生态保护红线等生态敏感区。 3.1.1.3植被 区域植被调查本次采用基础资料收集和现场踏勘相结合法进行分析。基础资料收集包括整理工程所在区域的《四川植被》、《郫县志》、《项目所在区域植被分布图》、以及林业等相关资料；现场调查包括对现场观察到的植被类型、植被种类等进行记录和整理。 根据《四川植被》、《郫县志》、《项目所在区域植被分布图》等相关资料，本项目调查区域植被属于“川东盆地及川西南山地常绿阔叶林地带—川东盆地偏湿性常绿阔叶林地带—盆地底部丘陵低山植被地区—川西平原植被小区”。根据现场踏勘，本项目线路所经区域主要为农村环境，调查区域植被主要为栽培植被，其次为自然植被。自然植被主要为灌丛、落叶阔叶林，栽培植被主要为作物。调查区域植被型及植物种类详见Error: Reference source not found。 根据现场调查结合收集的资料，并依据《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告 2021年第15号）、《四川省重点保护野生植物名录》（川府函〔2016〕27号）、《全国古树名木普查建档技术规定》核实，本项目评价范围内无国家和省级重点保护野生植物、无《中国生物多样性红色名录》中列为极危、濒危、易危物种的物种，无国家和地方政府列入拯救保护的极小种群物种，特有种以及古树名木等重要物种。项目评价范围内无重要物种的重要生境分布。 3.1.1.4动物 本项目区域动物调查采用基础资料收集和实地调查相结合法进行分析。基础资料收集包括整理项目所在区域的《郫县志》、《中国兽类图鉴》、《中国鸟类图鉴》、《中国爬行类图鉴》、《中国两栖类图鉴》以及林业等相关资料；实地调查包括对现场观察到的动物种类等进行记录和整理。 根据《中国兽类图鉴》、《中国鸟类图鉴》、《中国爬行类图鉴》等相关资料及现场踏勘、观察和询访当地居民，本项目调查区域内野生动物主要为兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类，兽类有小家鼠、褐家鼠等，鸟类有家燕、四声杜鹃、大山雀等，爬行类有铜蜓蜥等，两栖类有泽陆蛙、华西蟾蜍等，鱼类有草鱼、鲢鱼和鲤鱼等，均属于当地常见野生动物。 根据现场调查结合收集的资料，并依据《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局2021年第3号）、《四川省重点保护野生动物名录》及《四川省新增重点保护野生动物名录》核实，本项目评价范围内无国家和省级重点保护野生动物、无《中国生物多样性红色名录》列为极危、濒危、易危物种的物种，无国家和地方政府列入拯救保护的极小种群物种，特有种等重要物种。项目评价范围内无重要物种的重要生境、野生动物迁徙通道分布。 3.1.1.5土地利用现状 本项目总占地面积0.148hm2（永久占地面积0.028hm2，临时占地面积0.12hm2）。根据现场踏勘，本项目所经区域土地利用现状见表4。本项目占地类型为耕地；耕地为旱地。 表4 本项目土地利用现状 项目; 分类; 面积(hm2). 林地; 耕地; 合计. 铁塔永久占地; —; 0.028; 0.028. 临时 占地; 塔基施工临时占地; —; 0.020; 0.020. 牵张场临时占地; —; 0.1; 0.1. 合计; －; —; 0.148; 0.148. 3.1.2电磁环境现状 既有线路离地1.5m处的电场强度现状值为 191.98 V/m，环境敏感目标离地1.5m处的电场强度现状值在0.21V/m～11.93V/m之间，区域背景点离地1.5m处的电场强度现状值为0.69V/m，均满足电场强度不大于公众曝露控制限值4000V/m的要求；既有线路离地1.5m处的磁感应强度现状值在0.0368μT，环境敏感目标离地1.5m处的磁感应强度现状值在0.0091μT～0.0346μT之间，区域背景点离地1.5m处的磁感应强度现状值为0.0060μT，均满足磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的要求。 3.1.3声环境现状 既有线路昼间等效连续A声级为52dB（A），夜间等效连续A声级为43dB（A），环境敏感目标处昼间等效连续A声级在50dB（A）~54dB（A）之间，夜间等效连续A声级在40dB（A）~43dB（A）之间，区域背景点昼间等效连续A声级为50dB（A），夜间等效连续A声级为40dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼60dB（A）、夜50dB（A））。 3.1.4地表水环境现状 根据《四川省人民政府办公厅关于城镇集中式饮用水水源地保护区划定方案的通知》(川办函[2010]26号)以及向成都市郫都区生态环境局核实，本项目不涉及饮用水水源保护区。 本项目线路跨越徐堰河1次，跨越处不涉及饮用水水源保护区和珍稀鱼类保护区，跨越河段不通航，水域主要功能为灌溉、排洪。跨越方式采用一档跨越，不在水域范围立塔。根据设计资料，本线路在跨越徐堰河时利用两岸地势高处立塔，塔基距水面水平最近距离不低于18m，塔基距水面垂直最近距离约20m，均采取一档跨越，不在水中立塔，跨越处导线至水面距离不低于18m，满足导线至百年一遇洪水位距离不低于3m的要求，满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求。 根据成都市生态环境局发布《2023年6月成都市地表水环境质量状况》，本项目所在区域主要地表水域属于岷江支流徐堰河，水质结果满足Ⅱ类水质标准，属于水环境质量达标区域。 根据现场调查，本项目所在区域居民生活用水主要采用自来水，项目评价范围内不涉及饮用水水源保护区，不影响居民用水现状。 3.1.5其他 3.1.5.1地形、地貌、地质 本项目线路所在区域地形主要为平地，海拔高度在500m~590m之间，地形划分为平地100%，地质划分为普土25%、松砂石65%、水坑10%。根据设计资料，本项目线路避让了崩塌、滑坡等不良地质区域。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，本项目线路所在区域的地震基本烈度为Ⅶ度。 3.1.5.2气象条件 本项目所在区域属亚热带湿润性季风气候区，气候特征为：四季分明，气候温和，雨量充沛，夏无酷暑，冬少冰雪。 3.1.6小结 综上所述，本项目不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、重要生境、生态保护红线等生态敏感区，不涉及生态保护红线。根据现场监测结果，本项目所在区域电场强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所电场强度不大于控制限制10kV/m及不大于公众曝露控制限值4000V/m的要求；磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的要求，区域噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目涉及的110kV清太线于1990年建成投运，线路建成时间早于《中华人民共和国环境影响评价法》（自2003年9月1日起施行）实施，未曾履行环评审批手续。根据调查和核实，清太线自投运以来未发生因环境污染而引起的环保投诉事件。根据本次现状监测结果，清太线的电场强度监测最大值为191.98V/m，满足不大于公众曝露控制限值4000V/m的要求；磁感应强度监测最大值为0.0368μT，满足不大于公众曝露控制限值100μT的要求；昼间等效连续A声级为54dB（A），夜间等效连续A声级为43dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼60dB（A）、夜50dB（A））要求。 |
| 生态环境敏感目标 生态环境敏感目标 生态环境敏感目标 | - 3.3.1环境影响及其评价因子 （1）施工期 1）生态环境：物种、生物群落 2）声环境：等效连续A声级 3）其它：施工扬尘、生活污水、固体废物 （2）运行期 1）生态环境：物种、生物群落 2）电磁环境：工频电场、工频磁场 3）声环境：等效连续A声级 - 3.3.2评价等级 - 3.3.2.1生态环境 本项目总占地（包括永久和临时占地）约0.148hm2，工程占地规模＜20km2。本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线等生态敏感区。本项目为输变电工程，不属于水文要素影响型项目，不属于地下水或土壤影响型项目，不属于《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）6.1.2条a）、b）、c）、d）、e）、f）中规定的情形，故按照6.1.2条g）中的要求。根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ 19-2022）和《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），确定本项目生态环境评价工作等级为三级。 - 3.3.2.2电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目评价等级见表 5。本项目电磁环境影响评价工作等级为三级。 表 5 本项目电磁环境评价等级 工 程; 电压等级; 条件; 评价工作等级. 输电线路; 110kV; 边导线地面投影外两侧各10m内无电磁环境敏感目标的架空线; 三级. - 3.3.2.2声环境 根据《成都市郫都区声环境功能区划分方案》（郫府发〔2020〕10号），本项目在2类声环境功能区。本项目为110kV及以下输变电项目，线路运行期产生的噪声较小，且区域无特殊噪声敏感目标，项目建设前后评价范围内声环境保护目标的噪声噪声级最大增量介于3dB（A）~5dB（A）之间，受线路噪声影响人口基本一致。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），确定本项目声环境影响评价工作等级为二级。 - 3.3.3评价范围 （1）生态环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目生态环境影响评价范围表6。 表6 本项目生态环境影响评价范围 评价因子 项目; 生态环境. 输电线路; 边导线地面投影外两侧各300m以内的带状区域. （2）电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目电磁环境影响评价范围见表7。 表7 本项目电磁环境评价范围 评价因子 项目; 工频电场; 工频磁场. 输电线路; 边导线地面投影外两侧各30m以内的区域. （3）声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）和《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），确定本项目声环境影响评价范围见表8。 表8 本项目声环境影响评价范围 评价因子 项目; 噪 声. 输电线路; 边导线地面投影外两侧各30m以内的区域. 3.3.4主要环境敏感目标 （1）生态环境敏感目标 根据设计资料和现场踏勘，本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产地、生态保护红线等生态敏感区，也无重要物种及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等，因此本项目不涉及生态保护目标。 （2）电磁和声环境敏感目标 本项目电磁环境评价范围内的住宅等建筑物均为电磁环境敏感目标，声环境评价范围内的住宅、办公楼等需要保持安静的建筑物均为声环境敏感目标。 |
| 评价 标准 评价 标准 | 3.4.1环境质量标准 1）环境空气：本项目所在区域为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2）地表水：根据《成都市地面水水域环境功能类别划分管理规定》，并结合项目所在区域水域地理位置，本项目所在区域水域属Ⅲ类水域，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 3）声环境：根据《成都市郫都区声环境功能区划分方案》（郫府发〔2020〕10号）中“2类声功能区指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域”；本项目所在区域为2类声功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)）。 4）电磁环境：执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中公众曝露控制限值，即在公众曝露区域电场强度公众曝露控制限值为4000V/m，在耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志；磁感应强度公众曝露控制限值为100μT。 5）生态环境：生态环境以不减少区域内濒危珍稀动植物种类和不破坏生态系统完整性为目标。 3.4.2污染物排放标准 1）噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70 dB(A)、夜间55dB(A)）。 2）废水：线路施工人员产生的生活污水利用附近既有设施收集，不外排，线路运行期无废污水产生。 3）废气：执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中的排放限值要求和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中二级标准。 4）固体废物：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。 |
| 其他 | 本项目运行期主要环境影响为工频电场、工频磁场和噪声，均不属于国家要求总量控制的污染物种类，因此本项目不需设置特征污染物的总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 | 4.1.1施工期工艺及主要产污环节 本项目线路施工工序主要为材料运输、塔基施工、铁塔组立、放紧线、附件安装和拆除既有线路等。在施工过程中产生的环境影响有生态环境影响、施工扬尘、生活污水、固体废物等。其主要环境影响有： ①生态环境影响：塔基基础开挖，施工临时设施设置（塔基施工临时占地、牵张场）以及材料堆放时造成的局部植被破坏；施工活动对动物及其栖息环境造成干扰。 ②施工扬尘：主要来源于塔基开挖，主要集中在施工区域内且产生量极小，仅在短期内使施工区域局部空气中的TSP增加。 ③施工噪声：线路施工噪声集中于塔基处，施工机具有卷扬机、运输车辆等，根据《噪声与振动控制工程手册》，施工噪声最大的施工机具为卷扬机，其声功率级为90dB（A），但本项目塔基数量少，施工强度低，影响小且持续时间短。 ④生活污水：生活污水主要由施工人员产生，平均每天配置施工人员约15人，人均用水量参考《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），取130L/人·d；排水系数参考《室外排水设计标准》（GB50014-2021），取0.9，生活污水产生量约1.76t/d。 ⑤固体废物：主要为施工人员产生的生活垃圾和拆除固体物。线路平均每天配置施工人员约15人，根据生态环境部发布的《2020年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，成都市人均生活垃圾产生量为1.13kg/d，生活垃圾产生量约28.25kg/d。本项目拆除固体废物包括地线、金具等可回收利用部分和绝缘子、水泥杆等不可回收利用部分，主要有：①拆除既有110kV清太线的杆塔4基；②拆除清太线地线长度约2×2.1km，约1.87t；③拆除清太线导线长度约2.1km，约6.1t；④拆除清太线悬垂串12串。 综上所述，本项目施工期产生的环境影响见表9。 表9 本项目施工期主要环境影响识别 环境识别; 输电线路. 生态环境; 物种、生物群落. 声环境; 施工噪声. 大气环境; 施工扬尘. 水环境; 生活污水. 固体废物; 生活垃圾、拆除固体废物. 4.1.2主要环境影响分析 4.1.2.1生态环境影响 本项目对生态环境的影响主要是线路的施工活动对野生动植物的影响。 （1）对植被物种及群落的影响 本项目线路所经区域地形主要为平地，区域垦殖指数高，生态环境评价区域植被主要为栽培植被，其次为自然植被。本项目永久占地和临时占地均会对当地植被造成一定的破坏。永久占地将会改变原有地貌，扰动破坏部分区域植被生境。 本项目线路对植被的影响方式主要表现在两个方面：①新建塔基永久占地改变土地性质，原有植被将遭到破坏；②塔基周边由于施工活动对地表会被产生干扰，如放线将导致植被被践踏，灌木等物种枝条被折断、叶片脱落等。本项目线路施工过程中将对区域主要植被的影响如下: - 1）对自然植被的影响 落叶阔叶林、灌木丛植被多存在于立地条件稍好的区域，主要分布在道路旁，本项目新建塔基永久占地和临时占地均不涉及落叶阔叶林、灌木植被，会少量占用草丛，但不会连续占用，也不会造成大面积草丛植被破坏。施工区间尽量占地区域对占地区域的表土进行剥离和集中堆放，保存植被生长条件，用于临时占地区域的植被恢复；通过采取规范施工人员的行为能最大限度地减小对落叶阔叶林、灌木丛植被的干扰，因此，本项目建设对落叶阔叶林、灌木丛植被的影响比较轻微。 2）对粮食作物和经济作物的影响 本项目线路所经区域主要为农村环境，区域栽培植被分布广泛，主要为黄金菊等经济作物及茄子、水稻等粮食作物。本项目新建4基铁塔均位于耕地，但是铁塔占地面积小且分散，对栽培植被的破坏范围和程度有限；牵张场尽量避开耕地设置，以降低对粮食作物和经济作物的破坏。施工结束后对临时占用的耕地进行土地整治、深翻土地，并进行复耕和栽植，不会对粮食作物和经济作物面积和产量造成明显影响。 综上所述，本项目建设不会对生态环境评价区植物物种类型和群落结构产生影响，结束施工后，临时占地区域选择当地植物物种进行复耕、植被恢复，能将施工影响和损失程度降至最低。 （2）对动物资源的影响 根据现场踏勘，本项目调查区域内未发现珍惜濒危及国家和四川省重点的保护动物。本项目调查范围内野生动物分布有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类，均为当地常见的野生动物，本项目对野生动物的主要影响如下： ①兽类：本项目对兽类的影响主要是工程占地对其活动区域的破坏，受影响的主要是评价区广泛分布的啮齿目小型兽类，但由于本项目占地面积少，上述小型兽类又都具有较强的适应能力、繁殖快，施工活动不会使它们的种群数量发生明显波动。 ②鸟类：本项目对鸟类的影响主要表现在施工区的落叶阔叶林、草丛等群落将遭到一定程度的破坏，减少鸟类活动地面积，同时施工活动影响鸟类在施工区周边的觅食、求偶等活动。本项目线路塔基施工点分散，各塔基占地面积很小，不会对鸟类生境产生明显影响。线路施工不采用大型机械，施工噪声影响很小，且鸟类具有较强的迁移能力和躲避干扰的能力，本项目建设对鸟类没有明显影响。 ③爬行类：本项目对爬行类的影响主要是影响评价区分布交广的铜蜓蜥等。施工活动将侵占评价区内的少量植被，给爬行类动物的生存环境带来干扰，但不会直接伤害个体；评价区爬行类种群数量很小且个体活动隐蔽，对人类活动干扰有一定适应能力，能及时躲避人类不利干扰，在加强施工人员的管理、杜绝捕猎行为的前提下，本项目建设不会导致评价区爬行类物种减少，不会使爬行类种群数量发生明显改变。 ④两栖类：本项目的评价区内两栖动物种类较少，大部分种群以适宜于农耕地及林缘附近生活的锄足蟾科、蛙科为主。项目施工对两栖类最大的影响是施工可能对水环境造成的污染，受影响的主要是评价区内分布的泽陆蛙、华西蟾蜍等。施工活动将产生废水、废渣；施工人员将产生垃圾、粪便和生活废水。若不采取妥当的措施，会在周围土壤和水域中形成有毒物质，破坏两栖动物的活动区域质量，从而影响它们的生存和繁殖。本项目变电站和线路塔基均不涉及水域环境，通过加强施工期管理，规范施工人员活动行为，工程建设不会导致评价区两栖类物种数量减少，施工不会导致评价区两栖类物种的种群数量发生大的波动。 ⑤鱼类：本项目评价区野生鱼类主要分布在徐堰河中。本项目跨越徐堰河1次。通过加强施工期管理，规范施工人员活动行为，禁止在水体附近搭建临时施工设施，严禁施工废水、生活污水、弃土弃渣排入水体等措施，工程建设不会对鱼类活动造成影响，不会导致项目区域鱼类物种数减少。 综上所述，本项目建设不会造成区域野生动物种类和数量的明显降低，对当地野生动物的影响程度较小，随着施工活动的结束，对野生动物的影响也随之消失。 4.1.2.2声环境 本项目线路施工噪声主要来源于塔基施工和架线，施工量小，施工期短，施工活动集中在昼间进行，不会影响周围居民的正常休息。 如因工艺要求或特殊需求需进行夜间施工，应严格执行成都市住房和城乡建设局《关于印发成都市建设施工噪声污染防治管理办法的通知》（成住建发〔2021〕122号）、《四川省噪声污染防治行动计划实施方案（2023年-2025年）》中的有关要求。本项目通过选用低噪声设备，加强施工机械维护、保养；合理安排运输路线及时间，尽量绕开声环境敏感点，途经敏感点时控制车速、减少鸣笛；文明施工，对区域声环境影响小。 4.1.2.3水环境 本项目施工产生的废污水主要包括施工人员产生的生活污水。本项目按平均每天安排施工人员15人考虑，人均用水量参考《四川省用水定额》（川府函[2021]号）中成都市居民生活用水定额，取130L/人·天；排水系数参考《室外排水设计规范》（GB50014-2021），取0.9。施工期施工人员生活污水产生量见。 表10 施工期间生活污水产生量 项目; 人数(人/d); 人均用水量（L/d）; 日均用水量(t/d); 日均排放量(t/d). 线路; 15; 130; 1.95; 1.76. 本项目线路施工人员就近租用当地现有房屋，施工人员产生的生活污水利用附近居民既有设施收集后排入污水管网，不会对项目所在区域的地表水产生影响。 根据现场调查，本项目途经区域居民用水采用自来水，施工活动范围内不涉及饮用水源保护区和居民取水点，施工活动不会影响沿线居民用水现状。 4.1.2.4大气环境 本项目施工对大气环境的影响为施工扬尘，主要来源于基础开挖，施工集中在塔基处，施工点分散，各施工点产生的扬尘量较少。本项目施工期主要大气污染物为TSP。 本项目拟使用商品混凝土，避免现场搅拌混凝土导致的扬尘污染。为了尽量降低施工扬尘影响，在施工期间，建设单位和施工单位应按照《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》（川建发〔2018〕16号）中的要求采取相应的扬尘控制措施，执行《成都市人民政府关于划定高排放非道路移动机械禁止使用区的通告》和《成都市2023年大气污染防治工作行动方案》等对施工机械和运输车辆的管理要求，并根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市重污染天气应急预案（2022年修订）的通知》（成办发〔2022〕52号），强化施工扬尘措施落实监督，落实重污染天气状糠下的应急措施。为了贯彻落实《成都市住房和城乡建设局关于进一步加强全市建设工地扬尘污染防止管理的通知》（成住建发〔2021〕93号）工作要求，建设工地要按照“十必须，十不准”要求对发现问题进行整改，确保各项措施落实到位，包括：施工现场临时堆放的裸土及其他易起尘物料应使用防尘网进行覆盖，对施工区域进行打围、洒水降尘，易产生扬尘的土石方开挖等施工作业采取喷淋、喷雾等湿法降尘措施；遇到大风天气时增加洒水降尘次数等。施工过程中，建设单位及施工单位建立扬尘控制责任制度，落实施工环境管理责任人，确保施工场地烟尘满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）要求。采取上述措施后，施工扬尘不会对周围大气环境产生明显影响。 可见，本项目施工强度低，各施工点扬尘量不大，采取上述扬尘控制措施后，施工期不会对区域大气环境产生明显影响。 4.1.2.5固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾和拆除固体废物。 根据生态环境部发布的《2020年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，成都市人均生活垃圾产生量为1.13kg/d。施工期生活垃圾产生量见Error: Reference source not found。 表11 施工期间生活垃圾产生量 位置; 人数(人/天); 产生量(kg/d). 线路; 15; 16.95. 本项目线路施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后清运至附近乡镇垃圾桶集中转运，交由市政环卫部门统一清运处理，对当地环境影响较小。 本项目拆除固体废物主要为拆除110kV清太线的既有杆塔4基和导线、地线、绝缘子等。包括导线、地线、金具等可回收利用部分和绝缘子、水泥杆等不可回收利用部分，可回收利用部分由建设单位回收处置，不可回收利用部分由施工单位运至当地的建筑垃圾堆放点处置。 本项目线路施工土石方主要来源于塔基开挖，施工位置分散，每个塔基挖方回填后余方较少，少量余方在铁塔下夯实或拦挡后进行复耕或植被恢复。 4.1.2.6小结 本项目施工期最主要的环境影响是施工噪声，采取有效的防治措施后，对环境的影响较小；同时本项目施工期短、施工量小，对环境的影响随着施工结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响分析 | 4.2.1运行期工艺及主要产污环节 根据本项目建设特点及项目所在区域环境特征，运行期生产工艺流程及产污位置图见Error: Reference source not found。 架空线路在运行期间的主要环境影响有工频电场、工频磁场和噪声。 （1）工频电场、工频磁场 当输电线路运行后，输电导线与大地之间会存在电位差，从而导致导线周围产生工频电场；当输电线路有电流后，在载流导体周围产生工频磁场。 （2）噪声 架空输电线路电晕放电将产生可听噪声，可听噪声主要发生在雨天等恶劣天气条件下，在干燥条件下通常很小。 综上所述，本项目运行期产生的环境影响见架空输电线路电晕放电将产生可听噪声，可听噪声主要发生在雨天等恶劣天气条件下，在干燥条件下通常很小。，主要环境影响是工频电场、工频磁场和噪声等。电磁环境影响分析详见本项目电磁环境影响专项评价，此处仅列出分析结果。 表12 运行期主要环境影响识别 环境识别; 输电线路. 生态环境; 物种、生物群落. 电磁环境; 工频电场、工频磁场. 声环境; 噪声. 地表水环境; 无. 固体废物; 无. 4.2.2主要环境影响分析 4.2.2.1生态环境影响分析 （1）对植被的影响 本项目运行期对植被的影响主要体现在线路维护过程中对植被产生的影响和线路产生的电磁环境影响。根据现场踏勘、观察和询访，在调查范围及项目占地范围内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物和古树名木。线路运行期不进行林木砍伐，仅按相关规定对架空线路下方不满足垂直距离（＜4m）要求的林木进行削枝，以保证线路运行安全。根据本项目设计方案，线路未穿越林木密集区，沿线总体削枝量小，不会对植物多样性产生影响。线路维护人员可能在运行维护过程中对植被造成一定踩踏和引入外来植物，通过禁止维护人员引入外来物种，可避免人为引入外来物种对本土植物造成威胁。从区域内已运行的110kV清太线等线路来看，线路周围植物生长良好，输电线路电磁影响对周围植物生长无明显影响。 （2）对动物的影响 根据现场踏勘、观察和询访，本项目调查区域及项目占地范围内未发现珍稀濒危及国家和四川省重点保护的野生动物，未发现重要生境和鸟类迁徙通道。本项目线路建成后除了对鸟类飞行略有影响外，对兽类、爬行类等野生动物的生存和活动基本无影响。本项目评价区域内的鸟类均属于小型鸟禽，行动敏捷，且飞行高度一般高于线路架设高度，在飞行时碰撞杆塔的几率不大。从区域既有110kV清太线等输电线路运行情况来看，线路运行时未出现工频电场、工频磁场和噪声对走廊附近的野生动物的生活习性、行为表现及生育率等产生明显影响的情况。 综上所述，本项目运行期不会对区域野生植物数量、种类及其生态功能造成明显影响；不会影响当地的动物的生活习性，不会造成当地动物种类和数量的减少，不会破坏生态系统完整性。 4.2.2.2电磁环境影响 （1）输电线路 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本项目电磁环境影响评价等级为三级，电磁环境影响预测采用模式预测法。预测模式采用《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中附录C、D推荐的模式，详见电磁环境影响专项评价，在此仅列出预测结果。 ①电场强度 根据模式预测，本项目线路采用拟选塔中最不利塔型110-EC21D-ZM2塔，导线对地高度为9m时，电场强度最大值为1119V/m，出现在距线路中心线投影5.0m（边导线外1.6m）处，此后随着距中心线距离增加而呈减小趋势，能满足电场强度不大于公众曝露控制限值4000V/m的评价标准要求，也能满足耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电场强度不大于控制限值10kV/m的评价标准要求。 ②磁感应强度 根据模式预测，本项目线路采用拟选塔中最不利塔型110-EC21D-ZM2塔，导线对地高度为9m时，磁感应强度最大值为5.457μT，能满足磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的评价标准要求。 通过以上分析可知，本项目线路按照设计导线对地最低高度9m实施，投运后产生的电场强度、磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应评价标准要求。 （2）输电线路与其它线路交叉跨越或并行时的电磁环境影响 本项目线路不与330kV及以上电压等级线路交叉跨越或并行，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），不考虑本线路与其他线路的电磁环境叠加影响。 （3）对电磁环境敏感目标的影响 ###### 根据预测，本项目投运后在电磁环境敏感目标处产生的电场强度、磁感应强度均能满足相应评价标准要求。 ###### 本项目改造后环境敏感目标处的电磁环境影响预测结果比改造前的现状监测值偏大，由于本项目预测采用的是模式预测法，预测结果较为保守，故本次预测结果能够保守反映线路改造后敏感目标的电磁环境影响情况。 4.2.2.3声环境影响预测与评价 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本项目线路声环境影响采用类比分析法进行预测评价。 根据预测，本项目投运后在声环境敏感目标处产生的昼间、夜间噪声均满足相应评价标准要求。 ###### 本项目改造后环境敏感目标处的声环境影响预测结果比改造前的现状监测值偏大，由于本次预测采用的是类比分析法，类比线路监测结果包含类比线路的噪声影响，也包括周围环境噪声的影响，因此本次采用类比线路监测结果进行预测较保守，故预测结果能够保守反映线路改造后敏感目标处的声环境影响。 4.2.2.4地表水环境影响分析 本项目输电线路投运后，无废污水产生。 4.2.2.5固体废物影响分析 本项目输电线路投运后，无固体废物产生。 ### 4.2.2.6大气环境影响分析 本项目投运后，无大气污染物产生，不影响项目所在区域大气环境功能。 4.2.3小结 本项目线路投运后无废水、废气、固体废物排放，不会影响当地大气、水环境质量，线路采用模式预测法分析，产生的电场强度满足不大于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值4000V/m及耕地、园地等场所控制限值10kV/m的要求，磁感应强度满足不大于公众曝露控制限值100μT的要求；本项目评价区域内的噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准要求。本项目对当地野生动植物和生态环境影响较小，不会导致区域环境功能发生改变。 本项目投运后在环境敏感目标处产生的电场强度、磁感应强度和噪声均满足相应评价标准要求。 |
| 选址选线环境合理性分析 选址选线环境合理性分析 | 4.3.1线路路径及环境合理性分析 （1）线路路径 33#~35#段改造:本段线路起于110kV清太线33#塔走线至新建N1，然后与原35#塔相接回原线路。 47#~52#段改造:本段线路自110kV清太线47#塔走线至新建N2，然后沿原线路至经新建N3，再经新建N3至新建N4，然后与原52#杆相接回原线路。 本线路均沿原路径进行改造，不新增电力通道。线路路径及外环境关系见附图2《输电线路路径及外环境关系图》。 （2）环境合理性分析 根据现场调查及环境影响分析，上述线路路径从环境影响角度分析具有下列特点：1）环境制约因素：本项目不涉及国家公园、自然保护区、自然保护地、世界自然遗产、重要生境、生态保护红线等生态敏感区，不在“三区三线”划定的生态保护红线范围内，也不涉及饮用水水源保护区等环境敏感区；2）环境影响程度：①线路沿原路径进行改造，不新增电力通道，不增加环境影响范围，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）的要求“5.5……减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响”；②改造线路与居民之间的位置关系基本不变，对居民的影响与改造前相比基本不变；③线路电磁环境影响采用模式预测法，按照设计规程要求进行实施，投运后产生的电场强度、磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应评价标准要求；线路声环境影响采用类比分析，投运后产生的噪声均小于相应评价标准限值。综上所述，从环境制约因素和环境影响程度分析，线路路径选择合理。 4.3.2线路架设方式及环境合理性分析 （1）线路架设方式 本线路架设方式为单回三角排列；改造前高度7m，改造后导线对地高度约9m。 （2）环境合理性分析 上述线路架设方式从环境影响角度分析具有以下特点：1）本项目沿原110kV清太线电力通道进行老旧杆塔改造，不新增电力通道；2）根据现场监测及环境影响分析，本项目线路架设方式产生的电场强度、磁感应强度及噪声均满足相应评价标准要求，符合HJ 1113-2020中电磁环境保护、声环境保护达标要求。因此，从环境制约因素和环境影响程度分析，本线路架设方式选择合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施 工 期 生 态 环 境 保 护 措 施 施 工 期 生 态 环 境 保 护 措 施 施 工 期 生 态 环 境 保 护 措 施 施 工 期 生 态 环 境 保 护 措 施 施 工 期 生 态 环 境 保 护 措 施 | 5.1.1生态环境保护措施 本项目对生态环境的影响主要是线路施工活动造成的地面扰动和植被破坏所引起的对野生动植物的影响。根据本项目区域生态环境特点及本项目生态环境影响特征，本项目拟采取如下的生态保护措施： （1）植物保护措施 ●线路沿原路径进行改造。 ●细化施工方案，通过设置彩旗绳限界等方式严格划定施工红线范围，禁止对施工范围外的植物进行踩踏和破坏。 ●施工时尽可能避开栽培植被收获期。 ●不新建施工运输道路，根据区域地形地貌、塔基位置、植被分布、既有道路分布情况统一规划施工人抬便道，尽量利用聚龙路以及众多乡村公路，同时施工过程中不能随意下道行驶或另开辟便道，降低施工活动对周围地表和植被的扰动。 ●塔基基础开挖前应进行表土剥离，保存好熟化土和表层土，并将表层熟土和生土分开堆放。 ●施工临时占地（如牵张场、塔基施工临时场地等）应铺设彩条布或其他铺垫物。 ●塔材、金具等材料运输到施工现场后应尽快进行组装，减少施工材料临时堆放点对植被的占压。 ●施工结束后，对于塔基临时占地和牵张场等临时占地区域应根据原土地利用性质进行复耕或植被恢复，土方回填时应按照土层的顺序恢复为耕地；植被恢复尽可能利用植被自然更新，其他采用人工播撒草籽进行植被恢复的区域，应根据当地的土壤及气候条件，并结合临近区域的植被型和主要植物种类选择当地适生的优势乡土植物进行植被恢复，严禁带入外来物种。 ●施工结束后，应及时清理施工现场，对施工过程中产生的生活垃圾等固体废物，应集中收集装袋，并在结束施工时带出施工区域，不得随意丢弃于施工区域，避免对植被的正常生长发育产生不良影响。 ●对施工人员加强环保教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育，严禁施工人员随意破坏当地林木。 ●本项目主要采取工程、植物、临时措施相结合的方式进行防治，工程措施包括对占地区域的表土进行剥离保护，施工结束后回覆表土，对绿化区域进行土地整治；植物措施主要为施工结束后，对塔基及其施工临时占地区利用区域常见物种进行植被恢复和复耕；临时措施主要包括对临时堆存土方采用防雨布遮盖，并用装土编织袋对临时堆土进行临时拦挡。 （2）野生动物保护措施 ①兽类 线路沿线以小型兽类为主，针对这些小型兽类，应做到如下保护措施： ●严格控制施工范围，保护好小型兽类的活动区域； ●对工程废物和施工人员的生活垃圾进行彻底清理，尽量避免生活垃圾为鼠类等疫源性兽类提供生活环境，避免疫源性兽类种群爆发； ●禁止偷猎、下夹、设置陷井的捕杀行为，违者严惩； ●通过减少施工震动、敲打、撞击和禁止施工车辆随意鸣笛等措施避免对野生动物产生惊扰。 ②鸟类 ●尽量减少施工对鸟类活动区域的破坏，极力保留临时占地内的灌木、草本植物，条件允许时边施工边进行植被快速恢复，缩短施工裸露面； ●应加强水土保持，促进临时占地区植物群落的恢复，为鸟类提供良好的栖息、活动环境； ●对因施工期间破坏的各种植被和生境类型，应尽量通过实施生态恢复措施使其逐步得到恢复，使野生动物失去的生境得以部分恢复，同时为鸟类提供良好的栖息、活动环境。 ③爬行类 ●早晚施工注意避免对爬行动物造成碾压危害，冬春季节施工发现冬眠的蛇及两栖动物，严禁捕捉； ●冬季施工发现冬眠的蛇窝及其他动物冬眠地，应采取措施将其安全移至远离工区的相似生境中。 ④两栖类 工程建设禁止将施工废水和生活污水排放下河，不会对河流河道的水质产生直接影响，因此两栖类也不会受到工程建设的影响，但应加强对油料、燃料等重污染物质的安全责任制管理，严控泄漏事故对溪流水质及两栖类产生影响。 ⑤鱼类 工程建设禁止将施工废水和生活污水排放下河，不会对水质产生直接影响，因此鱼类也不会受到工程建设的影响，但应做好以下预防措施： ●加强对油料、燃料等重污染物质的安全责任制管理，严控泄漏事故对河流水库水质及鱼类产生影响。 ●加强对施工人员的管理，严禁施工人员的捕鱼、毒鱼、炸鱼行为造成鱼类资源量减少。 （3）拆除工程环境保护措施 ●本项目拆除既有110kV清太线的杆塔4基和导线、地线、金具、绝缘子等，拆除施工活动集中在改造段之间的区域。 ●拆除固体废物应及时清运，避免对植被长时间占压。 ●拆除后应及时对塔基占地区域进行土地整治和迹地恢复，应采用当地物种，严禁带入外来物种。 ●拆除工程产生的建筑垃圾应由施工单位及时清运至当地建筑垃圾场处置，避免在现场长时间堆放造成新增水土流失。 （4）环境管理措施 ●在施工开始前，应对施工人员进行有关环境保护法律法规、野生动植物保护知识等方面的培训，培训考核合格后方可施工。在施工区内设置一定数量的宣传牌和标语。 ●根据地形划定最小的施工作业区域，划定永久占地、临时占地范围红线，严禁施工人员和施工机械超出作业区域施工，避免对项目占地区周边的植被、植物物种造成破坏。 5.1.2声环境保护措施 输电线路施工点分散，塔基基础尽量采用人工开挖，施工活动集中在昼间进行，产生的施工噪声低，能尽量减小施工噪声对周围居民的影响 本项目塔基基础采用板式基础，开挖量小，尽量采用人工开挖方式，不使用大型施工机械；选用低噪声施工机械，加强施工机械维护、保养，施工集中在昼间进行。严格落实《关于印发成都市建设施工噪声污染防治管理办法的通知》（成住建发〔2021〕122 号）规定，合理安排施工时间，禁止在午休（12:00～14:00）及夜间（22:00～次日6:00）进行产噪作业；选用低噪声设备，加强施工机械维护、保养；合理安排运输路线及时间，尽量绕开声环境敏感点，途经敏感点时控制车速、减少鸣笛；加强施工管理，文明施工。 5.1.3大气环境保护措施 施工物料、临时挖方等均集中堆放，尽快回填或清运，对临时土（渣）对加盖防雨布或其他铺垫物遮挡，同时采取洒水抑尘等措施。施工结束后及时清运物料，清理现场，弃土、弃渣、剩料等不得在现场随意弃置。运输车辆往返采取洒水抑尘、毡布遮盖，避免物料遗撒生成扬尘。采用外购商品混凝土，加强施工机械维护和运输车辆管理，保证设备正常运行。建设单位应认真落实《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》（川府发〔2019〕4号）、《成都市2023年大气污染防治工作行动方案》（2023年3月28日发布）等对施工机械和运输车辆的管理要求，并根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市重污染天气应急预案（2022年修订）的通知》（成办发〔2022〕52号），加强施工工地扬尘管控，建立扬尘控制责任制度，积极配合上级主管部门的监管工作。加强施工扬尘防治，施工场地扬尘排放应满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）要求。施工过程中，建设单位及施工单位建立施工环境保护管理工作责任制，落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治，积极配合上级环境主管部门的监管工作。 5.1.4水环境保护措施 线路施工人员产生的生活污水利用附近居民既有设施收集后排入污水管网，不直接排入天然水体。跨越徐堰河处禁止施工废水、生活污水、生活垃圾等排入水体。 5.1.5固体废物 本项目线路施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后清运至附近垃圾池，交由市政环卫部门统一清运处理。本项目线路施工土石方主要来源于塔基开挖，施工位置分散，每个塔基挖方回填后余方较少，少量余方在铁塔下夯实或拦挡后进行复耕或植被恢复。本项目拆除固体废物包括导线、地线、金具等可回收利用部分和绝缘子、水泥杆等不可回收利用部分，其中，可回收利用部分由建设单位回收处置，不可回收利用部分由施工单位运至当地的建筑垃圾堆放点处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期 生 态 环 境 保 护 措 施 运营 期 生 态 环 境 保 护 措 施 | 5.2.1生态环境保护措施 - 本项目投运后，除塔基占地为永久性占地外，其它占地均为临时性占地，施工结束后，临时占地恢复原土地利用性质，在线路运行维护过程中应采取以下措施： - ●加强塔基处植被的抚育和管护。 - ●在线路维护和检修中按规定路线行驶，仅对影响安全运行的树木进行削枝，不进行砍伐。 - ●在线路巡视时应避免带入火种，以免引发火灾，破坏植被。 - ●在线路巡视时应留意电晕发生相对频繁的输电线路段，及时联系项目建设方进行线路维护，保证在此附近活动的动物安全。 - ●线路运行维护和检修人员在进行维护检修工作时，尽量不要影响区域内的动植物，不要攀折植物枝条，不要高声喧哗，以免影响动植物正常的生长和活动。 - ●对项目临时占地区域的植被恢复应考虑连续性，与当地背景景观融为一体，维持区域生态功能与生态系统的完整性。 5.2.2电磁环境保护措施 - 本项目电磁环境防护措施主要为设计阶段提出，运行期无需新增电磁环境防护措施。主要包括： - ●改造线路沿原路径走线。 - ●合理选择导线截面积和相导线结构。 - ●线路与其他设施交叉跨（钻）越时，其净空距离满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求。 - ●改造线路设计对地最低高度为9m，敏感目标处线路设计导线对地最低高度为11m。 - ●设置警示和防护指示标志。 5.2.3声环境保护措施 - 线路沿原路径走线，避让集中居民区，改造后导线对地高度不低于现有高度，改造线路设计对地最低高度为9m，敏感目标处线路设计对地最低高度分别为11m、13m。 5.2.4水环境保护措施 本项目线路运行后无废污水产生。 5.2.5固体废物 本项目线路运行后无固体废物产生。 |
| 其他 其他 | 5.3.1环境管理 - 本项目建设单位为国网四川省电力公司成都市郫都供电分公司，负责施工期环境管理职责，施工期环境管理由建设部负责，负责监督落实施工期的环境管理，完成项目前期环评文件及批复，施工过程中相关环保措施及管理，完成项目竣工环保验收工作，运行期环保管理由运维部负责，负责对运行期环境工作。主要工作内容包括： - （1）制定和实施各项环境监督管理计划。 - （2）建立环境保护档案并进行管理。 - （3）协调配合上级生态环境主管部门进行环境调查活动。 - 本项目属于输电线路改造工程，依托既有的环境保护管理体系，本次不新增。 5.3.2环境监测 - 本项目环境监测的主要为电场强度、磁感应强度及噪声。监测点位选择和测量方法按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ 705-2020）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。 5.3.3竣工环保验收 - 本项目建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）等相关要求，及时组织开展本项目竣工环境保护验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。同时验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。 |
| 环保投资 | 本项目总投资为***万元，其中环保投资共计约***万元，占项目总投资的***。 |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生 生态 | ●限定施工作业范围。 ●加强生态环境保护宣传教育。 ●施工临时占地铺设彩条布或其他铺垫物。 ●施工结束后，及时清理施工现场。 ●施工结束后对临时占地选择乡土植物进行复耕、植被恢复。 ●塔基采用板式基础。 ●施工期进行表土分层剥离、堆放养护及回填，加强临时堆土的拦挡、遮盖。 | 临时占地进行植被恢复，恢复原有用地功能。 | ●加强植被抚育和管护。 ●线路维护和检修中按规定路线行驶，不进行砍伐。 | 不破坏陆生生态环境。 |
| 水生 生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | ●施工人员就近租用现有房屋，生活污水利用附近既有设施收集。 | 生活污水不直接排入天然水体。 | 无 | 无 |
| 地下水及土壤环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 声环境 | ●塔基基础尽量采用人工开挖，不使用大型施工机械。 ●选用低噪声施工机械，加强施工机械维护、保养。 ●禁止在午休（12:00～14:00）及夜间（22:00～次日6:00）进行产噪作业。 ●合理安排运输路线及时间，尽量绕开声环境敏感点，途经声环境敏感点时控制车速、减少鸣笛。 ●加强施工管理，文明施工。 | 不扰民。 | 线路沿原路径走线，避让集中居民区。 | 区域环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气 环境 | ●使用商品混凝土。 ●施工车辆进出冲洗。 ●易起尘物料使用防尘网覆盖。 ●对施工区域进行打围、洒水降尘。 ●采取喷淋、喷雾等湿法降尘措施，遇到大风天气时增加洒水次数。 ●建设单位和施工单位加强扬尘管理，确定扬尘污染防治目标及施工单位扬尘污染防治责任。 | 对区域大气环境不产生明显影响。 | 无 | 无 |
| 固体 废物 | ●施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后清运至附近垃圾池，交由市政环卫部门统一清运处理。 ●本项目拆除固体废物中的可回收利用部分由建设单位回收处置，不可回收利用部分由施工单位运至当地的建筑垃圾堆放点处置 | 不造成环境污染。 | 无 | 无 |
| 电磁 环境 | 无 | 无 | ●改造线路沿原路径走线。 ●合理选择导线截面积和相导线结构。 ●线路与其他设施交叉跨（钻）越时，其净空距离满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求。 ●改造线路设计对地最低高度为9m，敏感目标处线路导线对地最低高度为11m。 ●设置警示和防护指示标志。 | 执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中公众曝露控制限值，即在公众曝露区域电场强度公众曝露控制限值为4000V/m，磁感应强度公众曝露控制限值为100μT。在耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，电场强度控制限值为10kV/m。 |
| 环境 风险 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境 监测 | 无 | 无 | ●及时开展竣工环境保护验收监测。 ●开展例行监测。 | 按《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）、和《声环境质量标准》（GB3096-2008）等相关要求执行。 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

- 七、结论

7.1结论 7.1.1本项目建设内容及规模 本项目建设内容及规模包括：110kV清太线33#~35#、47#~52#杆塔段，33#~35#段起于33#耐张塔，止于35#耐张塔，47#~52#段起于47#耐张塔，止于52#杆线路总长度约2.1km。拆除110kV清太线33#~35#段、47#~52#段导线长约2.1km，拆除地线长约2.1km，拆除杆塔4基（34#、48#、49#、51#杆）。 7.1.2项目地理位置 本项目改造线路包括33#~35#、47#~52#段线路改造，改造线路位于四川省成都市郫都区行政管辖范围内。 7.1.3项目所在区域的环境现状 （1）生态环境：本项目所在区域属川西平原植被小区，区域植被主要为栽培植被，其次为自然植被。栽培植被代表性物种有黄金菊等经济作物和水稻、茄子等作物；自然植被代表性物种有朴树、风车草、白车轴草、芦竹等。本项目调查区域主要为农村环境，野生动物分布有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类。兽类有小家鼠、褐家鼠等，鸟类有家燕、四声杜鹃、大山雀等，爬行类有铜蜓蜥等，两栖类有泽陆蛙、华西蟾蜍等，鱼类有草鱼、鲢鱼和鲤鱼等。现场调查期间，在调查区域内未发现珍稀濒危及国家和四川省重点保护的野生动植物。本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产地、生态保护红线等生态敏感区、重要物种以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。 （2）电磁环境：根据现状监测结果，本项目所在区域工频电磁场现状监测值均满足评价标准限值。 （3）声环境：根据现状监测结果，本项目所在区域噪声现状监测值均满足评价标准限值要求。 （4）水环境：本项目跨越徐堰河，主要功能为灌溉、防洪，根据成都市生态环境局发布《2023年6月成都市地表水环境质量状况》，徐堰河的水质监测结果满足Ⅱ类水域功能要求，属于水环境质量达标区域。本项目不涉及水库等大型地表水域，不涉及饮用水源保护区。 7.1.4主要污染物及影响分析 （1）施工期 本项目施工期主要环境影响有生态环境影响、生活污水、固体废物、施工噪声、施工扬尘等。 1）生态环境影响 本项目占地和影响面积较小，开挖量小，施工过程中采取预防措施，施工结束后采取植被恢复措施。通过加强施工前教育宣传、施工管理等措施，其建设不会改变区域内野生植物类型，不影响区域内野生动物的生存环境。 2）声环境影响 本项目线路施工噪声主要来源于塔基施工和架线安装，施工点分散，每个点施工量小，施工期短，且集中在昼间进行，不会影响周围居民正常休息。 3）水环境影响 线路施工人员产生的生活污水利用附近居民既有设施收集处理，不会对项目所在区域的地表水环境产生影响。 4）扬尘影响 本项目施工对大气环境的影响主要为施工扬尘。线路施工集中在塔基处，施工点分散，各施工点产生的扬尘量较少，采取洒水、遮盖等扬尘控制措施后，施工期不会对区域大气环境产生明显影响。 5）固体废物影响 线路施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后清运至附近垃圾池，交由市政环卫部门统一清运处理，对当地环境影响较小。拆除固体废物按照可回收和不可回收部分进行分类处置。 （2）运行期 本项目运行期主要环境影响有工频电场、工频磁场和噪声等。 1）生态环境 本项目运行期不会对区域野生植物数量、种类及其生态功能造成明显影响；不会影响当地的动物的生活习性，不会造成当地动物种类和数量的减少，不会破坏生态系统完整性。 2）电磁环境影响 •电场强度 根据模式预测，本项目线路采用拟选塔中最不利塔型110-EC21D-ZM2塔，导线对地高度为9m时，电场强度最大值为1119V/m，出现在距线路中心线投影5.0m（边导线外1.6m）处，此后随着距中心线距离增加而呈减小趋势，能满足电场强度不大于公众曝露控制限值4000V/m的评价标准要求，也能满足耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电场强度不大于控制限值10kV/m的评价标准要求。 •磁感应强度 根据模式预测，本项目线路采用拟选塔中最不利塔型110-EC21D-ZM2塔，导线对地高度为9m时，磁感应强度最大值为5.457μT，能满足磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的评价标准要求。 3）声环境 根据类比分析，本项目线路改造段投运后产生的昼间噪声最大值为51dB（A），夜间噪声最大值为44dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 4）水环境 本项目线路投运后无废污水产生。 5）大气环境影响 本项目线路投运后，无大气污染物产生，不影响项目所在区域大气环境质量。 6）固体废物影响 本项目线路投运后无固体废物产生。 （3）对环境敏感目标的影响 本项目投运后在环境敏感目标处产生的电场强度、磁感应强度和噪声均满足相应评价标准要求。 7.1.5主要污染防治措施 7.1.5.1生态环境保护措施 ●加强植被抚育和管护。 ●线路维护和检修中按规定路线行驶，不进行砍伐。 7.1.5.2电磁环境防护措施 - ●改造线路沿原路径走线。 - ●合理选择导线截面积和相导线结构。 - ●线路与其他设施交叉跨（钻）越时，其净空距离满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求。 - ●改造线路设计对地最低高度为9m，敏感目标处线路导线对地最低高度分别为11m。 - ●设置警示和防护指示标志。 7.1.5.3声环境污染防治措施 - 线路沿原路径走线，避让集中居民区，改造后导线对地高度不低于现有高度，改造线路设计对地最低高度为9m，敏感目标处线路导线对地最低高度为11m。 7.1.5.4水环境污染防治措施 本项目线路投运后无废污水产生。 7.1.5.5固体废物污染防治措施 本项目线路投运后，无固体废物产生。 7.1.6建设项目环保可行性结论 本项目建设符合国家产业政策，本项目所在区域环境质量现状满足环保标准要求，选址选线无环境制约因素。项目实施按本报告提出的污染防治措施落实后，产生的电场强度、磁感应强度及噪声均能满足相应环评标准要求，不会改变项目所在区域环境现有功能，产生的环境影响可控；在环境敏感目标处产生的电场强度、磁感应强度和噪声均满足相应评价标准限值要求。从环境制约因素及环境影响程度分析，该项目建设是可行的。 # 7.2建议 建设单位在实施时应对居民进行本项目所产生环境影响的宣传、解释、沟通等工作，以便公众了解本项目相关环保知识，支持本项目建设。