甘孜特高压变电站500千伏配套工程

环境影响报告书

（征求意见稿）

| 建设单位： | 国网四川省电力公司建设分公司 |
| --- | --- |
| 环评单位： | 四川电力设计咨询有限责任公司 |

二零二三年七月  成都

目    录

1	前言	1

1.1	项目建设必要性	1

1.2	项目概况	1

1.3	本次评价内容	1

1.4	主要环境影响	2

1.5	环境影响报告书主要结论	2

2	总则	4

2.1	编制依据	4

2.2	评价因子与评价标准	6

2.3	评价工作等级	8

2.4	评价范围	10

2.5	评价重点	11

3	工程概况与工程分析	12

3.1	工程概况	12

3.2	与政策法规等的相符性	26

3.3	工程的环境合理性分析	26

3.4	环境影响因素识别	27

3.5	生态影响途经分析	29

3.6	设计阶段采取的环境保护措施	31

2	环境现状调查与评价	34

2.1	区域概况	34

2.2	环境现状监测	34

2.3	生态环境	34

3	施工期环境影响评价	36

3.1	声环境影响分析	36

3.2	大气环境影响分析	37

3.3	水环境影响分析	38

3.4	固体废物影响分析	39

3.5	生态环境影响分析	39

4	运行期环境影响预测与评价	41

4.1	电磁环境影响预测与评价	41

4.2	声环境影响预测与评价	45

4.3	水环境影响分析	47

4.4	固体废物影响分析	47

4.5	生态环境影响分析	47

4.6	风险分析	48

4.7	对居民等电磁环境和声环境保护目标的影响	49

5	环境保护措施及其技术、经济论证	50

5.1	环境保护措施分析	50

5.2	新都桥变电站扩建采取的环境保护措施	50

5.3	输电线路采取的环境保护措施	52

6	评价结论	60

# 前言

## 项目建设必要性

甘孜特1000kV变电站位于四川省甘孜藏族自治州康定市呷巴乡，尚未建成，其环境影响评价包含在《川渝特高压交流工程（甘孜～天府南～成都东、天府南～铜梁1000千伏交流工程）环境影响报告书》中，生态环境部以环审〔2023〕2号文对其进行了批复。甘孜特1000kV变电站的建设是为满足川西水电群和新能源并网及送出、构建川渝特高压电网，加强川渝电网“西电东送”通道能力。

本项目为甘孜特高压变电站500千伏配套工程，其建设是满足甘孜特1000kV变电站可靠进入四川电网，为区域新能源电力接入提供条件，消除甘孜州中部电力送出瓶颈，有利于促进区域经济社会发展。因此，本工程建设是必要的。

## 项目概况

根据本项目设计资料，本工程建设内容包括：①新都桥500kV变电站500kV间隔扩建；②甘孜特1000kV变电站500kV间隔扩建；③木绒—新都桥一二线改接甘孜特500kV线路；④甘孜特—新都桥三回500kV线路；⑤配套光缆通信工程。新都桥500kV变电站位于四川省甘孜州康定市新都桥镇，本次扩建位于变电站内预留场地上；甘孜特1000kV变电站位于四川省甘孜州康定市呷巴乡，本次扩建位于变电站内预留场地上；线路位于甘孜藏族自治州康定市境内。

## 本次评价内容

（1）新都桥变电站扩建工程

新都桥500kV变电站为既有工程，初期建设规模为：500kV主变压器2×1000MVA，220kV主变压器1×150MVA，500kV出线4回，220kV出线8回。最近一次扩建工程的环境影响评价包含在《四川两河口水电站500kV送出工程环境影响报告书》中，四川省生态环境厅以环审〔2020〕65号文对其进行了批复。根据上述环评报告，变电站已建工程投运后产生的环境影响均满足相应评价标准要求，根据现场调查，无环境遗留问题。本次扩建的3个500kV出线间隔未包含在上述已完成的环评报告中，故本次重点评价扩建设备产生的环境影响，并对变电站扩建后的环境影响进行分析。

（2）甘孜特高压变电站扩建工程

甘孜特1000kV变电站为在建工程，初期规划规模为：主变压器2×3000MVA，1000kV出线2回，1000kV高抗2×600Mvar，500kV出线7回（含本次扩建5回），500kV高抗2×150Mvar。初期工程的环境影响评价包含在《川渝特高压交流工程（甘孜～天府南～成都东、天府南～铜梁1000千伏交流工程）环境影响报告书》中，生态环境部以环审〔2023〕2号文对其进行了批复。根据上述环评报告，变电站初期工程投运后产生的环境影响均满足相应评价标准要求，根据现场调查，无环境遗留问题。本次扩建的5个500kV间隔已包含在上述已完成的环评报告中，故本次不再进行评价。

（3）输电线路

木绒—新都桥一二线改接甘孜特500kV线路、甘孜特—新都桥三回500kV线路评价内容分析见表1-1。

表1-1 本项目500kV线路的评价内容

| 线路 |  |  | 导线排列方式 | 导线分裂形式 | 评价范围内居民分布情况 | 导线对地最低高度 | 导线型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木绒—新都桥一二线改接甘孜特500kV线路 |  |  | 同塔双回逆相序排列 | 四分裂 | 边导线地面投影外两侧各50m范围内有零星居民分布 | 按设计规程规定的居民位置14m、耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所11m | 4×JL/G2A-720/50 |
| 甘孜特—新都桥三回500kV线路 | 双回段 |  | 同塔双回逆相序排列 | 四分裂 | 边导线地面投影外两侧各50m范围内有零星居民分布 | 按设计规程规定的居民位置14m、耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所11m | 4×JL/G2A-720/50 |
|  | 单回段 | 单回三角排列段 | 单回三角排列 | 四分裂 | 边导线地面投影外两侧各50m范围内有零星居民分布 | 按设计规程规定的居民位置14m、耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所11m | 4×JL/G2A-720/50 |
|  |  | 单回水平排列段 | 单回水平排列 | 四分裂 | 边导线地面投影外两侧各50m范围内有零星居民分布 | 按设计规程规定的居民位置14m、耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所11m | 4×JL/G2A-720/50 |

（4）配套的光缆通信工程与线路同塔架设，不涉及土建施工，施工量小，按相关规程要求实施后，运行期产生的环境影响较小。

## 主要环境影响

本工程施工期和运行期产生的主要环境影响问题如下：

（1）施工期：施工扬尘、噪声以及生态环境影响。

（2）运行期：工频电场、工频磁场、和噪声。

## 环境影响报告书主要结论

（1）本项目建设是满足甘孜特1000kV变电站可靠进入四川电网，为区域新能源电力接入提供条件，消除甘孜州中部电力送出瓶颈，有利于促进区域经济社会发展。因此，本工程建设是必要的。

（2）本工程是国家发改委2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“第一类鼓励类”—第四条“电力”—“ 500千伏及以上交、直流输变电”项目，符合国家产业政策。

（3）本工程线路路径优化后无法完全贡嘎山国家级风景名胜区，仅穿越三级保护区，本项目线路不属于风景名胜区内禁止建设的项目类型，经主管部门同意后可以实施，且应采取相应措施保护景区环境，本项目的建设不与风景名胜区相关规定、总体规划冲突。

（4）根据环境现状监测，本工程所在地区的电磁环境、声环境监测结果能满足相应评价标准要求，无制约本项目建设的环境因素。

（5）本工程施工期产生的环境影响较小。新都桥变电站通过预测分析，本次扩建后站界处的地面强度、电场强度、磁感应强度、噪声均满足相应评价标准要求；线路通过模式预测及类比分析，在采取相应措施后，在环境保护目标处的电场强度、磁感应强度、噪声均能满足相应评价标准要求。

（6）对新都桥变电站及输电线路在建设期和运行期分别提出了电磁环境、声环境及生态环境保护措施，通过认真落实，可减缓或消除工程建设可能产生的不利环境影响。

# 总则

## 编制依据

### 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日起施行）

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日起施行）

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）

（7）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日起施行）

（8）《中华人民共和国水法》（2016 年7月2日起施行）

（9）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日起施行）

（10）《中华人民共和国电力法》（2018年12月29日起施行）

（11）《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年10月7日起施行）

（12）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）

（13）《国务院关于修改<电力设施保护条例>的决定》（国务院令第239号）

### 部委规章和相关规定

（1）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）

（2）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）

（3）《“十三五”生态环境保护规划》（国发〔2016〕65号）

（4）《全国生态环境保护纲要》（国发〔2000〕38号）

（5）《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅 厅字〔2019〕48号）

（6）《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》（国发〔2010〕46号）

（7）《电力设施保护条例实施细则》（国家发展和改革委员会令第10号）

（8）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会2019年第29号令，2020年1月1日起施行）

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部 部令第44号，2017年9月1日起施行）

（10）《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环保部 部令第1号，2018年04月28日起施行）

（11）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部 环发〔2012〕77 号）

（12）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部 环发〔2012〕98号）

（13）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日起施行）

（14）《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》（环办〔2012〕131号）

### 地方性法规与规定

（1）《四川省环境保护条例》（2018年1月1日起施行）

（2）《四川省辐射污染防治条例》（2016年6月1日起施行）

（3）《关于印发四川省“十三五”生态保护与建设规划的通知》（四川省人民政府 川办发〔2017〕33号）

（4）《四川省饮用水水源保护管理条例》（2019年9月26日修正）

（5）《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（四川省人民政府 川府发〔2018〕24号）

（6）《关于加强环境噪声污染防治工作的通知》（川环发〔2018〕66号）

（7）《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》（川府发〔2019〕4号）

（8）《四川省生态功能区划》（川府函〔2006〕100号，2006年5月）

（9）《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）

### 技术规范、导则和标准

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）

（5）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）

（6）《环境影响评价技术导则  输变电工程》（HJ24-2020）

（7）《声环境质量标准》（GB3096-2008）

（8）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

（9）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

（10）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

（11）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

（12）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

（13）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

（14）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

（15）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）

（16）《1000kV变电站设计规范》（GB50697-2011）

（17）《1000kV输变电工程电磁环境影响评价技术规范》（DL/T1185-2012）

（18）《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）

（19）《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）

（20）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》（HJ 705-2014）

（21）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）

（22）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）

（23）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）

（24）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）

### 工程设计资料

（1）《甘孜特高压变电站500千伏配套工程可行性研究报告》（成都城电电力工程设计有限公司，2020年10月）

## 评价因子与评价标准

### 评价因子

（1）现状评价因子

1）电磁环境：工频电场、工频磁场。

2）声环境：昼间、夜间等效A声级。

3）地表水：pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类。

4）生态环境：生态系统结构和功能、植被、动物、土地利用、生物多样性等。

（2）预测评价因子

1）施工期

①声环境：昼间、夜间等效A声级。

②生态环境：生态系统结构和功能、植被、动物、土地利用、生物多样性等。

③其他：施工扬尘、生活污水、固体废物等。

2）运行期

①电磁环境：

甘孜特高压变电站：工频电场、工频磁场；

输电线路：工频电场、工频磁场。

②声环境：昼间、夜间等效A声级。

③生态环境：生态系统结构和功能、植被、动物、土地利用、生物多样性等。

④其他：生活污水、固体废物等。

### 评价标准

本次评价执行的标准见表2-2。

表2-2 采用的评价标准

| 污染因子 | 标准名称 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工频电场 | 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） |  | 在居民位置电场强度公众曝露控制限值为4000V/m，在耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，电场强度控制限值为10kV/m。 |
| 工频磁场 |  |  | 公众曝露控制限值100μT |
| 噪声 | 声环境质量标准 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 交通干线（本工程指G318国道、S215省道）两侧区域（40m范围内）执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求（昼间：70dB（A）、夜间：55dB（A））；其他区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求（昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A））。 |
|  | 施工期噪声 排放标准 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 昼间：70dB（A）、夜间：55dB（A） |
|  | 运行期噪声 排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） | 2类标准：昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A） |
| 大气环境 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |  | 一级标准（贡嘎山国家级风景名胜区内）：SO2≤150μg/m3（1小时平均），NO2≤200μg/m3（1小时浓度），TSP≤120μg/m3（24小时平均），PM2.5≤35μg/m3（24小时平均）。 二级标准（其他区域）：SO2≤500μg/m3（1小时平均），NO2≤200μg/m3（1小时浓度），TSP≤300μg/m3（24小时平均），PM2.5≤75μg/m3（24小时平均）。 |
| 地表水环境 | 质量标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | Ⅱ类水域标准：pH6～9，COD≤15mg/L，NH3-N≤0.5mg/L，BOD5≤3mg/L |
|  | 排放标准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 禁止新建排污口 |
| 生态环境 | 不减少区域内珍稀濒危动植物和不破坏生态系统完整性 |  |  |
|  | 以不增加土壤侵蚀强度为准，水土流失执行《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）中的要求 |  |  |

## 评价工作等级

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-202022）和《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）确定本次环境影响评价工作的等级。

### 电磁环境

根据《环境影响评价技术导则  输变电工程》（HJ24-2020）中电磁环境影响评价工作等级的划分原则，本工程各子项电磁环境影响评价等级见表2-3。

表2-3  本工程各子项电磁环境影响评价等级

| 工 程 |  | 电压等级 | 条 件 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘孜特高压变电站 |  | 1000kV | —— | 一级 |
| 输电线路 | 新建500kV线路 | 500kV | 边导线地面投影外两侧各20m范围内有电磁环境敏感目标 | 一级 |

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），确定本工程电磁环境影响评价工作等级为一级。

### 声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的声环境功能区分类，本项目新都桥变电站所在区域为2类声环境功能区，输电线路所经区域为2类和4a类声环境功能区，本项目建设前后评价范围内敏感目标的噪声级增量不超过5dB（A），且受噪声影响的人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），确定本项目声环境影响评价工作等级为二级。根据输变电工程的声环境影响特点，本次重点评价变电站的声环境影响。

### 生态环境

本项目除线路穿越贡嘎山国家级风景名胜区外，扩建变电站和线路均不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、生态保护红线等生态敏感区。根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅 2019年第19号），风景名胜区属于自然公园。本项目生态环境影响评价工作等级划分见表2-4。

表2-4   HJ19-2022中6.1条相关规定

| 条件 |  |  | 评价等级 | 本项目情况 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ19-2022中6.1条相关规定 |  |  |  |  |  |
| 6.1.2条 | a) | 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时 | 一级 | 不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境 | 三级 |
|  | b) | 涉及自然公园时 | 二级 | 线路均穿越贡嘎山国家级风景名胜区（属于自然公园） | 二级 |
|  | c) | 涉及生态保护红线时 | 不低于二级 | 不涉及生态保护红线 | 三级 |
|  | d) | 根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目 | 不低于二级 | 不属于根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目 | 三级 |
|  | e) | 根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目 | 不低于二级 | 不属于根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目 | 三级 |
|  | f) | 当工程占地规模大于20km2（包括永久和临时占用陆域和水域） | 不低于二级 | 工程占地规模（包括永久和临时占地）＜20km2 | 三级 |
|  | g) | 除6.1.2条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况 | 三级 | 新都桥站和线路 | 三级 |
|  | H) | 当评价等级判定同时符合上述多种情况时 | 应采用其中最高的评价等级 | 新都桥站和线路 | 三级 |
| 6.1.3条 | 建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时 |  | 可适当上调评价等级 | 不涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域 | 不上调 |
| 6.1.4条 | 建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时 |  | 可针对陆生、水生生态分别判定评价等级 | 本项目不涉及水生生态 | 针对陆生生态判定评价等级 |
| 6.1.5条 | 在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况 |  | 评价等级应上调一级 | 本项目不属于在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况 | 不上调 |
| 6.1.6条 | 线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。 |  |  | 本项目线路属于线性工程，可分段确定评价等级。本项目线路在贡嘎山国家级风景名胜区内涉及塔基永久和临时占地。 | 线路分段确定评价等级，评价等级不下调。 |

综上所述，根据《环境影响评价技术导则  生态环境》（HJ 19-2022）和《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ 24-2020），确定本项目线路穿越贡嘎山国家级风景名胜区生态影响评价工作等级为二级，新都桥站和其余段线路生态环境评价工作等级为三级，见表2-5。

表2-5   本项目生态影响评价工作等级划分表

| 项目 |  | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- |
| 扩建新都桥500kV变电站 |  | 三级 |
| 线路 | 穿越贡嘎山国家级风景名胜区段 | 二级 |
|  | 其余段 | 三级 |

### 地表水环境

本工程新都桥变电站扩建后不新增运行人员，不新增生活污水量；线路投运后无废污水产生。根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），本工程仅对水环境影响进行简要分析。

### 大气环境

本工程新都桥变电站扩建施工量小，线路塔基分散、施工量小，本项目施工期间的施工扬尘影响很小，本次对大气环境的影响评价将以分析说明为主。

### 环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）判定，本工程不涉及环境风险物质，因此本工程环境风险评价未达到分级要求。

## 评价范围

根据《环境影响评价技术导则  输变电工程》（HJ24-2014）、《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）、《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）等规程规范要求、环境影响评价等级、环境保护目标特点及本工程环境影响特点，确定本工程环境影响评价范围如下：

### 电磁环境

表2-6   本项目电磁环境影响评价范围

| 评价因子 项目 |  |  | 电场强度 | 磁感应强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新都桥变电站扩建 |  | 变电站围墙外50m以内的区域 |  |  |
| 输电线路 | 500kV线路 | — | 边导线地面投影外两侧各50m以内的区域 |  |

### 噪声

表2-7  本项目声环境影响评价范围

| 评价因子 项目 |  | 噪 声 |
| --- | --- | --- |
| 新都桥变电站扩建 |  | 变电站围墙外200m以内的区域 |
| 输电线路 | 新建500kV线路 | 边导线地面投影外两侧各50m以内的区域 |

### 生态环境

表2-8 本项目生态环境影响评价范围

| 评价因子 项目 | 生态环境 |  |
| --- | --- | --- |
| 新都桥变电站扩建 | 在变电站内预留位置进行扩建，仅做生态影响分析 |  |
| 输电线路 | 位于生态敏感区以内线路段 | 边导线地面投影外两侧各1000m内的带状区域 |
|  | 位于生态敏感区以外线路段 | 边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域 |

## 评价重点

根据本项目污染源特点和区域自然环境、社会环境和生态环境现状，本项目施工期的评价重点为对生态环境的影响，包括对植被、动物、土地利用、生物多样性、生态系统结构和功能、风景名胜区的影响，施工管理、生态环境保护及恢复措施；运行期的评价重点为新都桥变电站的噪声影响预测，输电线路的工频电场、工频磁场及噪声影响预测，并对新都桥变电站和输电线路附近的环境敏感目标进行环境影响预测及评价；同时，进行环境保护措施的技术经济论证。主要工作内容包括：

（1）对新都桥变电站和输电线路评价范围内的环境保护目标情况进行收资和实地调查；

（2）对工程区域的电磁环境和声环境现状进行监测和评价；

（3）对施工期生态环境影响进行预测及分析，重点分析对风景名胜区的影响，分析施工期可能存在的环保问题并提出相应的环境保护及生态保护措施；

（4）对新都桥变电站、输电线路运行期的电磁环境和声环境影响进行预测评价，提出相应的环境保护措施。

# 工程概况与工程分析

## 工程概况

### 工程一般特性

#### 工程名称

甘孜特高压变电站500千伏配套工程

#### 建设性质

新建

#### 地理位置

新都桥500kV变电站位于甘孜州康定市新都桥镇，本次扩建位于变电站内预留场地上。甘孜特1000kV变电站位于四川省甘孜州康定市呷巴乡，本次扩建位于变电站内预留场地上；线路位于四川省甘孜藏族自治州康定市行政管辖范围内。本项目地理位置详见附图1《项目地理位置图》。

#### 建设内容

本工程建设内容包括：①新都桥500kV变电站500kV间隔扩建；②甘孜特1000kV变电站500kV间隔扩建；③木绒—新都桥一二线改接甘孜特500kV线路；④甘孜特—新都桥三回500kV线路⑤配套光缆通信工程。

新都桥500kV变电站位于甘孜州康定市新都桥镇境内，在现有变电站预留场地内扩建3个500kV间隔，进行基础施工和设备安装。

甘孜特1000kV变电站位于四川省甘孜州康定市呷巴乡境内，在变电站已规划预留场地内扩建5个500kV间隔，扩建融冰装置，进行基础施工和设备安装。

木绒—新都桥一二线改接甘孜特500kV线路位于甘孜藏族自治州康定市境内，线路总长度约2×22km，采用同塔双回逆相序排列，共新建铁塔41基，导线型号均为4×JL/G2A-720/50钢芯铝绞线，导线采用四分裂，分裂间距为500mm。拆除既有500kV绒桥一二线108#塔-109#塔间导、地线约0.634km。。

甘孜特—新都桥三回500kV线路位于甘孜藏族自治州康定市境内，线路总长度约2×9+9km，包括双回段和单回段，双回段长约2×9km，采用同塔双回逆相序排列，共新建铁塔18基，单回段长约9km，采用单回三角排列或单回水平排列，单回三角排列段和单回水平排列段分别新建铁塔7基、10基，导线型号均为4×JL3/G2A-720/50钢芯铝绞线，导线采用四分裂，分裂间距为450mm。

沿木绒—新都桥一二线改接甘孜特500kV线路同塔架设2根72芯光缆，长约2×22km，光缆型号为OPGW-72B1-150、OPGW-72B1-120，沿甘孜特—新都桥三回500kV线路同塔架设3根72芯光缆（双回段2根，单回段1根），长约2×9+9km，光缆型号均为OPGW-72B1-150。。配套的光缆通信工程与线路同塔架设，不涉及土建施工。

#### 项目组成

本工程项目组成见表3-9。

表3-9  项目组成表

| 名称 |  | 建设内容及规模 |  |  |  | 可能产生的环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 施工期 | 营运期 |
| 新都桥500kV变电站500kV间隔扩建工程 | 主体工程 | 新都桥500kV变电站为既有变电站，本次在站内预留场地扩建3个500kV出线间隔，需进行基础施工和设备安装。变电站为半户内布置，即主变压器为户外布置，500kV及220kV配电装置采用GIS（气体绝缘金属封闭开关设备）户内布置，采用架空出线。 |  |  |  | 施工扬尘 施工噪声 生活污水 固体废物 | 工频电场 工频磁场 运行噪声 |
|  |  | 项目 | 初期规模 | 本期扩建 | 本次扩建后 规模 |  |  |
|  |  | 500kV主变压器 | 2×1000MVA | 无 | 2×1000MVA |  |  |
|  |  | 220kV主变压器 | 1×150MVA | 无 | 1×150MVA |  |  |
|  |  | 500kV出线 | 4回 | 3回 | 7回 |  |  |
|  |  | 220kV出线 | 8回 | 无 | 8回 |  |  |
|  |  | 35kV出线 | 4回 | 无 | 4回 |  |  |
|  |  | 35kV无功补偿 | 5×60Mvar电抗+2×10Mvar电容 | 无 | 5×60Mvar电抗+2×10Mvar电容 |  |  |
|  | 辅助工程 | 给排水系统（利旧）、站内道路（利旧） 新建甘孜特—新都桥线直流融冰开关 |  |  |  | 无 | 无 |
|  | 公用工程 | 进站道路（利旧） |  |  |  | 无 | 无 |
|  | 环保工程 | 1座90m3事故油池（利旧）、 地埋式生活污水处理装置（利旧） |  |  |  | 无 | 生活污水 事故油 |
|  | 办公及生活设施 | 综合楼（利旧） |  |  |  | 无 | 固体废物 |
|  | 仓储或其它 | 本期不新增绿化面积 |  |  |  | 无 | 无 |

（续）表3-9  项目组成表

| 名称 |  | 建设内容及规模 |  |  |  | 可能产生的环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 施工期 | 营运期 |
| 甘孜特高压变电站扩建工程 | 主体工程 | 甘孜特1000kV变电站为在建变电站，本次在站内预留场地（变电站西南侧）扩建5个500kV出线间隔，需进行基础施工和设备安装。变电站为户外布置，即主变压器为户外布置，1000kV及500kV配电装置采用GIS（气体绝缘金属封闭开关设备）户内布置，采用架空出线。 |  |  |  | 施工扬尘 施工噪声 生活污水 固体废物 | 工频电场 工频磁场 运行噪声 |
|  |  | 项目 | 初期规模 | 本期扩建 | 本次扩建后 规模 |  |  |
|  |  | 1000kV主变压器 | 2×3000MVA | 无 | 2×3000MVA |  |  |
|  |  | 1000kV出线 | 2回 | 无 | 2回 |  |  |
|  |  | 1000kV高抗 | 2×600Mvar | 无 | 2×600Mvar |  |  |
|  |  | 500kV出线 | 7回（含本次扩建5回） | 5回 | 7回 |  |  |
|  |  | 500kV高抗 | 2×150Mvar | 无 | 2×150Mvar |  |  |
|  | 辅助工程 | 给排水系统（初期）、站内道路（初期） 新建甘孜特—新都桥线直流融冰开关 |  |  |  | 无 | 无 |
|  | 公用工程 | 进站道路（初期） |  |  |  | 无 | 无 |
|  | 环保工程 | 1座150m3主变事故油池（初期拟建）、1座117m31000kV高抗事故油池（初期拟建）、1座35m3500kV高抗事故油池（初期拟建）、1座70m3110kV电抗器事故油池（初期拟建）； 地埋式生活污水处理装置（初期拟建） |  |  |  | 无 | 生活污水 事故油 |
|  | 办公及生活设施 | 综合楼（初期拟建） |  |  |  | 无 | 固体废物 |
|  | 仓储或其它 | 本期不新增绿化面积 |  |  |  | 无 | 无 |

（续）表3-9  项目组成表

| 线路 工程 | 主体工程 | 木绒—新都桥一二线改接甘孜特500kV线路，线路总长度约2×22km，采用同塔双回逆相序排列，共新建铁塔41基，导线型号均为4×JL/G2A-720/50钢芯铝绞线，导线采用四分裂，分裂间距为500mm。 拆除既有500kV绒桥一二线108#塔-109#塔间导、地线约0.634km。 | 施工扬尘 施工噪声 生活污水 固体废物 水土流失 植被破坏 | 工频电场 工频磁场 运行噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甘孜特—新都桥三回500kV线路，线路总长度约2×9+9km，包括双回段和单回段，双回段长约2×9km，采用同塔双回逆相序排列，共新建铁塔18基，单回段长约9km，采用单回三角排列或单回水平排列，单回三角排列段和单回水平排列段分别新建铁塔7基、10基，导线型号均为4×JL3/G2A-720/50钢芯铝绞线，导线采用四分裂，分裂间距为450mm。 |  |  |
|  | 辅助工程 | 完善配套光缆通信工程，沿木绒—新都桥一二线改接甘孜特500kV线路同塔架设2根72芯光缆，长约2×22km，光缆型号为OPGW-72B1-150、OPGW-72B1-120，沿甘孜特—新都桥三回500kV线路同塔架设3根72芯光缆（双回段2根，单回段1根），长约2×9+9km，光缆型号均为OPGW-72B1-150。 | 无 | 无 |
|  | 公用工程 | 无 | 无 | 无 |
|  | 环保工程 | 无 | 无 | 无 |
|  | 办公及生活设施 | 无 | 无 | 无 |

### 新都桥变电站扩建工程

#### 站址地理位置及交通

新都桥500kV变电站位于四川省甘孜州康定市新都桥镇，为既有变电站。进站道路从站区西北侧的G318国道引接，进站道路长度约490m，包含在变电站初期工程中。

#### 变电站初期工程建设规模及环保手续履行情况

变电站已建工程建设规模为：500kV主变容量2×1000MVA（1#、2#主变），220kV主变容量1×150MVA（3#主变），500kV出线4回，220kV出线8回，35kV出线4回，35kV无功补偿1×3×60Mvar电抗器+1×2×60Mvar电抗器+1×2×10Mvar电容器，最近一期工程的环境影响评价包含在《四川两河口水电站500kV送出工程环境影响报告书》中，四川省生态环境厅以川环审批〔2020〕65号文对其进行了批复。2022年2月，国网四川省电力公司以川电科技〔2022〕9号文对变电站最近一次扩建工程印发了竣工环保验收意见。

#### 变电站总平面布置

新都桥500kV变电站采用户外布置，即主变采用户外布置，500kV配电装置和220kV配电装置均采用GIS户内布置，架空出线，1#、2#主变基本位于站区中央，500kV配电装置布置在站区东北侧，向东南、西北方向出线；220kV配电装置布置在站区西南侧，向西南方向出线；主控综合楼、主变及220kV继电器室、运维检修室呈一字型布置在站区西北侧，事故油池位于500kV GIS室西北侧，污水处理装置位于站区西北侧围墙边。

#### 站区排水

变电站采用雨水、污水分流制排水系统。生活污水经地埋式污水处理装置处理后用作站区绿化，不外排；站区雨水经雨水口汇集后进入地下雨水排水管道，再排至站区外的天然冲沟内，最终排入立启河。

#### 变电站初期工程采取的主要环保措施

（1）变电站的生活污水处理设施

新都桥变电站初期工程中已在站内设置了地埋式污水处理装置，变电站运行期产生的生活污水经地埋式污水处理装置处理后用作站区绿化，不外排，对站外水环境无影响。

（2）变电站的事故油池

新都桥变电站初期工程已在站内设置了1座主变事故油池。发生事故时，事故油经设备下方的事故油坑，排入相应的事故油池收集，经事故油池进行油水分离后，少量事故废油由有资质的单位处置，不外排；检修时产生的少量含油废物使用站内生活垃圾桶收集后清运。

（3）变电站外的电磁环境状况

根据《四川两河口水电站500kV送出工程竣工环保验收调查报告》，新都桥变电站投运后站外产生的工频电场、工频磁场均能满足相应评价标准要求。

（4）变电站外的声环境状况

根据《四川两河口水电站500kV送出工程竣工环保验收调查报告》，新都桥变电站投运后站界处的噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类噪声排放限值（昼间 60dB（A）、夜间 50dB（A）），站外环境保护目标处的昼间噪声、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类等效声级限值（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。

#### 本次扩建工程概况

（1）本次扩建规模

本次在变电站内预留位置上扩建3个500kV间隔，新建甘孜特—新都桥线直流融冰开关。

（2）总平面布置

本次扩建在新都桥变电站内预留场地上进行，不新征地，站区的总平面布置不发生变化。

（3）本次扩建产生的环境影响

变电站本次扩建后运行方式不变，运行人员数量不增加，无新增生活用水量和生活污水量，也无新增生活垃圾量，不需新增生活污水和生活垃圾处理设施，生活污水经初期工程设置的地埋式污水处理装置处理后用作站区绿化，不外排；生活垃圾经站内设置的垃圾箱收集后由环卫部门定期清运、统一处理。

### 甘孜特高压变电站扩建工程

#### 站址地理位置及交通

甘孜特1000kV变电站位于四川省甘孜州康定市呷巴乡，为在建项目。进站道路从站区南侧的乡村道路上引接，包含在变电站初期工程中。

#### 变电站初期工程建设规模及环保手续履行情况

变电站初期工程建设规模为：主变压器2×3000MVA，1000kV出线2回，1000kV高抗2×600Mvar，500kV出线7回（含本次扩建5回），500kV高抗2×150Mvar。初期工程的环境影响评价包含在《川渝特高压交流工程（甘孜～天府南～成都东、天府南～铜梁1000千伏交流工程）环境影响报告书》中，生态环境部以环审〔2023〕2号文对其进行了批复。

#### 变电站总平面布置

甘孜特高压变电站全站按功能分区共分为4个区域，1000kV 交流配电装置区位于站区北侧；主变及无功配电装置区位于站区中部；500kV交流配电装置区位于站区南侧；站前区位于站区西侧。

#### 站区排水

变电站采用雨水、污水分流制排水系统。生活污水经地埋式污水处理装置处理后用作站区绿化，不外排；站区雨水经雨水口汇集后进入地下雨水排水管道，再排至站区东侧的天然冲沟内，最终排入立启河。

#### 变电站初期工程采取的主要环保措施

（1）变电站的生活污水处理设施

甘孜特高压变电站初期工程中已在站内设置了地埋式污水处理装置，变电站运行期产生的生活污水经地埋式污水处理装置处理后用作站区绿化，不外排，对站外水环境无影响。

（2）变电站的事故油池

甘孜特高压变电站初期工程已在站内设置了1座150m3主变事故油池（初期拟建）、1座117m31000kV高抗事故油池（初期拟建）、1座35m3500kV高抗事故油池（初期拟建）、1座70m3110kV电抗器事故油池（初期拟建）。发生事故时，事故油经设备下方的事故油坑，排入相应的事故油池收集，经事故油池进行油水分离后，少量事故废油由有资质的单位处置，不外排；检修时产生的少量含油废物使用站内生活垃圾桶收集后清运。

（3）变电站外的电磁环境状况

根据《川渝特高压交流工程（甘孜～天府南～成都东、天府南～铜梁1000千伏交流工程）环境影响报告书》，当甘孜特高压变电站初期工程严格按照设计要求及相关规程规范施工，根据上述环评报告的预测结果，投运后站外产生的工频电场、工频磁场均能满足相应评价标准要求。

（4）变电站外的声环境状况

根据《川渝特高压交流工程（甘孜～天府南～成都东、天府南～铜梁1000千伏交流工程）环境影响报告书》，当甘孜特高压变电站初期工程严格按照环评报告提出的降噪措施，根据上述环评报告的预测结果，甘孜特高压变电站投运后站界处的噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类噪声排放限值（昼间 60dB（A）、夜间 50dB（A）），站外环境保护目标处的昼间噪声、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类等效声级限值（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。

（5）变电站初期工程存在的环保问题

甘孜特高压变电站初期工程环境影响报告书中已设置了相应的环境保护措施，并取得了生态环境部的批复，初期工程设计中已执行了环境影响报告书及批复中提出的要求和措施。根据初期工程环境影响报告书，变电站投运后，站界外产生的电磁环境及声环境影响均满足相应环保标准要求，无环境保护遗留问题。

#### 本次扩建工程概况

（1）本次扩建规模

本次在变电站内预留位置上扩建5个500kV间隔，新建甘孜特—新都桥线直流融冰开关。

（2）总平面布置

甘孜特1000kV变电站已按远期规模一次征地，本次扩建在变电站内预留场地上进行，不新征地，站区的总平面布置不发生变化。

（3）本次扩建产生的环境影响

变电站本次扩建后运行方式不变，运行人员数量不增加，无新增生活用水量和生活污水量，也无新增生活垃圾量，不需新增生活污水和生活垃圾处理设施，生活污水经初期工程设置的地埋式污水处理装置处理后用作站区绿化，不外排；生活垃圾经站内设置的垃圾箱收集后由环卫部门定期清运、统一处理。

### 输电线路概况

#### 线路路径方案

根据设计资料，按照区域电力系统接入方案，本项目线路路径选择基本原则如下：

•符合甘孜特高压1000kV变电站、新都桥500kV变电站的出线走廊总体规划要求；

•尽量缩短线路路径，减小环境影响；

•尽量避让自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用保护区等环境敏感区，尽量避免穿越生态红线，降低生态环境影响；

•符合沿线城镇总体规划要求；

•尽量靠近现有公路，充分利用各级公路及机耕道，减小人力运输距离，便于施工和运行检修；

•尽量避让集中居民区，减少房屋拆迁，减小对周围居民的影响；

•尽量避让林木密集地带，减少树木砍伐，保护自然生态环境；

•尽量减少与既有110kV及以上电压等级线路等的交叉跨越，以方便施工，降低工程建设影响；

•跨越河流时，尽量利用地势、缩短档距，采取一档跨越；

•尽量缩小电力走廊，节约占地；

•尽可能避让不良地质地段。

（1）木绒—新都桥一二线改接甘孜特500kV线路

1）西方案：

为减少已有500kV绒桥一二线停电时间， 本期改接点， 在原500kV绒桥一二线108#大号侧新建耐张塔。 线路从木绒～新都桥一二线108#大号侧起，新建双回线路至新建N1塔后右转向东南走线，依次跨越在建川藏铁路（隧道段）、35kV铁路施工线路、规划川藏高速公路、国道后G318至木马弄， 然后在新都桥二村西侧跨越220kV新雅一线、220kV新雅二线，避开一二级保护区及规划新都桥物流园后，平行规划金上～甘孜特500kV线路北侧继续向东南方向走线经居里村附近至呷巴上村后避让规划风电场，左转向东，跨越35kV新甲线、G248国道后至1000kV甘孜特变电站500kV构架

2）东方案

为避让500kV新都桥变电站东侧新都桥城乡开发边界及220kV出线全部交叉、500kV新都桥500kV间隔向东侧出线通道、500kV新都桥变电站西侧G108附近密集商用民房及西侧跨越已有220kV新榆线和钻越500kV新甘一二线无法满足交跨距离，考虑以上因素，东方案改接点需在离500kV新都桥站约2.1km（137#）处。新建线路从500kV原绒桥一二线137#改接点起，向东南走线，避让规划风电场，跨过220kV新孜线（因新孜一二线在山梁走线无法跨越，故需迁改220kV新孜一线约2km）、川藏铁路堆场至曲泥坝西侧山上，然后右转下山，跨越待建川藏高速公路、G318国道后，跨越220kV新榆线后钻越500kV新甘一二线向南后平行500kV新甘一二线东侧向西南架设至500kV新都桥站南侧，然后平行甘孜特站～新都桥I回500kV线路工程东侧，向西南走线至1000kV甘孜特变电站500kV构架。

东方案穿越风景名胜区长度长，塔基数量多，从环境保护角度，本次推荐西方案。

（2）甘孜特—新都桥三回500kV线路

从拟建1000kV甘孜特变电站500kV构架出线，I、II间隔出线采用双回，III间隔出线采用单回，然后两条线路平行向东北架设至新都桥500kV站南侧附近跨越220kV新榆线后至500kV新都桥变电站

#### 导地线及其排列方式

根据本工程电力系统一次报告，本项目木绒—新都桥一二线改接甘孜特500kV线路导线选择4×JL/G2A-720/50钢芯铝绞线；甘孜特—新都桥三回500kV线路导线选择4×JL3/G2A-720/50钢芯铝绞线。

### 施工组织及施工工艺

#### 交通运输

本项目新都桥变电站扩建利用初期建设的进站道路，不需新建施工运输道路；本项目线路附近有G318国道及众多乡村道路，能满足车辆运输要求，不需新建施工运输道路。原辅材料采用车辆通过既有道路运送至塔基附近，再经当地人行小路或修整施工人抬便道经人力或采用索道运送至塔基处。

#### 施工工序

（1）变电站扩建

新都桥变电站扩建在站内预留场地上进行，其施工工序主要为土建施工和设备安装。

1）土建施工

土建施工主要是扩建间隔、融冰装置的基础等，土建施工完成后，要碎石地坪。土建施工挖填方量较小，采用人工开挖，不对外弃土。

2）设备安装

设备安装主要是扩建间隔、融冰装置等电气设备安装，一般采用吊车安装，在用吊车吊运装卸时，除一般平稳轻起轻落外，严格按厂家设备安装及施工技术要求安装；其他设备一般采用人工安装方式。

（2）输电线路

本项目500kV线路的施工工序主要为：施工准备—基础施工—铁塔组立—导线架设。

1）施工准备

施工准备阶段主要是施工备料及临时道路的施工，本工程线路附近有S216省道及众多乡村道路，能满足车辆运输要求，不需新建施工运输道路。对于市郊乡村普通路面、河流阶地，道路坡度在20°以内的山地、丘陵地段使用轮胎式运输车；道路坡度在20°以上的山地、丘陵等施工环境不适用轮胎式运输车时，可采用履带式运输车运输。

人抬便道尽量利用既有上山小道进行修整，部分塔位无上山小道可利用时，需新建简易人抬便道，无法修建临时道路时，可采用货运索道运输。

2）基础施工

基础施工工序主要有基础开挖、基础浇注、基础回填等。本工程塔基基础主要采用人工挖孔基础、板式直柱基础等型式，在土质条件适宜的情况下，优先采用人工挖孔桩基础，有效减少基坑开挖量，当塔位地形复杂、场地狭窄、高差较大，或基础外露较高，基础外负荷较大时，可采用人工挖孔桩基础，该基础型式开挖量较少，施工对环境的破坏小，能有效保护塔基周围的自然地貌，并有效解决在高陡边坡立塔的难题。在基础施工阶段，特别注意隐藏部位浇制和基础养护，基面土方开挖时，需注意铁塔不等腿及加高的配置情况，结合现场实际地形进行，尽量避免大开挖；凡能开挖成型的基坑，均应采用以“坑壁”代替基础底模板方式开挖，尽可能减少开挖量，并采用人工开挖，不使用爆破施工；位于斜坡的塔基表面应做成斜面，恢复自然排水，对可能出现较大汇水面且土层较厚的塔位，应开挖排水沟，并接入原地形自然排水系统；对部分塔位开挖后出现易风化、剥落、掉块的上边坡均采用浆砌块石护坡，对下边坡均采用浆砌块石保坎，对较好的岩石边坡，则按有关规定和现场地质情况作放坡处理。对位于较陡下边坡的塔腿一般采用毛石混凝土回填基坑。对位于陡坡地形、附近人口稀少的塔位，接地沟开挖可不形成封闭环形（允许开断一点），以避免沿垂直方向开挖接地沟从而形成冲沟危及塔位边坡的安全。

对于坡度较陡的塔位，严禁将降基面及基坑开挖的弃土就地置于塔位下坡方向，应将弃土运到远离塔基、不易流失之处分散堆放，以防止弃土滑移破坏塔位下坡方向自然地貌，危及塔基安全。

基坑开挖好后应尽快绑扎钢筋、浇注塔腿基础混凝土，埋接地线材。

基础拆模后，经监理验收合格进行回填，基坑回填采取“先粗后细”的方式进行分层回填、分层夯实，并清除掺杂的草、树根等杂物，方便地表迹地恢复。

基础施工时，尽量缩短基坑暴露时间，做到随挖随浇制基础，同时做好基面及基坑的排水工作；基坑开挖大时，尽量减少对基底土层的扰动。土石方及基础施工流程见下图。

对于交通条件较好，地形平缓的塔位推荐采用机械化施工，其中大开挖类基础可采用机械开挖、人工找平相结合的方式，灌注桩基础采用机械成孔。对于交通不便，需修筑较长施工便道的塔位，不推荐采用机械化施工。

3）铁塔组立

本工程所在区域地形为平地、丘陵、山地、高山、丘陵，根据塔位处的地形、地质条件、现场交通条件、施工机械配置等因素，铁塔组立分为整体组立和分解组立两种方式。其中整体组立适用于个别场地非常空旷的塔位，通过将杆塔在地面上组成整体，而后一次性地立于杆塔基础之上，包括抱杆整体立塔、大型吊车整体立塔两种方式；其余塔位采用分解组立，包括抱杆分解组塔、起重机分解组塔、直升机分解组塔等方式，使用较多的抱杆分解组塔施工工序主要为抱杆起立、铁塔底部吊装、抱杆提升、铁塔上部吊装、抱杆拆除、螺栓复紧与缺陷处理。抱杆起立阶段先组立塔腿，再通过塔腿起立抱杆，采用专用螺栓连接；铁塔底部吊装：根据铁塔底部分段重力、跟开、主材长度和场地条件等，采用单根或分片吊装方法安装，底部吊装完毕后随即安装地脚螺帽或插入式角钢接头螺栓固定；抱杆提升：铁塔安装到一定高度后需抬升抱杆，利用滑车组和机动绞磨抬升至预定位置；铁塔上部吊装利用已抬升的抱杆，根据铁塔分段情况采用分片吊装塔材。铁塔组立完毕后，抱杆即可拆除，利用起吊滑车组将抱杆下降至地面，然后逐段拆除，拉出塔外，运出现场。铁塔组立完毕后进行螺栓复紧与缺陷处理，螺栓应全部复紧一遍，并及时安装防松或防卸装置。

4）架线及附件安装

导线架设施工工序主要为放线、紧线和附件安装等，架线施工可采用无人机、动力伞、飞艇、直升机等飞行器进行导引绳展放，再通过牵引机、张力机等设备将导地线架设到位。施工单位根据自身条件选择一牵四或一牵二两种放线方法。当导线采用一牵四方式张力放线时，每四根子导线应基本同时紧线，同时观测弧垂，并及时安装附件；当导线按一牵二方式张力放线时，先将四根子导线展放完毕，再将四根子导线同时紧线或分两次紧线；导、地线在放线过程中应防治导、地线落地拖拉及相互摩擦。紧线按先地线后导线的顺序进行，紧线布置与常规放线相同，导、地线采用直线塔紧线，耐张塔高空断线、高空压接、平衡对外拉线方式。紧线完毕后进行线夹、防振金具及间隔棒等附件安装。

5）拆除既有导线

导线拆除施工工序主要有设置锚桩、附件拆除、导线拆除。钢丝绳一端通过铁塔挂线点附近的单滑轮与导线连接，另一端与三串连接，三串的出绳通过地面上的转向滑轮车连接机动绞磨。拆线滑车应靠近导线悬挂点，绑扎绳索要短，使滑车尽量靠近横担，减少过牵引。拆线地锚（钻桩群）的位置应设置在线路中心线上。

#### 施工场地布置

（1）新都桥变电站扩建

1）材料供应

工程所用的砂、石料购买自当地具有开采许可证的采砂、采石场，并在合同中明确采砂、采石场的环保责任由采砂、采石场的业主负责。

水土流失防治责任由砂、石料场开采商负责。

2）施工场地、用水、用电、通讯

甘孜特高压变电站扩建施工集中在站内，主要利用站区内空隙地作为施工场所，不在站外设置施工营地临时场地。

施工用水、用电、通讯可利用变电站内初期工程已建成的供水、供电、通讯设施。

（2）输电线路

1）塔基施工临时场地

塔基施工临时场地主要用作塔基基础施工和铁塔组立，兼做材料堆放场地；拆除线路施工临时场地主要用作拆除物料的堆放。由于施工工艺需要，场地选择需紧邻塔基处，尽量选择塔基四周平坦、植被稀疏处，以减少土地平整导致的水土流失和植被破坏。每个塔位处均需设置塔基施工临时场地，塔基施工临时场地（具有物料堆放功能）布置在塔基附近。

2）牵张场

牵张场主要用作导线、地线张紧和架线，也兼作材料使用前的临时堆放、转运以及工程临时指挥蓬房。牵张场设置主要原则是：位于塔基附近，便于放紧线施工；临近既有道路，便于材料运输；场址场地宽敞平坦，便于操作，利于减少场地平整的地面扰动和水土流失；选址应尽量避让植被密集区、避让耕地，以占用较低矮、稀疏的灌丛、草丛为主，以减少对当地植被和农作物的破坏；牵张场选址应尽可能远离居民区。牵张场具体位置在施工阶段根据现场实际地形条件按上述原则进行确定。

3）施工人抬便道

对少量无法直接到达的塔位，需修整简易人抬便道，人抬便道占地呈线状，分布于塔基附近。人抬便道尽量利用既有上山小道进行修整，无上山小道可利用时，新建便道占地尽量避让植被密集区域，以减少植被破坏。

4）跨越施工场

跨越施工场主要用作新建500kV线路跨越既有110kV及以上电压等级的线路、国道、省道处施工，也兼作材料使用前的临时堆放。

6）施工生活区和材料站

施工生活区租用沿线当地房屋，不进行临时建设。根据线路施工材料的供应要求，材料站内设临时设施主要包括：水泥仓库（堆放在室内）、钢筋加工场地、施工工具和零星材料仓库等。本工程材料站租用沿线城镇内带院落、交通方便的既有民房、厂房等，不另行占地，使用完毕后，拆除搭建的临时棚库。

7）砂石、水泥、电、水、钢材来源

线路工程所用的砂、石料购买自当地具有开采许可证的采砂、采石场，并在合同中明确采砂、采石场的环保责任由采砂、采石场的业主负责。工程所需水泥、钢材考虑从附近乡镇购买。工程所需电源从附近村庄引接，所需水源主要来自附近河流和村庄。

#### 施工周期和人员配置

根据同类工程类比新都桥变电站扩建施工周期约需2个月，平均每天需技工10人左右，民工20人左右；本项目线路施工周期约12个月，平均每天需技工60人左右，民工90人左右，施工人员沿线路分散分布。

## 与政策法规等的相符性

### 与产业政策的符合性分析

本项目为电网改造及建设工程，属电力基础设施建设，是国家发改委2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“第一类鼓励类”—第四条“电力”—“ 500千伏及以上交、直流输变电”项目，符合国家产业政策。

### 与当地规划的符合性分析

本项目新都桥变电站扩建在站内预留场地上进行，不新征地，对当地规划无影响；本项目线路位于甘孜州康定市行政管辖范围内，在选线过程中与沿线有关的国土、林业和规划等部门进行了收资调研和路径协调工作，并根据相关部门的意见对线路路径进行了优化。

### 与风景名胜区管理要求的符合性分析

本工程属于输变电基础设施项目，由于受线路总体路径走向、区域地形地貌条件、地质条件、生态红线分布分布等因素限制，本项目线路穿越贡嘎山国家级风景名胜区三级保护区，建设单位将按照基本建设程序办理工程规划建设审批手续，并按照国家相关技术规范及质量安全要求，加强施工安全管理，确保工程质量和安全，并做好工程现场生态保护与恢复，加强对风景名胜资源的保护，接受相关部门的监督管理，满足《风景名胜区条例》、《四川省风景名胜区条例》、《风景名胜区总体规划（2017—2030年）》等相关要求。

综上所述，本项目线路符合风景名胜区的相关管理要求。

## 工程的环境合理性分析

本项目新都桥变电站扩建不涉及站外区域，对站外生态环境无影响，在初期工程已采取的电磁环境、噪声控制措施基础上，本次扩建按相关规程规范进行设计，产生的、电场强度、磁感应强度和噪声均能满足相应评价标准要求。输电线路避让了、新都桥建成区和规划区，避让了集中居民区，线路按相关规程规范进行设计，并在居民区抬高导线对地最低高度，确保线路在临近居民房屋时，电场强度、磁感应强度和噪声均能满足相应评价标准要求。本项目线路无法避让贡嘎山国家级风景名胜区，但不涉及其他自然保护区、森林公园、世界文化和自然遗产地等环境敏感点，也不涉及文物保护单位等敏感点，通过采取相应环境保护措施，对风景名胜区影响可控。故从环境保护的角度分析，本项目建设是合理的。

## 环境影响因素识别

### 施工期

#### 新都桥变电站扩建

新都桥变电站扩建施工期的环境影响包括施工噪声、施工扬尘、施工废污水、固体废物等。

1）施工噪声

本次施工主要为扩建5个500kV间隔及直流融冰装置，施工工序包括土建施工和设备安装。土建施工不使用挖土机、推土机等大型施工机具，采用人工开挖，施工机具主要有吊车、运输车辆等，其最大噪声源强约80dB（A）。

2）施工扬尘

施工扬尘主要来源于基础开挖，主要集中在施工区域内且产生量极小，仅在短期内使施工区域局部空气中的TSP增加。

3）施工废污水

施工废污水主要是施工人员产生的生活污水和少量的场地、设备清洗水，若不经处理，则可能对地面水环境产生不良影响。平均每天配置施工人员约30人，产生生活污水量约3.6t/d。

4）固体废物

固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和弃土，平均每天配置施工人员约30人，产生生活垃圾量约4.5kg/d。变电站扩建基础开挖产生的少量基槽余土和变电站初期工程统一处理，不对外弃土。

#### 输电线路

本项目线路施工期的环境影响包括水土流失、施工噪声、施工扬尘、施工废污水、固体废物、生态影响等。

1）水土流失

塔基开挖，牵张场建立、清除，材料堆放等均会造成局部植被破坏，并由此引起水土流失。

2）施工噪声

线路施工中的主要噪声有工地运输噪声以及基础、架线施工中各种机具的设备噪声等。线路施工噪声集中于塔基处，塔基零星分散，施工强度低，噪声影响小且持续时间短，不会对周围环境敏感点产生明显影响。

3）施工扬尘

施工扬尘主要来源于塔基基础开挖，主要集中在施工区域内且产生量极小，仅在短期内使施工区域局部空气中的TSP增加。

4）施工废污水

施工废污水主要是施工人员产生的生活污水和少量的场地、设备清洗水，若不经处理，则可能对地面水环境产生不良影响。平均每天配置施工人员约150人，产生生活污水量约18t/d。

5）固体废物

固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和拆除固体废物。施工期平均每天配置施工人员约150人（沿线路分散分布在各施工点位），生活垃圾产生量约75kg/d。本次需拆除改接点铁塔间原导地线、金具。施工过程中产生的生活垃圾和拆除固体废物若不妥善处理，将会对周围环境产生不良影响。

6）生态影响

线路塔基建设活动产生的永久占地与临时占地会使场地植被及微区域地表状态发生改变，从而改变土地利用功能，会对区域生态环境产生不同程度的影响，包括对水土流失、动植物资源、风景名胜区、生态保护红线等方面的影响。

### 运行期

#### 新都桥变电站扩建

变电站扩建投运后产生的环境影响包括工频电场、工频磁场、、运行噪声、废污水和固体废物等。

（1）工频电场、工频磁场

变电站运行期站内交流电气设备附近会产生工频电场、工频磁场，主要设备有降压变压器、500kV配电装置、交流滤波场等。本次新都桥扩建新增出线间隔，因此，本次扩建后变电站本次出线侧站界的电磁环境影响与前期工程相比会发生变化。

（3）运行噪声

变电站内各种设备在运行时会产生噪声，主要包括变压器、电抗器等电气设备所产生的电磁噪声和冷却风扇等产生的空气动力噪声，其中电磁噪声以中低频为主，空气动力噪声以中高频为主。变电站本次扩建5个500kV出线间隔及直流融冰装置，不增加其他声环境影响电气设备，变电站站界噪声不会发生明显变化。

（4）废污水

变电站运行期的废污水主要来源于值班人员产生的生活污水，产生量约为3.6t/d，生活污水经站内设置的地埋式污水处理装置处理后用作站区绿化，不外排。变电站本次扩建后运行方式不变，运行人员数量不增加，无新增生活污水量，不需新增生活污水处理设施。

（5）固体废物

1）生活垃圾

变电站生活垃圾主要由站内值班人员产生，生活垃圾经站内设置的垃圾箱收集后由环卫部门定期清运、统一处理。本次扩建后运行方式不变，运行人员数量不增加，无新增生活垃圾量，不需新增生活垃圾处理设施。

2）事故废油、含油废物和废蓄电池

变电站本次扩建不新增事故废油、不新增检修时产生的含油废物，不新增废蓄电池。

#### 输电线路

本项目线路运行期的环境影响主要有工频电磁、工频磁场、噪声。

（1）工频电磁、工频磁场

当输电线路加上电压后，输电线路与大地之间会存在电位差，从而导致导线周围产生工频电场；当输电线路有电流后，在载流导体周围产生工频磁场。

（2）噪声

输电线路电晕放电将产生噪声，输电线路的可听噪声主要发生在雨天等恶劣天气条件下，在干燥条件下通常很小。

## 生态影响途经分析

### 施工期

本项目新都桥变电站扩建集中在站内进行，不涉及站外生态环境影响。本项目线路在塔基建设过程中，会使永久占地与临时占地区域植被及微区域地表状态发生改变，对区域生态环境造成不同程度的影响。主要表现在以下几个方面：

（1）塔基施工需进行挖方、填方、浇筑等活动，会对附近原生地貌和植被造成一定程度的破坏，从而降低植被覆盖度，可能形成裸露疏松的表土、施工弃土等，如果不进行必要的防护，可能会加剧土壤侵蚀与水土流失，影响当地植物生长，导致生产力下降和生物量损失；但是塔基占地面积小且分散，不会对区域野生动物的种类和分布格局造成较大影响，加之野生动物具有较强的适应能力，随着施工活动的结束其影响会逐渐消除。

（2）塔材运至现场进行铁塔组立，需在塔基周围占用一定范围的临时用地；张力牵张放线、紧线需设置牵张场；为便于施工材料运输，需修整部分人抬道路，局部塔位需修建索道站；交叉跨越处架线也需设置跨越施工场；开挖土方的临时堆放也会占用一定场地。这些临时占地将改变原有土地利用方式，使部分植被和土壤遭受短期破坏，导致生产力下降和生物量损失，但这种破坏是可逆转的，随着施工活动的结束，同时结合植被恢复，其影响会逐渐消除。

（3）施工期间施工人员出入、运输车辆的来往、施工机械的运行会对施工场地周边野生动物觅食、迁徙、繁殖和发育等产生干扰，有可能限制其活动区域、觅食范围、与栖息空间等。若在夜间施工，车辆灯光、照明灯光等也可能会对一些鸟类和夜间活动兽类产生干扰，影响其正常活动。

（4）施工期间，土建施工可能产生少量扬尘，覆盖于附近的农作物和枝叶上，将影响其光合作用；雨水冲刷松散土层流入场区周围的耕地与其它植被用地，也会对农作物及植被生长会产生轻微影响，可能造成土地生产力的下降。

（5）本工程输电线路将穿越贡嘎山国家级风景名胜区，区域植被单一，塔基开挖、林木砍伐等施工活动会破坏风景名胜区三级保护区原生地貌和地表植被，但保护区内塔基数量少，占地面积小，区域无重要景点分布，因此线路对景观的影响较轻微。

### 运行期

本工程运行期可能造成的生态影响主要有：工程永久占地带来的影响；铁塔和输电线路对兽类、鸟类活动的影响；线路产生的工频电场、工频磁场、噪声对周围野生动植物的影响；线路维护和检修人员对野生动植物的影响。

运行期工程永久占地主要为塔基占地，但是塔基占地面积较小，呈点式分布，对水土流失和动植物的影响比较小，一方面会造成景观格局及植被覆盖状况的轻微变化，另一方面，部分铁塔位于生态环境较为脆弱地区，若不采取适当的工程防护和植被措施，现有植被一旦遭到破坏很难得到恢复。

本项目线路铁塔分散分布，塔基占地不会明显减少兽类的生境面积，且塔基附近的临时占地在施工结束后逐渐进行复垦或植被恢复，可恢复其生境；塔基占地面积小，且铁塔之间档距较大，不会阻断兽类活动通道，对种群交流影响小，不会对兽类种群数量、分布特征及活动习性产生明显影响。鸟类拥有适应空中观察的敏锐视力，很容易发现并躲避障碍物，飞行途中遇到障碍物时会在100~200m的范围内调节飞行高度避开，在飞行时碰撞铁塔的几率不大，故本项目对鸟类飞行的影响很小。

本项目建成投运后，线路产生的工频电场、工频磁场及噪声可能会影响当地植物生长和野生动物活动。但结合区域内已投运的类似输变电工程来看，线路走廊附近的植被均能正常生长，也未出现工频电场、工频磁场和噪声对走廊附近的野生动物的生活习性、行为表现及生育率等产生明显影响的情况。

线路建成后需要进行定期维护和故障维修，维护人员会对植被造成踩踏，也可能会因设备刮划等原因，对植被造成不利影响。通常线路维护检查1个月左右进行1次，运行及维护人员的数量和负重都很有限，对植被的破坏程度小，不会带来明显的持续不利影响；通过禁止维护人员引入外来物种，可避免人为引入外来物种对本土植物造成威胁。维护人员工作时会对线路及周边区域的动物造成惊扰，但这种干扰强度很低，时间很短，对动物活动的影响极为有限。

## 设计阶段采取的环境保护措施

### 电磁环境保护措施

#### 新都桥变电站扩建

（1）变电站内新增的电气设备均安装接地装置，所有设备导电元件间接触部位均应连接紧密。

（2）变电站内新增的金属构件，如吊夹、保护环、保护角、垫片、接头、螺栓、闸刀片等应做到表面光滑。

#### 输电线路

（1）线路路径选择时尽量避让集中居民区、城镇规划区。

（2）合理选择线路导线的截面和相导线结构，以降低电磁环境影响。

（3）线路邻近居民房屋时，确保线路在居民房屋处产生的电场强度不超过4000V/m的控制限值、磁感应强度不超过100μT的控制限值。

（4）本项目线路与其他电力线路、公路、通讯线等设施交叉跨越时，严格按照《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求确保足够净空距离。

### 声环境保护措施

#### 新都桥变电站扩建

（1）本次扩建不新增主变、高抗等强噪声源设备。

#### 输电线路

在满足工程对导线机械物理特性要求和系统输送容量要求的前提下，合理选择导线、子导线分裂间距及绝缘子串组装型式等，以降低线路的电晕噪声水平。严格按照相关规程及规范，结合项目区实际情况和工程设计要求，确保评价范围内居民房屋处的声环境满足相应声功能区的声级限值要求。

### 水环境保护措施

#### 新都桥变电站扩建

（1）新都桥变电站扩建施工产生的生活污水和少量的场地、设备清洗水利用变电站初期工程已有的污水处理设施进行处理，并加强施工管理，防止无组织排放。

（2）变电站本次扩建投运后运行方式不变，运行人员数量不增加，无新增生活污水量，生活污水利用站内设置的地埋式污水处理装置处理后用作站区绿化，不外排。

#### 输电线路

（1）施工人员就近租用民房，生活污水利用当地已有的污水处理设施进行处理后用作农肥。

（2）设置沉砂池将施工场地的施工废水集中收集，经过沉砂池处理后循环利用。

### 扬尘控制措施

（1）在施工期间应对施工区域进行洒水降尘，在大风和干燥天气条件下应增加洒水次数。

（2）施工开挖土方及施工材料应分开堆放在固定地点，并进行遮盖、洒水，材料运输车辆应进行封闭，施工结束后及时清理场地，并进行植被恢复，避免造成二次扬尘。

（3）施工期间进出场地的车辆限制车速，场内道路及车辆进出道路应定时洒水，避免或减少产生扬尘。

### 固体废物控制措施

#### 新都桥变电站扩建

（1）施工过程中产生的生活垃圾利用初期工程设置的垃圾箱收集后由环卫部门定期清运、统一处理。

（2）变电站扩建基础开挖不对外弃土。

（3）变电站本次扩建投运后运行方式不变，运行人员数量不增加，无新增生活垃圾量，生活垃圾利用初期工程设置的垃圾箱收集后由环卫部门定期清运、统一处理。

（4）本次扩建不新增含油设备；变电站检修时产生的含油棉、含油手套等含油废物量极少，全过程不按危险废物管理，使用站内生活垃圾桶收集后清运。

（5）本次扩建不新增废蓄电池。

#### 输电线路

（1）施工前应做好施工机构及施工人员的环保培训，明确要求施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾应分别收集。

（2）线路施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后由值守人员不定期清运至附近乡镇垃圾桶集中转运。

（3）拆除线路的导线等可回收利用部分由建设单位回收处置，混凝土等不可回收部分由建设单位运至当地政府指定的堆放点处置。

（4）对位于平坦地形的塔基，回填后剩余弃土堆放在塔座基面四周，并进行平整、夯实；当铁塔四周为陡坡时，降底基面与基坑开挖的土石方无法就地堆稳时，选择塔基附近凹地进行堆放，堆放后需进行平整，并撒播草籽进行植被恢复。

### 生态环境保护措施

（1）线路已避让自然保护区、森林公园等环境敏感区，线路无法避让贡嘎山国家级风景名胜区，需穿越三级保护区陆域，通过尽量缩短穿越三级保护区的长度、减少保护区内塔基数量及占地、优化基础型式、优化施工工艺、减小植被破坏、加强施工管理等减缓措施，采取植被恢复等补偿措施，能最大限度地保持区域景观。

（2）线路路径选择时充分听取当地环保部门的意见，优化设计，尽可能减少工程产生的生态环境影响。

（3）线路路径尽量避让集中林区，对不能避让的林木密集段线路采取适当增加铁塔高度的方式，减少树木砍伐量。

（4）铁塔设计时采用全方位高低腿铁塔和高低基础配合使用，采用掏挖基础、人工挖孔基础等优化设计，尽可能减少塔基占地面积，尤其是要少占耕地和园地。

（5）合理组织施工，尽量减少施工临时占地，通过加强施工管理，严控施工范围；采取表土剥离、塔基开挖面及时平整、临时排水沟、临时拦挡、临时遮盖等措施，尽量减少水土流失；施工完成后对扰动面进行恢复，及时采取植被恢复措施，对破坏的部分按规定进行补偿。

# 环境现状调查与评价

## 区域概况

新都桥500kV变电站位于甘孜州康定市新都桥镇，本次扩建位于变电站内预留场地上。线路位于四川省甘孜州康定市行政管辖范围内。

## 环境现状监测

### 现状监测点布置及合理性分析

根据现场调查，甘孜特1000kV变电站开关站尚未建成。本项目线路所经区域除新都桥变电站、既有线路外，无其它电磁环境影响源和噪声源存在。按照《环境影响评价技术导则  输变电工程》（HJ 24-2014）中变电站、输电线路及保护目标处监测布点及监测要求，本次在新都桥变电站四周及保护目标处、线路典型线位（与既有线路交叉跨越处既有线路边导线附近）及代表性保护目标处设置监测点。

### 电磁环境现状监测

根据现场监测，离地1.5m处的电场强度现状值均满足电场强度不大于公众曝露控制限值4000V/m的要求；离地1.5m处的磁感应强度现状值均满足磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的要求。

### 声环境现状监测

根据现场监测，新都桥变电站址处昼间等效连续A声级、夜间等效连续A声级足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求（昼60dB（A）、夜50dB（A））；保护目标处昼间等效连续A声级、夜间等效连续A声级、既有线路离地1.2m处的昼间噪声、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼60dB（A）、夜50dB（A））。

## 生态环境

### 植被

本项目植被调查主要采用了资料收集法和现场勘查法。根据收集的资料和现场踏勘，本项目所在区域属沙鲁里山北部植被小区和大雪山西坡南段植被小区，评价区人口密度低，垦殖指数低，评价区植被以自然植被为主，其次为栽培植被。根据样方调查，本项目评价范围内自然植被主要为灌丛、草甸，代表性物种有矮高山栎、川滇高山栎、头花杜鹃、扁刺蔷薇、披碱草、羊茅、银叶蕨麻、大花银莲花、委陵菜、高原毛茛、圆穗蓼、橐吾等；栽培植被主要为作物，主要包括马铃薯、荞麦等粮食作物。本次样方调查范围及项目占地范围内无国家和省级重点保护野生植物、《中国生物多样性红色名录》中的极危、濒危、易危物种、极小种群物种、特有种和古树名木。

### 动物

本项目野生动物调查主要采用了资料收集法和现场勘查法。根据收集的资料和现场踏勘，本项目评价区域动物分布有兽类、鸟类、爬行类、两栖类和鱼类，均为当地常见的野生动物。本项目调查区域及项目占地范围内无国家和四川省重点保护的野生动物、《中国生物多样性红色名录》中的极危、濒危、易危物种、极小种群物种、特有种，无重要生境、野生动物迁徙通道。

### 生态环境敏感区

根据生态环境部网站上公布的《全国自然保护区名录》、四川省生态环境厅网站公布的《四川省自然保护区名录》、四川省住房和城乡建设厅网站公布的《四川省及各市风景名胜区名录》、四川省人民政府网站公布的《四川省人民政府办公厅关于公布四川省林业地方级自然保护区名录的通知》（川办函〔2013〕109号）、国家林业和草原局公布的第一批国家公园以及咨询当地林草、自然资源等主管部门，本项目线路需穿越贡嘎山国家级风景名胜区，此外不涉及自然保护区、森林公园、世界文化和自然遗产地等环境敏感点，也不涉及文物保护单位等敏感点。

# 施工期环境影响评价

根据本项目建设特点及项目所在区域环境特征，本项目施工期产生的环境影响见表5-10，主要的环境影响是水土流失。

表5-10 本项目施工期主要环境影响识别

| 环境识别 | 新都桥变电站扩建 | 输电线路 |
| --- | --- | --- |
| 声环境 | 施工噪声 | 施工噪声 |
| 大气环境 | 施工扬尘 | 施工扬尘 |
| 水环境 | 施工废污水 | 施工废污水 |
| 生态环境 | 不涉及 | 水土流失、植被、动物 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾、拆除固体废物 |

## 声环境影响分析

### 新都桥变电站扩建

变电站扩建施工噪声采用理论模式进行预测分析，预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）工业噪声中室外点声源预测模式。本次仅考虑噪声的几何衰减。

在距离点声源r m处的噪声值按下式计算：

L（r） = L（r0）－△L               （1）

其中：r—计算点至点声源的距离，m

r0—噪声测量点至操作位置的距离，r0=1m

△L—点声源随传播距离增加引起的衰减值，dB（A）

点声源随传播距离增加引起的衰减值△L按下式计算：

△L =20 lg（r/r0）                 （2）

本次施工主要为扩建5个500kV间隔及直流融冰装置，施工工序包括土建施工和设备安装。土建施工不使用挖土机、推土机等大型施工机具，采用人工开挖，施工机具主要有吊车、运输车辆等，其最大噪声源强约80dB（A），施工不在夜间进行。变电站扩建施工噪声随距施工机具距离变化的预测值见表5-11。

表5-11 变电站扩建施工噪声随施工机具距离变化的预测值   单位：dB(A)

| 距机具距离(m) | 1 | 3.2 | 5 | 10 | 15 | 17.8 | 20 | 40 | 80 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工噪声 | 80.0 | 70.0 | 66.0 | 60.0 | 56.5 | 55.0 | 54.0 | 48.0 | 41.9 | 40.0 | 34.0 |

由表5-11可知，施工阶段在昼间距施工机具3.2m、在夜间距施工机具17.8m以外均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））要求。根据本项目施工特点，施工机具主要集中在本次扩建的间隔位置，即本次扩建施工昼间、夜间噪声均不满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））要求，但变电站已修建了围墙，且施工噪声一般为间断性噪声，通过限制夜间施工，能降低施工噪声影响。

为进一步降低本次施工噪声影响，施工期应采取下列措施：①将施工活动限制在本次扩建范围内；②尽可能使用低噪声施工机具，加强施工设备维护；③尽量避免多种噪声源机具同时使用；④合理安排施工时间，避免夜间施工。通过采取上述措施后，能最大限度地减少施工噪声的影响，同时，本项目施工期短，施工噪声将随着施工活动的结束而消失。

### 输电线路

本项目线路施工噪声主要来源于塔基施工和架线安装，施工点分散，每个点施工量小，施工期短，且集中在昼间进行，不会影响周围居民正常休息。

## 大气环境影响分析

本项目施工对大气环境的影响为施工扬尘，主要来源于基础开挖、物料运输等，在短期内将使局部区域空气中的TSP增加。新都桥变电站扩建仅涉及少量基础施工和设备安装，产生的扬尘量很小；线路施工期的扬尘主要来源于铁塔基础开挖、房屋拆除、施工材料和垃圾运输，线路塔基及房屋拆除处位置分散，各施工位置产生的扬尘量很小。

本项目位于农村地区，为了尽量降低施工扬尘影响，在施工期间，建设单位和施工单位应参照《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》（川建发〔2018〕16 号）要求采取相应的扬尘控制措施，执行《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》（川府发〔2019〕4号）等相关要求，加强施工工地扬尘管控，严格落实“六必须、六不准”管控要求，落实围挡、喷淋、物料覆盖、车辆冲洗、路面硬化和拆迁湿法作业六个百分百，包括：

①合理组织施工，尽量避免扬尘二次污染；

②变电站内扩建区域设置围挡；

③施工现场临时堆放的裸土及其他易起尘物料应使用防尘网进行覆盖；

④施工材料、建筑垃圾、渣土等运输车辆应进行封闭，防止遗撒，严禁车辆超载超速，装载物料和土方的高度不得超过车辆档板；

⑤运输车辆应限制车速，进出施工场地应进行车轮冲洗；

⑥对施工区域、道路进行洒水、清扫，遇到干旱和大风天气时增加洒水降尘次数；

⑦易产生扬尘的钻孔、铣刨、切割、开挖、平整等施工作业时采取喷淋、喷雾等湿法降尘措施；

⑧变电站扩建施工结束后，进行土地平整并恢复碎石铺设；线路施工结束后及时清理场地，并进行植被恢复，避免造成二次扬尘。

⑨建设单位应在施工合同中确定扬尘污染防治目标及施工单位扬尘污染防治责任，施工作业人员上岗前，施工单位应组织以国家法律法规、技术规范、管理制度和操作规程为主要内容的扬尘防治入场教育培训和考核等；

⑩施工过程中，施工单位应落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治，积极配合上级环境主管部门的监管工作。

可见，本工程施工点位分散、各施工点产生的扬尘量不大，采取上述扬尘控制措施后，施工期不会对区域大气环境产生明显影响。

## 水环境影响分析

### 新都桥变电站扩建

新都桥变电站扩建施工产生的废污水主要包括施工人员产生的生活污水和少量的场地、设备清洗水，其中场地、设备清洗水利用变电站初期工程施工设置的沉砂池处理后循环利用。施工人员生活污水产生量见表5-12。

表5-12  施工期间生活污水产生量

| 位 置 | 人数(人/天) | 用水量(t/d) | 排放量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 新都桥变电站扩建 | 30 | 3 | 2.4 |

新都桥变电站扩建施工产生的生活污水利用变电站初期工程施工设置的污水处理装置收集处理后用作站区绿化，不会对变电站所在区域的水环境产生影响。

### 输电线路

本项目线路施工产生的废污水主要包括施工人员产生的生活污水和少量的场地、设备清洗水，其中场地、设备清洗水利用施工场地设置的沉砂池处理后循环利用。施工人员生活污水产生量见表5-13。

表5-13 施工期间生活污水产生量

| 位 置 | 人数(人/天) | 用水量(t/d) | 排放量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 输电线路 | 150 | 15 | 12 |

线路施工人员沿线路分散分布，施工人员就近租用当地现有民房，产生的生活污水利用附近居民既有设施收集后用作农肥，不直接排入天然水体，不会对项目所在区域的地表水产生影响。

## 固体废物影响分析

### 新都桥变电站扩建

新都桥变电站扩建施工的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和弃土，其中生活垃圾产生量见表5-14。

表5-14  施工期间生活垃圾产生量

| 位 置 | 人数(人/天) | 产生量(kg/d) |
| --- | --- | --- |
| 新都桥变电站扩建 | 30 | 15 |

生活垃圾利用变电站初期工程设置的垃圾箱收集后由环卫部门定期清运、统一处理。变电站扩建基础开挖产生的少量基槽余土和变电站初期工程统一处理，不对外弃土。采取上述措施后，对当地环境影响较小。

### 输电线路

本项目线路施工期间产生的固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾、拆除固体废物。施工人员生活垃圾产生量见表5-15。

表5-15  施工期间生活垃圾产生量

| 位 置 | 人数(人/天) | 产生量(kg/d) |
| --- | --- | --- |
| 输电线路 | 150 | 75 |

线路施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后清运至附近乡镇垃圾桶集中转运，对当地环境影响较小。

## 生态环境影响分析

### 对植被的影响

本项目新都桥变电站扩建在变电站内预留场地上进行，不新征地，施工活动集中在变电站围墙内，材料运输利用已建成的进站道路和站区道路，故变电站扩建不会对站外植被造成不利影响。

本项目线路对植被的影响方式主要表现在两个方面：①塔基永久占地改变土地性质，原有植被将遭到破坏；②塔基周边由于施工活动将对地表植被产生干扰，如放线将导致植被践踏，灌木和乔木等物种枝条被折断、叶片脱落等。本项目永久占地面积和临时占地面积均很小，本项目建设对评价区植被面积的改变极为微弱。线路路径尽量避让集中林区，施工期不进行施工通道砍伐，尽量对占地区域的表土进行剥离和集中堆放，保存植被生长条件，施工结束后对临时占地区域采用自然植被恢复和播撒当地物种进植被恢复，能逐步恢复其原有土地性质和生态功能。

### 对动物的影响

本项目新都桥变电站扩建集中在站内进行，不涉及对站外动物的影响，本项目施工期对动物的影响主要包括线路建设对兽类、鸟类、两栖类、爬行类、鱼类的影响。

本项目评价区野生兽类均属于当地常见小型动物，具有较强的适应能力、繁殖快，施工不会使它们的种群数量发生明显波动；项目建设仅永久占地略微减少鸟类生活面积，但不会对鸟类生境产生明显影响，在控制施工人员蓄意捕捉的前提下，项目建设对鸟类没有明显影响；本项目线路塔基均不涉及水域环境，通过加强施工期管理，规范施工人员活动行为，禁止施工废污水和固体废物入河，不会导致评价区两栖、爬行类动物的种群数量发生大的波动；本项目线路跨越河流处处均在河谷两岸地势高处立塔，采取一档跨越，不在水中立塔，不涉及水域范围，不会影响跨越水域的现有功能，通过禁止在水体附近搭建临时施工设施，严禁施工废污水和固体废物进入水体等措施，工程建设不会对河流中的鱼类活动造成影响，不会导致评价区河流中的鱼类物种数量减少。

### 对贡嘎山国家级风景名胜区的影响

本项目线路仅穿越风景名胜区三级保护区的陆域，保护区范围内施工活动量小，施工时间短。保护区范围内塔基施工时，铁塔基础采用人工挖孔桩基础，属于原状土基础，不采用大开挖基础，减少开挖面和土石方开挖量，以减少基础开挖导致的植被破坏和水土流失。保护区内塔基施工时，施工运输道路利用既有道路，至塔基之间仅修整少量施工人抬便道，限定人抬便道宽度，应尽量避免砍伐保护区内的灌木。施工结束后及时对保护区范围内的塔基临时占地进行土地整治、表土回铺、草皮回覆。保护区范围内塔基施工时，通过进一步加强施工活动管理，避开雨季施工，规范施工活动，对施工期间产生的施工废污水和固体废物进行分类收集处理，对施工期间产生的施工场地、设备清洗水利用施工场地设置的沉砂池处理后循环利用；施工人员就近租用当地现有民房，产生的生活污水利用附近居民既有设施收集后用作农肥，不直接排入天然水体；施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后清运至附近乡镇垃圾桶集中转运；塔基开挖产生的少量弃土平整后进行植被恢复；施工结束后及时清理现场，避免残留污染物造成污染；同时严格限制施工活动范围，禁止施工废水、生活污水、生活垃圾、弃土等排入水体。保护区外塔基施工时，限制施工活动范围，禁止随意进入保护区范围。采取上述措施后，施工期不会影响风景名胜区生态现状，施工结束后，通过植被恢复可逐步恢复塔基周边的生态环境。

# 运行期环境影响预测与评价

本项目运行期产生的环境影响见表6-16，主要环境影响为工频电场、工频磁场和噪声。

表6-16  运行期主要环境影响识别

| 环境识别 | 新都桥变电站扩建 | 输电线路 |
| --- | --- | --- |
| 电磁环境 | 工频电场、工频磁场 | 工频电场、工频磁场 |
| 声环境 | 运行噪声 | 运行噪声 |
| 水环境 | 生活污水 | 无 |
| 固体废物 | 固体废物 | 无 |
| 生态环境 | 无 | 植被、动物 |

## 电磁环境影响预测与评价

### 新都桥变电站扩建

（1）评价方法

变电站产生的电磁环境影响主要为工频电场和工频磁场，产生工频电场和工频磁场的主要是变电站电气设备、进出线等。本次扩建新增出线，不改变变电站布置方式，本次出线导致出线侧电磁环境发生变化，不会影响其他侧站界。变电站本次出线侧电磁环境采用现状监测值叠加本次出现线路模式与测试进行分析，其他侧采用现状值进行分析

（2）新都桥变电站扩建电磁环境影响分析

按照上述评价方法，新都桥变电站本次扩建后，站界外电场强度最大值、磁感应强度最大值均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度不大于公众曝露控制限值4000V/m的要求、磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的要求。

根据同类变电站站界外电磁环境影响监测结果可知，变电站站界外电场强度和磁感应强度均随着距变电站围墙距离的增加呈总体下降趋势，因此在变电站评价范围内产生的电场强度、磁感应强均满足评价标准要求。

### 输电线路

根据《环境影响评价技术导则  输变电工程》（HJ 24-2014），本项目线路电磁环境影响采用模式预测结合类比分析法进行预测分析。

#### 理论预测

- （1）预测模型

本工程输电线路产生的电场强度、磁感应强度按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）附录C、附录D中模式进行计算。

1）电场强度预测模型

①单位长度导线上等效电荷的计算

高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远小于架设高h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。为计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程：

U1U2⋮      (C1)

式中：U——各导线对地电压的单列矩阵；

Q——各导线上等效电荷的单列矩阵；

λ——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。

[U]矩阵可由送电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

[λ]矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i，j，……表示相互平行的实际导线，用i`，j`，……表示它们的镜像，电位系数可写为：

λii=12πεοln2hiRi                  (C2)

λij=12πεοlnLij'Lij                  (C3)

λij=λji                         (C4)

式中：εο——真空介电常数，εο=136π×10−9Fm；

Ri ——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入，Ri的计算式为：

Ri=R⋅nnrR                      (C5)

式中：R —— 分裂导线半径，m

n ——次导线根数；

r ——次导线半径，m。

由[U]矩阵和[λ]矩阵，利用式（1）即可解除[Q]矩阵。

对于三相交流线路，由于电压为时间向量，计算各相导线的电压时要用复数表示：

Ui=UiR+jUiI                     (C6)

相应地电荷也是复数：

Qi=QiR+jQiI                     (C7)

式（C1）矩阵关系即分别表示了复数量的实数和虚数两部分：

UR=λQR                      (C8)

UI=λQI                      (C9)

②计算由等效电荷产生的电场

为计算地面电场强度的最大值，通常取设计最大弧垂时导线的最小对地高度。

当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

Ex=12πε0i=1mQi(x−xiLi2−x−xi(L'i)2)Ey=12πε0i=1mQi(y−yiLi2−y+yi(L'i)2)     （C10）(C11)

式中：xi、yi——导线i的坐标（i=1、2、……m）；

m——导线数目；

Li，Li'——分别为导线i及其镜像至计算点的距离,m。

对于三相交流线路，可根据式（C8）和(C9)求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为：

=ExR+jExI                     (C12)

Ey=i=1mEiyR+ji=1mEiyI

=EyR+jEyI                    (C13)

式中：ExR——由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；

ExI——由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；

EyR——由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；

EyI——由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量；

该点的合成的电场场强则为：

E=ExR+jExIx+EyR+jEyIy

=Ex+Ey                      (C14)

式中：            Ex=ExR2+ExI2                   (C15)

Ey=EyR2+EyI2                   (C16)

在地面处（y=0）电场强度的水平分量：

Ex=0

2）磁感应强度预测模型

由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁感应强度。

和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d：

d=660ρf(m)                   (D1)

式中：ρ——大地电阻率，Ω.m；

f——频率，Hz。

在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。在不考虑导线i的镜像时，计算导线产生的磁场强度：

H=I2πh2+L2                   (D2)

式中：I——导线i中的电流值，A；

h——导线与预测点的高度，m；

L——导线与预测点水平距离，m。

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。

- （2）预测参数

根据本工程线路的电压等级、输电容量、使用的典型塔型、导线排列方式、架设高度、弧垂距离、导线型号、线间距和导线结构等参数，预测输电线路距地1.5m处电场强度、磁感应强度。

根据实践，输电线路采用同塔双回逆相序排列、单回三角排列、单回水平排列架设时，在其它条件相同的情况下，塔型横担较宽产生的电场强度、磁感应强度影响较大，据此选择本工程电磁环境影响预测参数。

- （3）预测结果与评价

本项目线路采用拟选塔中最不利塔型，通过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所，离地1.5m处电场强度最大值满足耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所电场强度不大于控制限值10kV/m的评价标准要求；通过居民位置，导线对地最低高度抬升后，离地1.5m处电场强度最大值满足不大于公众曝露限值4000V/m的要求。

本段线路采用拟选塔中最不利塔型，在耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、道路等场所、通过居民位置，磁感应强度最大值均满足磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的要求。

## 声环境影响预测与评价

### 新都桥变电站扩建

新都桥变电站本次扩建出线间隔及融冰装置，不新增主变、高抗等噪声源，扩建投运后声环境影响不变，采用现状监测值进行分析。根据现状监测数据，站界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求；站外保护目标处均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准要求。

### 输电线路

为了预测本工程输电线路运行后的噪声水平，对新建500kV线路运行产生的噪声进行了类比分析和理论预测。

#### 类比分析

本工程500kV单回段线路（单回三角排列段、单回水平排列段）选择四川地区已投运的500kV 蜀山一线作为类比线路；500kV双回段线路选择四川地区已投运的500kV雅安~尖山双回线路作为类比线路。

- （1）类比对象

- 1）500kV单回线路（500kV 蜀山一线）

本次类比引用2009 年《成都市城市发展远景电力设施规划环境监测报告》

（报告编号：SDY/131/BG/002-2008），四川省电力环境监测研究中心站对已运行的500kV蜀山一线进行了监测，本工程线路类比分析利用其监测断面的噪声监测资料。

- 2）500kV双回线路（500kV 雅安~尖山双回线路）

根据2015 年《四川新津500kV 输变电工程环境监测报告》（报告编号：CHDS

字[2015]第0075 号），四川省创晖德盛环境检测有限公司对已运行的500kV雅安~尖山双回线路进行了监测，本工程线路类比分析利用其监测断面的噪声监测资料。

- （2）类比线路监测条件

表6-17 类比线路监测环境一览表

| 监测项目 | 500kV蜀山一线 | 500kV雅安~尖山双回线路 |
| --- | --- | --- |
| 线路电压 | 525.81kV | 500kV |
| 线路电流 | 245.16A | 500kV雅安~尖山一线：161.32A 500kV雅安~尖山二线：163.91 A |
| 导线对地高度 | 23m | 39m |
| 气象条件 | 环境温度：22.5℃；环境湿度55.6%；天气状况：晴；风速：1.2m/s | 环境温度：15~17℃；环境湿度：65~71%；天气状况：晴；风速：0.8~1.1m/s |

- （3）类比线路监测方法

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法，评价线路运行时产生的噪声对周围环境的影响。

- （4）类比线路监测结果

类比线路运行产生的噪声监测结果见表6-18和表6-19。

表6-18 类比线路（500kV蜀山一线）噪声监测结果

| 测点编号 | 测点位置 | 测量结果（dB(A)） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 距线路中心0m | 33.9 | 31.5 |
| 2 | 距线路中心5m | 35.1 | 33.8 |
| 3 | 距线路中心10m | 39.2 | 37.4 |
| 4 | 距线路中心15m | 37.1 | 35.8 |
| 5 | 距线路中心20m | 36.9 | 24.8 |
| 6 | 距线路中心25m | 38.3 | 36.5 |
| 7 | 距线路中心30m | 33.3 | 31 |

表6-19 类比线路（500kV雅安~尖山双回线路）噪声监测结果

| 测点编号 | 测点位置 | 测量结果（dB(A)） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 距线路中心0m | 47.4 | 36.5 |
| 2 | 距线路中心5m | 45.2 | 37.4 |
| 3 | 距线路中心10m | 44.8 | 37.8 |
| 4 | 距线路中心15m | 45.6 | 37.5 |
| 5 | 距线路中心20m | 44.5 | 36.9 |
| 6 | 距线路中心25m | 43.6 | 36.4 |
| 7 | 距线路中心30m | 43.2 | 37.4 |
| 8 | 距线路中心35m | 44.3 | 36.2 |
| 9 | 距线路中心40m | 42.7 | 36.8 |
| 10 | 距线路中心45m | 42.6 | 37.1 |
| 11 | 距线路中心50m | 41.4 | 36.3 |

根据表6-18中监测数据，500kV蜀山一线监测断面昼间噪声最大值为39.2dB(A)，夜间噪声最大值为37.4dB(A)，均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类功能区标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））要求。监测断面噪声值随着距线路中心线距离增加变化趋势不明显，表明500kV单回输电线路的运行噪声对周围环境噪声基本不构成增量贡献。

根据表6-19中监测数据，500kV雅安~尖山双回线路监测断面昼间噪声最大值为47.4dB(A)，夜间噪声最大值为37.8dB(A)，均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类功能区标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））要求。监测断面噪声值随着距线路中心线距离增加变化趋势不明显，说明500kV双回输电线路的运行噪声对周围环境噪声基本不构成增量贡献。

## 水环境影响分析

新都桥变电站本次扩建后运行方式不变，运行人员数量不增加，无新增生活用水量和生活污水量，不需新增生活污水处理设施，生活污水经初期工程设置的地埋式污水处理装置处理后用作站区绿化，不外排。

本工程输电线路运行期间无废污水产生。线路跨越雅砻江、小金河等水域时，均采取一档跨越，不在水中立塔，不影响水域环境状况，不会改变水域现有功能。

## 固体废物影响分析

新都桥变电站本次扩建后运行方式不变，运行人员数量不增加，无新增生活垃圾量，生活垃圾经站内初期工程设置的垃圾箱收集后由环卫部门定期清运、统一处理，不影响站外环境。

本次扩建不新增废蓄电池、不新增事故油、含油废物。

本工程线路投运后无固体废物产生，不会对周围环境产生影响。

## 生态环境影响分析

### 对植被的影响

本工程新都桥变电站运行期对站外植被无影响，本工程运行期对植被的影响主要体现在线路维护过程中对植被产生的影响。本工程线路运行期不进行林木砍伐，仅按相关规定对导线下方不满足垂直净距（＜7m）要求的林木进行削枝，以保证线路运行安全，但线路沿线总体削枝量小，不会对植物多样性产生影响。线路维护人员可能在运行维护过程中对植被造成一定踩踏和引入外来植物。通过禁止维护人员引入外来物种，可避免人为引入外来物种对本土植物造成威胁。从项目区域已运营的500kV线路运行情况看，线路周围植物生长良好，输电线路产生的工频电场、工频磁场对周围植物生长无明显影响。

### 对动物的影响

本项目新都桥变电站运行期对站外动物无影响。本项目线路建成后除了对鸟类飞行略有影响外，对兽类、爬行类、两栖类、鱼类等野生动物的生存和活动基本无影响。本项目评价区域内的鸟类均属于小型鸟禽，行动敏捷，且飞行高度一般高于线路架设高度，在飞行时碰撞杆塔的几率不大。从项目区域已运营的500kV线路运行情况看，线路建成后并未对鸟类的飞行和生活习性造成影响，也未出现工频电场、工频磁场和噪声对走廊附近的野生动物的生活习性、行为表现及生育率等产生明显影响的情况。

### 对贡嘎山国家级风景名胜区的影响

本项目线路需穿越贡嘎山国家级风景名胜区的三级保护区，不涉及一级、二级保护区，穿越沿线无重要景点分布，为乡村环境，区域有国道、既有线路分布，本项目线路不会改变区域景观格局，铁塔分散，不会产生大片景观斑块。

## 风险分析

根据本工程运行特点、周围环境特点及工程与周围环境之间的关系，本工程存在环境风险分析如下：

### 新都桥变电站风险分析

#### 事故油及含油废物

（1）风险源

变电站本次扩建后运行期的环境风险事故来源主要为住变压器、电抗器事故时泄漏的事故油，属非重大危险源。

（2）环境风险事故影响

主变压器、高压电抗器发生事故时将排放事故油，如不采取措施处理，将污染地下水及土壤。

（3）预防措施及应急措施

本次不新增含油设备，变电站内含油设备事故排油通过站内既有设施收集处理。

根据对已运行的500kV变电站调查来看，变电站内主变压器及高压电抗器发生事故的几率很小，即使上述设备发生事故时，事故油也能得到妥善处理，环境风险小。

#### 废蓄电池

本次扩建不新增废蓄电池。

### 输电线路风险分析

本工程输电线路无环境风险。

## 对居民等电磁环境和声环境保护目标的影响

本项目投运后在居民环境保护目标处产生的电场强度、磁感应强度和噪声均满足相应评价标准要求。

# 环境保护措施及其技术、经济论证

## 环境保护措施分析

根据本工程环境影响特点、工程所在区域环境特点、评价等级和相关环保要求，本工程在设计、施工、运行阶段均采取了相应的污染防治措施和生态保护措施，满足国家环境影响评价、环境保护的法律法规、环境保护技术政策、国家环境保护产业政策的要求。

## 新都桥变电站扩建采取的环境保护措施

### 设计阶段采取的环境保护措施

#### 电磁环境污染防治措施

（1）新增电气设备均安装接地装置；

（2）扩建设备在订货时要求导线、母线等提高加工工艺，防止尖端放电和起晕；

#### 声环境污染防治措施

本次扩建不新增主变、高抗等噪声源设备。

#### 水环境污染防治措施

变电站本次扩建后运行方式不变，运行人员数量不增加，无新增生活污水量，不需新增生活污水处理设施。

#### 固体废物污染防治措施

变电站本次扩建后运行方式不变，运行人员数量不增加，无新增生活垃圾量，不需新增生活垃圾处理设施。

变电站本次扩建不新增废蓄电池、含油设备。

#### 生态保护措施

新都桥变电站本次扩建在原站内预留场地内进行，不改变站外环境现状，不会造成新增水土流失，对站外生态环境无影响。

### 施工期采取的环境保护措施

#### 环境空气污染防治措施

①合理组织施工，尽量避免扬尘二次污染；

②变电站内扩建区域设置围挡；

③施工现场临时堆放的裸土及其他易起尘物料应使用防尘网进行覆盖；

④施工材料、建筑垃圾、渣土等运输车辆应进行封闭，防止遗撒，严禁车辆超载超速，装载物料和土方的高度不得超过车辆档板；

⑤运输车辆应限制车速，进出施工场地应进行车轮冲洗；

⑥对施工区域、道路进行洒水、清扫，遇到干旱和大风天气时增加洒水降尘次数；

⑦易产生扬尘的钻孔、铣刨、切割、开挖、平整等施工作业时采取喷淋、喷雾等湿法降尘措施；

⑧施工结束后，进行土地平整并恢复碎石铺设。

#### 声环境污染防治措施

①将施工活动限制在本次扩建范围内；

②尽可能使用低噪声施工机具，加强施工设备维护；

③尽量避免多种噪声源机具同时使用；

④合理安排施工时间，避免夜间施工。

#### 水环境污染防治措施

新都桥变电站扩建施工产生的生活污水利用变电站初期工程施工设置的污水处理装置收集处理后用作站区绿化，不会对变电站所在区域的水环境产生影响。

#### 固体废物污染防治措施

新都桥变电站扩建施工期产生的生活垃圾利用变电站初期工程设置的垃圾箱收集后由环卫部门定期清运、统一处理。变电站扩建基础开挖少，不对外弃土。采取上述措施后，对当地环境影响较小。

#### 生态环境保护措施

新都桥变电站本次扩建在原站内预留场地内进行，不改变站外环境现状，不会造成新增水土流失，对站外生态环境无影响。

#### 施工期环境管理措施

施工单位建立专门的环境管理体系，对施工人员进行文明施工和环境保护知识培训，加强施工期的环境管理和环境监控工作。

### 运行期采取的环境保护措施

#### 电磁环境、声环境污染防治措施

（1）加强电磁环境、声环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理。

（2）在新都桥变电站周围设立警示标识，加强对当地群众的有关高压输变电方面的环境宣传工作，帮助群众建立环境保护意识和自我安全防护意识。

#### 水环境污染防治措施

新都桥变电站本次扩建后运行方式不变，运行人员数量不增加，无新增生活用水量和生活污水量，不需新增生活污水处理设施，生活污水经初期工程设置的地埋式污水处理装置处理后用作站区绿化，不外排。

#### 固体废物污染防治措施

新都桥变电站本次扩建后运行方式不变，运行人员数量不增加，无新增生活垃圾量，生活垃圾经站内初期工程设置的垃圾箱收集后由环卫部门定期清运、统一处理，不影响站外环境。

本次扩建不新增废蓄电池、事故油产生量。

#### 生态环境保护措施

新都桥变电站运行期对站外生态环境无影响。

#### 运行期环境管理措施

加强变电站运行期间的环境管理及环境监测工作，确保各项污染防治设施正常、稳定、持续运行，若发现问题按照相关要求及时进行处理。

## 输电线路采取的环境保护措施

### 设计阶段采取的环境保护措施

#### 电磁、声环境影响控制措施

（1）路径选择尽量避让集中居民区。

（2）在满足工程对导线机械物理特性要求的条件下，尽量选取噪声水平低的导线型号和相序排列方式。

（3）线路与其他电力线交叉跨越时，其净空距离满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求。

（4）导线选择合理的截面积和相导线结构，要求导线、均压环等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕。

#### 生态环境保护措施

（1）输电线路路径选择和设计时充分听取当地环保、规划、林业、自然资源等政府部门的意见，尽量优化线路路径，降低对区域生态环境的影响。

（2）线路路径选择时尽量缩短线路长度，特别是缩短穿越风景名胜区、生态保护红线区的长度，降低对区域生态环境功能的影响。

（3）尽量增加跨越档距，减少塔基数量，塔基位置选择尽可能避让集中林木，减少树木砍伐和植被破坏。

（4）线路在通过林木密集区时，尽量采用提升架线高度减少树木砍削量。

（5）线路采用全方位高低腿铁塔，塔基主要采用人工挖孔桩基础、板式直柱基础，不采用大开挖基础，尽量减少占地，减少土石方开挖量及水土流失影响。

（6）尽量避让风景名胜区，无法避让时，位于风景名胜区内的线路宜采用占地面积较小的铁塔，尽量增大档距，以减少风景名胜区内的塔基数量和占地面积，减小林木砍伐和植被破坏。

### 施工期采取的环境保护措施

#### 环境空气污染防治措施

输电线路施工期施工位置分散、各施工位置产生的扬尘量很小，应采取的扬尘控制措施如下：

①合理组织施工，尽量避免扬尘二次污染；

②施工现场临时堆放的裸土及其他易起尘物料应使用防尘网进行覆盖；

③施工材料、建筑垃圾、渣土等运输车辆应进行封闭，防止遗撒，严禁车辆超载超速，装载物料和土方的高度不得超过车辆档板；

④运输车辆应限制车速，进出施工场地应进行车轮冲洗；

⑤对施工区域、道路进行洒水、清扫，遇到干旱和大风天气时增加洒水降尘次数；

⑥易产生扬尘的钻孔、铣刨、切割、开挖、平整等施工作业时采取喷淋、喷雾等湿法降尘措施；

⑦线路施工结束后及时清理场地，并对临时占地区域进行植被恢复，避免造成二次扬尘。

⑧建设单位应在施工合同中确定扬尘污染防治目标及施工单位扬尘污染防治责任，施工作业人员上岗前，施工单位应组织以国家法律法规、技术规范、管理制度和操作规程为主要内容的扬尘防治入场教育培训和考核等；

⑨施工过程中，施工单位应落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治，积极配合上级环境主管部门的监管工作。

#### 声环境污染防治措施

输电线路施工点分散，施工活动集中在昼间进行，能尽量减小施工噪声对周围居民的影响。

#### 水环境污染防治措施

线路施工人员沿线路分散分布，施工人员就近租用当地现有民房，产生的生活污水利用附近居民既有设施收集后用作农肥，不直接排入天然水体，不会对项目所在区域的地表水产生影响。施工期间产生的施工废水经施工场地设置的沉砂池进行集中收集、处理后循环利用。

施工单位要明确贡嘎山国家级风景名胜区的划定范围，在保护区内进一步加强施工活动管理，禁止在保护区范围内搭建临时施工生活设施、牵张场、取弃土场等临时设施。

#### 固体废物污染防治措施

本项目线路施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后清运至附近乡镇垃圾桶集中转运，对当地环境影响较小。

#### 生态环境保护及恢复措施

本工程对生态环境的影响主要是线路施工活动造成的地面扰动和植被破坏所引起的水土流失和对野生动植物的影响。根据本工程所在区域生态环境特点，本工程通过不在风景名胜区范围内设置弃土弃渣场、拌合站等施工临时设施，优化设置牵张场数量和位置，避免雨季施工，并选用适宜的塔基基础型式，严格控制施工作业区域和运输路线，对水土流失易发区域的塔基修筑挡土墙、护坡、排水沟等水土保持设施，施工结束后选择当地适生植被进行植被恢复等措施，能最大限度地保护区域生态环境。

- （1）植物保护措施

●在实施前细化线路方案及施工方案，划定施工红线范围。施工运输及作业严格控制在划定的运输路线和作业区域，在施工红线范围内尽量保留乔木、灌木植株，减小生物量损失。对于无法避让确需砍伐的林木，需按照林地管理相关规定办理林地使用许可同意书等相关手续，征得林业部门同意，在取得林地使用许可同意书前不得使用林地和采伐林木。

●对施工人员进行防火宣传教育，林区严禁私自使用明火，对可能引发火灾的施工活动严格按规程规范及木里、康定市林业部门的要求进行施工，确保区域林木安全。

●在交通条件较好的塔位施工时，不新建施工人抬便道，尽量利用既有道路。塔基施工临时占地、牵张场等临时占地应选择在植被稀疏地带，尽量利用草地，以减少土地平整导致的水土流失和植被破坏。

●减少土石方的开挖及回填工作量，并结合使用高低腿铁塔，优先采用原状土基础。塔材、金具等材料运输到施工现场后应尽快进行组装，减少施工材料临时堆放点对植被的占压。

●在输电线路跨越林木密集区时选用环境友好的架线施工手段，如无人机、动力伞、飞艇、直升机放线等，减少对林木的破坏。

●施工结束后，对于立地条件较好的临时占地尽可能利用植被自然更新，其他采用人工播撒草籽进行植被恢复的区域，选择当地适生的优势乡土植物进行植被恢复，进一步降低工程对区域植被造成的不利影响。

- （2）野生动物保护措施

本项目线路沿线以小型兽类为主，针对这些小型兽类，应严格控制最小施工范围，保护好小型兽类的活动区域；对工程废物和施工人员的生活垃圾进行彻底清理，尽量避免生活垃圾为鼠类等疫源性兽类提供生活环境，避免疫源性兽类种群爆发。

针对区域鸟类，应尽量减少施工对鸟类活动区域的破坏，缩短施工裸露面，加强水土保持，促进临时占地区植物群落的恢复，禁止捕捉和猎杀野生动物。

针对区域爬行类动物，应严防燃油及油污、废水泄漏，对固体废物要及时清运并进行妥善处理。

针对区域两栖类、鱼类，禁止将生产废水和生活污水排放下河，严控油料、燃料等重污染物质泄漏对河流水质及两栖类、鱼类产生影响。在施工期间需加强施工人员有关环境保护法律法规、野生动物保护知识的宣传，明确保护珍稀、特有鱼类的重要性，塔基位置和施工活动尽量远离河岸，禁止进入水域范围，严禁下河捕捞、向水体倾倒、排放污染物等行为。

- （3）跨越河流时采取的环境保护措施

●合理选择架线位置，采取一档跨越，不在水中立塔，塔基位置应尽可能远离河岸，减少塔基对河流的影响。

●施工人员不得在靠近河流等水体附近搭建临时施工生产生活设施，严禁施工废水、生活污水、生活垃圾排入河流，影响河流水质。

●在河流附近塔基施工时的土石方临时堆放场应远离河流设置，先将塔基挖方堆放在临时场地，再将其回填，少量余方堆放在塔基下夯实，禁止土石方下河。

●施工结束后应及时彻底清理施工现场，避免留下难以降解的物质；对临时施工人抬便道、牵张场、跨越场、索道站等施工扰动区域按原有土地类型进行植被恢复。

- （6）风景名胜区保护措施

●建设单位在施工前组织施工人员集中学习《风景名胜区条例》、《四川省风景名胜区条例》等风景区的相关环保规定，并要求施工人员严格按照规定执行。

●应尽可能减少施工临时占地面积，临时占地尽量选择在植被稀疏的草地或灌丛，减少生物损失量。

●禁止在风景名胜区范围内设置搅拌站、构件预制厂、渣场、材料堆放场等，不在风景区内设置施工营地，施工营地利用已有旅游设施或当地民居。

●对于风景名胜区内的林木，不分权属都应按规划进行抚育管理，不得砍伐，确实需要进行更新的，须经主管部门批准，按规定办理相关手续。

●建设单位在实施时，应按“三同时”落实生态保护措施，加强施工过程环境监理工作，在工程实施后，还应进行生态监测。

●线路跨越风景名胜区时应采用选用先进的架线施工手段，如张力放线等，减少植被破坏面积以及树木的砍伐。

●合理安排施工时间，架线施工应集中力量在尽量短的时间内完工，以减少风景名胜区受干扰的时间。

●施工时应实施施工生态监理，强化施工监管和环保措施落实，巡护监理期间发生的风景区人员补助等费用应由工程投资方全额承担。

●建设单位应按相关规定在工程预算中单列生态保护专项费，实施专款专用，确保破坏的生态环境在施工结束后能及时恢复。

●施工单位应积极贯彻《森林防火条例》，加强防火宣传教育，做好施工人员吸烟以及其它生活和生产用火的火源管理。

●建立施工区森林火灾风险防范预案及火警警报系统和管理制度，一旦出现火情，立即向林业主管部门和地方有关主管部门通报，同时组织人员协同当地群众积极灭火，以确保施工期施工区附近区域的森林资源火情安全。

●制定事故应急预案，在发生突发情况时优先疏散游客，及时恢复景区交通，减少突发事故对游客旅游安全的影响。

●对施工组织进行精心设计，合理设置施工人员和建筑材料的进出通道和时间，尽量实现施工交通与风景游览区游览交通的分离，避免项目施工对景区交通造成严重的负面影响。

针对风景名胜区景观和视觉影响等方面需采取如下措施：

●施工时严格做好管理工作，禁止乱砍乱伐、禁止在风景区内任意取土、弃土而改变自然地形，尤其注意不可对风景名胜区的景点造成环境破坏，保持风景名胜区自然风貌的完整性和构建空间。

●在实施前将对现场进行详细踏勘，结合景区区划及景点分布情况，路径尽可能远离一级景区及景点。

●在保证技术及安全的前提下，铁塔基础位置应尽量选择乔木较稀疏处，以最大限度的减少对景观资源的破坏。

●施工单位应设置专（兼）职人员进行施工管理，确保线路沿线植被、景观和生态环境的保护和恢复。

●线路塔基定位时，尽可能考虑景点的景观视觉，利用地形进行遮蔽，避免线路和铁塔对景观视觉造成影响。

●线路架线高度除满足设计规程要求外，尽可能按不影响景观视觉考虑，在满足景观视觉影响情况下尽可能采用提高导线高度进行架设，避免对区域内林木进行砍伐；

●施工时间安排在旅游淡季，并且要保持车辆的外观整洁，运输时要用防风、遮雨蓬遮盖。

●施工工地要搭建临时围栏，并因地制宜加以美化，与周边景观相协调。风景名胜区内不新建施工营地，施工营地利用旅游设施或当地已有民居设施，禁止在风景名胜区内设置渣场、任意取土、弃土而改变自然地形。

●施工期应有风景名胜区管理及建设部门对施工现场进行监理和监督，不在靠近道路或靠近景点的区域设置临时施工场地，避免对景观产生影响。

●在风景区段施工时尽可能利用现有道路作为施工便道，减小新建施工便道对景点和景观视觉造成影响。

●在风景名胜区内基础开挖时采用人工掏挖，施工中尽量避免爆破，减小对景观和景点的影响。

●施工期间禁止施工人员将施工车辆、施工材料随意停放或堆放于景点入口、游赏道路、景点停车场等处，减小对景点景观的影响。

●风景名胜区内塔基施工场地内物料临时堆放尽量考虑利用周边植被的遮挡作用，对塔材、金具等与周围景观背景色差较大，较醒目的物料，采用绿色密目网覆盖，以减小可视性。

●施工结束后应及时全面清理废弃物，避免留下难以降解的物质；对临时施工便道、施工扰动区域等施工影响区域按原有土地类型进行恢复。

●施工区域有发现有古树名木或蜀道的遗迹遗存，应停止施工，向风景区管理部门报告。

●合理施工组织施工人员和建筑材料的进出通道和时间，尽量实现施工交通与景区游赏交通的分离，避免项目施工对景区游览交通造成负面影响。

●加强对施工车辆和施工运输的管理，及时清除施工车辆产生粉尘，对车辆和施工现场进行降噪管理，减弱对游客的干扰。

●制定事故应急预案，在发生突发情况时优先疏散游客，及时恢复景区交通，减少突发事故对游客旅游安全的影响。

#### 施工期环境管理措施

●在施工开始前，建设单位应要求施工单位签定施工期间自然生态及动植物保护承诺书。施工单位应与各个施工单元签订自然生态及野生动植物保护协议，各施工单元再与具体施工人员签订自然生态及野生动植物保护协议，建立保护生态环境、动植物资源的责任制度。

●在施工开始前，对施工人员进行有关环境保护法律法规、野生动植物保护、风景名胜区、生态保护红线等方面的培训，培训考核合格后方可施工。在施工区内设置一定数量的宣传牌和标语，随时提醒施工人员项目区域的野生动植物资源及自然生态环境受国家法律保护。

●加强生态入侵风险管理，加强项目区危险性林业有害生物的预防和控制，强化森林资源的保护，确保区域生态安全。

●施工单位应积极贯彻《森林防火条例》和木里、康定市林业部门关于森林、草原防火的要求，尤其是在1月1日至6月30日之间的森林草原防火期，加强防火宣传教育，做好施工人员吸烟以及其它生活和生产用火的火源管理。

●加强火源管理，制定火灾应急预案。建立施工区森林防火及火警警报系统和管理制度，一旦出现火情，立即向林业主管部门和地方有关主管部门通报，同时组织人员协同当地群众积极灭火，以确保施工期施工区附近区域的森林资源火情安全。

●建设单位在工程实施时，应根据“三同时”要求落实生态保护措施，加强施工过程环境监理工作。

### 运行期污染防治措施

#### 电磁环境污染防治措施

- （1）新都桥变电站扩建

1）新增电气设备均安装接地装置；

2）扩建设备在订货时要求导线、母线等提高加工工艺，防止尖端放电和起晕；

- （2）输电线路

1）线路与其他电力线交叉跨越时，其净空距离满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求。

2）导线选择合理的截面积和相导线结构，以减小电磁环境影响。

#### 生态环境保护措施

本项目投运后，除新都桥变电站、线路塔基占地为永久性占地外，其他占地均为临时性占地，施工结束后及时恢复临时占地的原有功能，不影响其原有的土地用途，在线路运行维护过程中应采取以下措施：

●对塔基处加强植被的抚育和管护。

●在线路维护和检修中仅对影响安全运行的树木进行削枝，不进行砍伐。

●加强用火管理，制定火灾应急预案，在线路巡视时应避免带入火种，以免引发火灾，破坏植被。

●在线路巡视时应避免带入外来物种。

●在线路巡视时应留意电晕发生相对频繁的输电线路段，及时联系工程建设方进行线路维护，保证在此附近活动的动物安全。

●线路运行维护和检修人员在进行维护检修工作时，尽量不要影响区域内的动植物，不要攀折植物枝条，不要高声喧哗，以免影响动植物正常的生长和活动。

●对项目临时占地区域的植被、迹地恢复应考虑连续性，与当地背景景观融为一体，维持生态保护红线区的生态功能与生态系统的完整性。

●加强对线路运维人员的教育和管理，禁止进入水域范围，禁止下河捕捞、向水体倾倒、排放污染物等行为，强化保护雅砻江流域珍稀、特有鱼类的意识。

●加强对线路运维人员关于风景名胜区的宣传、教育，明确保护饮用水水源水质和区域自然生态的重要性。

# 评价结论

本项目建设符合当地社会经济发展规划，符合国家产业政策。本工程所在区域环境质量现状较好，无环境制约因素。本工程为500千伏输变电工程，采用的技术成熟、可靠，工艺符合清洁生产要求。在设计和施工过程中按本报告提出的污染防治措施落实后，新都桥变电站投运后产生的电场强度、磁感应强度、地面强度及噪声均满足相应环评标准要求，线路投运后产生的电场强度、磁感应强度及噪声均满足相应环评标准要求，对当地声环境、电磁环境及生态环境的影响很小，不会改变项目所在区域环境现有功能，在环境保护目标处产生的电磁环境和声环境影响均满足环评标准要求。从环保角度分析，该项目建设是可行的。