2022年6月12398能源监管热线投诉举报处理情况通报

一、基本情况

2022年6月，国家能源局12398能源监管热线（以下简称12398热线）共收到有效信息14779件（包含投诉、举报、咨询和其他诉求类别），环比增加43.12%，同比增加49.28%。（2022年6月收到有效信息情况见表一）

按诉求性质分类，投诉1382件，占有效信息的9.35%；举报62件，占有效信息的0.42%；咨询11619件，占有效信息的78.62%；表扬、求助、建议等其他方面1716件，占有效信息的11.61%。

按反映渠道分类，12398电话13557件，12398互联网终端841件，电子邮件128件，留言253件。

二、分类情况

2022年6月收到的有效信息中:

电力行业排在首位，有效信息数量为10778件，占全部有效信息的72.93%。群众关注的内容主要集中在供电服务、停电抢修、用户受电工程市场秩序等方面。（2022年6月电力行业有效信息按业务分类情况见表二）

石油天然气行业排在第二位，有效信息数量为2063件，占全部有效信息的13.96%。群众关注的内容主要集中在咨询居民燃气安装及收费、反映燃气故障问题等方面。

新能源和可再生能源行业排在第三位，有效信息数量为943件，占全部有效信息的6.38%。群众关注的内容主要集中在分布式光伏发电项目并网、电费结算等方面。

其他有效信息合计995件，占全部有效信息的6.73%。其中涉及煤炭行业的主要集中在煤炭行业政策、煤炭价格、煤矿项目信息等方面。

三、分布情况

各省（自治区、直辖市）按照接收的有效信息数量排序，山东、河南、河北、江苏、陕西、浙江、广东、四川、辽宁、安徽排在全国前10位；按照接收的投诉举报数量排序，山东、河北、陕西、河南、四川、黑龙江、辽宁、湖南、江苏、内蒙古排在全国前10位；按照办结属实的投诉举报数量排序，陕西、四川、甘肃、广东、黑龙江、内蒙古、湖北、湖南、辽宁、山西排在全国前10位；按照百万人均投诉举报数量排序，陕西、黑龙江、内蒙古、天津、河北、吉林、辽宁、上海、青海、甘肃排在全国前10位。（2022年6月有效信息及投诉举报排名前10位情况见表三）

四、主要问题

6月投诉举报反映的问题主要集中在电力行业，其次是新能源和可再生能源行业。

电力行业投诉举报数量为1351件，占全部投诉举报数量的93.56%。反映的主要问题有：一是部分地区受供电设备故障、雷雨强风等恶劣天气影响，出现故障停电、低电压等问题；二是个别供电企业工作人员服务意识不强，影响群众正常办理涉电业务；三是个别企业办理承装（修、试）电力设施许可证时，使用非本企业员工证件，涉嫌提供虚假申请材料。

新能源和可再生能源行业投诉举报数量为93件，占全部投诉举报数量的6.44%。反映的主要问题是分布式光伏发电项目并网存在困难，上网电费结算、补贴转付不及时。

五、处理结果

2022年6月共收到投诉举报事项1444件，根据国家有关法律法规规定，国家能源局派出机构对属于监管职责范围的1272件进行了受理，占投诉举报量的88.09%；其他不属于能源监管职责范围的已按照有关规定进行了及时转办，并将相关情况及时告知了当事人。

针对群众反映的投诉举报，国家能源局派出机构严格依据国家有关法律法规及文件规定进行了处理：一是通过行政处罚、监管约谈、责令整改等方式，纠正了有关企业的违法违规行为，维护了当事人的合法权益；二是通过协调督促供电企业，加快电能质量、服务行为、停电抢修等问题的解决，消除了安全隐患,保障了群众正常生产生活；三是通过解释说明，澄清事实，使当事人消除了误解。（2022年6月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况见附件）

附件：

2022年6月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况

（当月办结的属实及部分属实案例）

|  | 序号 | 被投诉单位 | 反映事项 | 处理措施及结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 唐山市路北区群众反映，其居住小区频繁停电已持续7年。联系95598供电服务热线和供电企业未解决，希望彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地因巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，造成频繁停电。已督促供电企业加大线路巡视频次，对线路缺陷做到早发现、早处理，并及时通知故障和计划停电信息。经沟通解释，投诉人对处理结果表示认可。 |
| 2 |  | 国网山西省电力公司吕梁供电公司 | 吕梁市文水县群众反映，其居住村庄每逢恶劣天气便发生频繁停电，已持续2年。联系供电企业未解决，希望尽快解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地受恶劣天气、外力破坏及巡检人员工作不到位等因素影响，发生频繁停电。已督促供电企业加大对辖区线路、设备的巡视力度，及时消除安全隐患，加强防外力破坏宣传，不断提高电力运行可靠性。目前，供电企业正在对主线路进行施工改造，预计于7月底前完成。经沟通解释，投诉人对处理结果表示满意。 |
| 3 |  | 山西省地方电力公司 | 吕梁市临县群众反映，其居住村庄因变压器老旧，出现低电压问题已持续2年。联系96598供电服务热线未解决，希望尽快解决低电压问题。 | 经调查，反映事项属实。经实地测量，投诉人居住村庄末端电压最低时为140伏，已对供电企业进行约谈，并责令整改。目前，供电企业已经进行实地勘查，计划增加两个100千伏安、一个160千伏安公变台区，在设备、材料到位后第一时间进行安装。经沟通解释，投诉人对处理结果表示满意。 |
| 4 |  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司 | 乌兰察布市丰镇市群众反映，其申请报装三相电，供电企业已经受理且资料手续齐全，但一直未为其安装电表。联系供电企业未解决,希望尽快安装电表。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在区域无电源接入点，需要新建配电线路和改造变压器，才能装表通电。已督促供电企业严格落实“三零”报装有关要求，做好群众用电服务，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业经多次协调，已完成对投诉人的装表接电工作。投诉人对处理结果表示认可。 |
| 5 |  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司 | 包头市土默特右旗群众反映，其向供电企业报装三相电，但一直未安装电表，并且其居住村庄部分区域存在低电压问题。联系95598供电服务热线和供电企业未解决,希望尽快安装电表通电，并彻底解决低电压问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人用电地址超过供电企业公用变压器供电半径，且接带负荷后变压器将重载，供电企业计划开展“三零”补点工程，增设一台200千伏安变压器，但受天气和疫情影响，未能及时完成施工。已督促供电企业克服困难，统筹安排，加快工程建设进度，做好供电服务，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，投诉人所在地已完成施工送电，从系统中调取不同时段的电压值均符合国家标准规定。投诉人对处理结果表示认可。 |
| 6 |  | 国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司 | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗群众反映，其住所因供电企业维修电力设施，发生停电，供电企业短时间内未恢复供电。联系95598供电服务热线未解决，希望督促供电企业尽快解决停电问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地因暴雪大风造成线路覆冰倒杆断线停电，受恶劣天气影响，抢修人员维修难度较大。已督促供电企业提前做好恶劣天气防范工作，组织专业人员对输、配电线路及变电站开展特巡，全力确保辖区电网安全稳定运行，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已及时恢复投诉人供电。投诉人对处理结果表示认可。 |
| 7 |  | 辽宁帝信科技股份有限公司 | 沈阳市沈北新区群众反映，辽宁帝信科技股份有限公司办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其公司员工证件。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。辽宁帝信科技股份有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上为该员工解绑证件，并将问题纳入后续监管范围。 |
| 8 |  | 国网吉林省电力有限公司通化供电公司 | 通化市东昌区群众反映，其居住小区每逢恶劣天气便停电，已持续5年。联系95598供电服务热线未解决，希望尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在小区因供电企业设备故障、计划检修、外力破坏、自维设备故障以及遇恶劣天气，出现频繁停电。已督促供电企业加强线路巡视，规避外力破坏导致的停电，不断提高供电质量和供电能力，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已开展对该线路的改造施工。投诉人对处理结果表示认可。 |
| 9 |  | 国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司 | 哈尔滨市宾县群众反映，其居住地每逢恶劣天气便停电。请求尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在地受恶劣天气影响，发生线路故障问题。已督促供电企业提高恶劣天气下抢修复电能力，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已将该线路纳入2022年改造计划，该计划已获批复，待物资到位即可全面实施，预计2023年完成。投诉人对处理结果表示认可。 |
| 10 |  | 国网黑龙江省电力有限公司绥化供电公司 | 绥化市肇东市群众反映，其居住村庄因遇恶劣天气和线路老化,出现频繁停电和低电压问题，已持续10余年。联系95598供电服务热线未解决，要求尽快彻底解决此类问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在地供电企业应急抢修能力不足，同时外力破坏、自维线路和设备运行维护不当等因素叠加，导致发生频繁停电。供电企业工作人员分时段对投诉人所在台区、住所电压进行了测量，均在供电标准范围内。已督促供电企业向上级供电企业争取资金进行电网改造，加强运维人员技术能力和业务培训，并将具体情况向投诉人解释说明。投诉人对处理结果表示认可。 |
| 11 |  | 国网黑龙江省电力有限公司绥化供电公司 | 绥化市肇东市群众反映，其居住地频繁停电已持续半年，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在地供电企业应急抢修能力不足，同时外力破坏、自维线路和设备运行维护不当等因素叠加，导致发生频繁停电。已督促供电企业向上级供电企业争取资金进行电网改造，加强运维人员技术能力和业务培训，并将具体情况向投诉人解释说明。投诉人对处理结果表示认可。 |
| 12 |  | 国网上海市电力公司崇明供电公司 | 上海市崇明区群众反映，其住所位于线路末端位置，供电企业线路老旧导致其所在地普遍存在低电压现象，已持续近1年。联系95598供电服务热线未解决，希望尽快解决低电压问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在供电台区线路线径细、老化、负荷分配不均，确存在电压低问题。已督促供电企业加快电网改造进度，尽快解决电能质量问题。投诉人对处理结果表示认可。 |
| 13 |  | 国网江苏省电力有限公司宿迁供电公司 | 宿迁市沭阳县群众反映，其企业向供电企业申请报装用电，工作人员告知投诉人次日上门勘探，但未及时上门办理报装业务。希望调查供电企业未按承诺时间上门勘探问题，并尽快办理报装业务。 | 经调查，反映事项属实。投诉人申请低压非居民新装，供电企业工作人员未及时联系投诉人也未主动汇报，导致未及时上门办理报装业务。已要求供电企业提升服务意识，加强工作责任心，避免类似问题再次发生。目前，供电企业已对责任人员进行考核。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 14 |  | 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 | 金华市义乌市群众反映，供电企业在未告知情况下，将其后付费模式更改为预付费模式。联系95598供电服务热线及供电企业未解决，希望尽快调查并解决此问题。 | 经核实，反映事项属实。供电企业工作人员在未告知投诉人的情况下办理了费控业务。已督促供电企业进行整改，进一步提升工作人员服务意识和业务能力，避免再次发生此类问题。目前，供电企业已恢复投诉人后付费模式。经沟通解释，投诉人对处理结果表示认可。 |
| 15 |  | 国网安徽省电力有限公司亳州供电公司 | 亳州市利辛县群众反映，其居住村庄线路老化,且未进行农网改造，导致频繁停电持续7年左右。联系95598供电服务热线和供电企业均未解决，希望尽快进行农网改造，解决频繁停电问题。 | 经核实，反映事项部分属实。投诉人所在地近半年停电2次，不存在频繁停电情况。投诉人所在台区为一期农网项目改造台区，供电设备较为老化，在用电高峰期，末端用户便会出现阶段性电压质量问题。已督促供电企业加快电网改造进度，提高群众用电质量和供电可靠性。目前，供电企业已制定整改计划，该台区已纳入项目储备库，计划结合农网项目进行整改。投诉人对处理结果表示认可。 |
| 16 |  | 国网江西省电力有限公司宜春供电公司 | 宜春市丰城市群众反映，其所在地因电压不稳导致频繁跳闸，已持续1个多月。联系供电企业未解决，请求尽快解决频繁跳闸问题。 | 经调查，反映事项属实。供电企业工作人员未及时跟踪故障情况，导致投诉人所在地多次出现跳闸。已督促供电企业加强巡检、及时消缺、提升主动服务意识，进一步提高供电可靠性。目前，供电企业已对故障设备进行更换，并对相关人员进行考核。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 17 |  | 国网河南省电力公司许昌供电公司 | 许昌市禹州市群众反映，其居住地不明原因频繁停电已持续3年。联系95598供电服务热线未解决，希望彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项部分属实。受恶劣天气影响，投诉人所在台区线路发生故障，造成频繁停电。已督促供电企业加强线路设备运维管理，加强恶劣天气来临前线路和设备巡视，并将具体情况向投诉人解释说明。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 18 |  | 河南省南阳市金宜电器设备有限公司 | 南阳市宛城区群众反映，河南省南阳市金宜电器设备有限公司办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其高压电工证。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。河南省南阳市金宜电器设备有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上为该员工解绑证件，并将该问题纳入后续监管范围。 |
| 19 |  | 湖北鼎创恒达建设工程有限公司 | 鄂州市鄂城区群众反映，湖北鼎创恒达建设工程有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其高压电工证。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。湖北鼎创恒达建设工程有限公司无法提供证明当事人是其员工的佐证材料。已督促该企业注销承装（修、试）许可证，现已完成注销工作。 |
| 20 |  | 国网湖北省电力有限公司恩施供电公司 | 恩施土家族苗族自治州恩施市群众反映，其居住村庄恶劣天气导致频繁停电，已持续4、5年。联系95598供电服务热线未解决，希望尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在地线路处于偏远山区，运行环境恶劣，自然灾害频发，恶劣天气时线路停电情况时有发生。已督促供电企业主动对接气象部门，及时关注恶劣天气预警，加大线路设备的巡视巡查频次，对设备隐患及时消缺，对停电故障积极抢修，及时恢复供电。经沟通解释，投诉人对处理结果表示认可。 |
| 21 |  | 国网湖南省电力有限公司邵阳供电公司 | 邵阳市双清区群众反映，其居住村庄每逢春节期间用电量大，便会出现低电压问题，已持续约2年。联系95598供电服务热线未解决，希望督促供电企业尽快彻底解决低电压问题。 | 经调查，反映事项属实。因投诉人所在地位于供电线路末端，线径小，供电半径长，在春节期间容易出现低电压现象。已督促供电企业对投诉人处线路进行改造，尽快解决季节性低电压问题。经沟通解释，投诉人对处理结果表示满意。 |
| 22 |  | 广东云舜综合能源科技有限公司 | 韶关市武江区群众反映，广东云舜综合能源科技有限公司办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其证件。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。广东云舜综合能源科技有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上解绑相关证件，并将该问题纳入后续监管范围。 |
| 23 |  | 广州恒贤实业发展有限公司 | 广州市荔湾区群众反映，广州恒贤实业发展有限公司办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他公司2名员工电工证。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。广州恒贤实业发展有限公司存在冒用其他企业员工证件，申请承装（修、试）资质行为。已督促该企业在系统上解绑相关证件，并将该问题纳入后续监管范围。 |
| 24 |  | 广东汇京建设有限公司 | 惠州市惠城区群众反映，广东汇京建设有限公司办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他公司员工工程师证。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。广东汇京建设有限公司存在冒用其他企业员工证件，申请承装（修、试）资质行为。已督促该企业在系统上解绑相关证件，并将该问题纳入后续监管范围。 |
| 25 |  | 广东万宏建设工程有限公司 | 广州市增城区群众反映，广东万宏建设工程有限公司办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其证件。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。广东万宏建设工程有限公司存在冒用其他企业员工证件，申请承装（修、试）资质行为。已督促该企业在系统上解绑相关证件，并将该问题纳入后续监管范围。 |
| 26 |  | 方中（广东）投资有限公司 | 惠州市大亚湾经济技术开发区群众反映，方中（广东）投资有限公司办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他公司员工电工证。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。方中（广东）投资有限公司存在冒用其他企业员工证件，申请承装（修、试）资质行为。已督促该企业在系统上解绑相关证件，并将该问题纳入后续监管范围。 |
| 27 |  | 广西桂东电力股份有限公司 | 贺州市八步区群众反映，其居住地频繁停电已持续1个月左右。联系供电企业未解决，请求尽快解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项部份属实。投诉人所在地正在新架设线路，导致计划停电。已督促供电企业加强线路巡视，同时做好计划停电的宣传解释及服务工作。经沟通解释，投诉人表示认可。 |
| 28 |  | 南方电网海南电网有限责任公司儋州供电局 | 儋州市群众反映，其居住小区今年发生频繁停电。联系供电企业未彻底解决，请求尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在小区因树障原因，频发故障停电。已督促供电企业切实履行供电线路巡视要求，根据巡视发现问题安排好消缺及树障清理。目前，供电企业已消除树障，并将具体情况向投诉人解释说明。投诉人对处理结果表示认可。 |
| 29 |  | 四川顺泽建设工程有限公司 | 成都市武侯区群众反映，四川顺泽建设工程有限公司办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其工程师证件。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。四川顺泽建设工程有限公司存在冒用其他企业员工电工证件，申请承装（修、试）资质行为。已责令该企业在人员变动后，及时在系统中提交“人员变更申请”，并将该企业列入重点关注名单。 |
| 30 |  | 国网四川省电力公司阿坝供电公司 | 阿坝藏族羌族自治州松潘县群众反映，其居住地不明原因频繁停电已持续多年。联系95598供电服务热线和供电企业均未解决，希望督促供电企业彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地由专线供电，非供电企业直供电。因线路穿越原始森林，线路路径长，且地灾、极端天气频发，出现频繁停电。已督促协调供电企业协助线路产权方开展线路隐患整治，解决频繁停电问题。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 31 |  | 国网四川省电力公司成都供电公司 | 成都市成华区群众反映，其居住小区线路负荷过高,导致频繁停电，已持续6个月。希望尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人居住小区近6个月因自有产权设备故障、公网消缺、变电站开关故障等因素，进行必要停电检修，共计停电5次。已督促供电企业加强巡检，保障群众用电质量和供电可靠性。目前，供电企业已将临近线路树枝清理完毕并更换了老化线路。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 32 |  | 国网四川省电力公司成都供电公司 | 成都市都江堰市群众反映，其居住地多户电表上线老化、绝缘皮破损，且部分线路与树枝缠绕，恶劣天气时线路会出现火花，存在安全隐患。联系95598供电服务热线和供电企业未解决，希望尽快解决安全隐患问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人反映的线路安全隐患为线径较小导致，需新设立电杆架、更新接户线解决。已督促供电企业加强线路巡检，提早发现安全隐患并及时处理。目前，供电企业已将该接户线通道树枝进行清理，更换为绝缘线，并上报技改大修项目，预计今年8月实施技改项目，彻底消除该处接户线隐患。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 33 |  | 国网四川省电力公司资阳供电公司 | 资阳市乐至县群众反映，其居住地电压不稳。联系95598供电服务热线和供电企业均未解决，请求彻底解决电压不稳问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人居住地距供电台区较远，且仅在2002年对部分主线路进行过二期农网改造，大部分线路未改造，高峰时段存在低电压问题。已督促供电企业采取有效措施，解决低电压问题，提升群众用电质量。供电企业预计在8月底前将该台区配变迁移到负荷中心位置，确保投诉人所在地电压符合标准要求。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 34 |  | 南方电网贵州电网有限责任公司都匀供电局 | 黔南布依族苗族自治州瓮安县群众反映，其居住小区遇恶劣天气，便会频繁停电，已持续6、7年。联系95598供电服务热线和供电企业均未解决，希望尽快解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人居住地存在线路故障，导致发生频繁停电。已责成供电企业加强电网运维，提高供电可靠性，让群众用上满意电。目前，供电企业已恢复供电并向投诉人解释说明有关情况。投诉人对处理结果表示认可。 |
| 35 |  | 国网陕西省电力有限公司西安供电公司 | 西安市莲湖区群众反映，其居住地频繁停电，且每次均为突发情况，影响正常生活。希望尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地因巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，造成频繁停电。已督促供电企业加强日常线路巡视，及时消缺，在故障易发的配网线路和台区加大巡视频率，不断提高供电可靠性和供电质量。经沟通解释，投诉人对处理结果表示认可。 |
| 36 |  | 国网陕西省电力有限公司西安供电公司 | 西安市雁塔区群众反映，其居住小区频繁停电，已严重影响正常用电需求。希望尽快解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。受电力设施故障、超电网供电能力等因素影响，2021年6月22日至2022年6月23日投诉人所在小区累计停电9次。已要求供电企业对管辖范围内线路全面巡视，提早发现隐患并及时处理，确保夏季可靠用电。目前，供电企业已对相关线路进行线路分网及负荷转移，并向投诉人解释停电原因。经沟通解释，投诉人对处理结果表示满意。 |
| 37 |  | 国网陕西省电力有限公司西安供电公司 | 西安市雁塔区群众反映，其居住地频繁停电，5月份已故障停电3次。希望尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。因供电设备故障以及计划检修，投诉人所在地发生频繁停电。已督促供电企业加快改造项目实施，对故障易发线路加大巡视力度，及时消除设备缺陷和隐患，确保供电可靠性，并将具体情况向投诉人解释说明。投诉人对此表示认可。 |
| 38 |  | 国网陕西省电力有限公司西安供电公司 | 西安市长安区群众反映，其居住村庄恶劣天气导致频繁停电问题已持续多年。请求尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地多次计划停电，加之巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，造成频繁停电。已督促供电企业进一步提高故障抢修工作效率，及时消缺，对易发故障点加强运维，并合理安排计划停电时间，不断提高供电可靠性。已将具体情况向投诉人解释，投诉人对处理结果表示满意。 |
| 39 |  | 陕西省通信服务有限公司 | 西安市雁塔区群众反映，陕西省通信服务有限公司办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他公司员工电力工程高级工程师证。要求调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。陕西省通信服务有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上解绑相关证件，现已完成解绑工作。举报人对处理结果表示满意。 |
| 40 |  | 陕西焱阳电力工程有限公司 | 西安市莲湖区群众反映，陕西焱阳电力工程有限公司办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他公司员工证件。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。陕西焱阳电力工程有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上解绑相关证件。举报人对处理结果表示满意。 |
| 41 |  | 陕西豪碧卓建筑工程有限公司 | 西安市雁塔区群众反映，陕西豪碧卓建筑工程有限公司办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他公司员工证件。要求调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。陕西豪碧卓建筑工程有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上解绑相关证件，由于该企业目前处在申请办理阶段，已要求其重新提交申请材料。举报人对处理结果表示满意。 |
| 42 |  | 陕西铭坤能源有限公司 | 西安市高新区群众反映，陕西铭坤能源有限公司办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他公司4名员工电工证。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。陕西铭坤能源有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上解绑相关证件，现已完成解绑。举报人对处理结果表示满意。 |
| 43 |  | 陕西驰晓电力工程有限公司 | 西安市经济技术开发区群众反映，陕西驰晓电力工程有限公司办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其高压电工证。请求调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。陕西驰晓电力工程有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上解绑相关证件，由于该企业目前处在申请办理阶段，已要求其重新提交申请材料。举报人对处理结果表示满意。 |
| 44 |  | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 陇南市成县群众反映，其居住地遇天气变化便频繁停电，已影响正常生活。请求彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地供线路抵御自然灾害能力较弱，导致频繁停电。已督促供电企业深挖停电原因，加强配网设备巡视，对线路缺陷、隐患逐一梳理，制定有效的整改措施，减少停电次数。目前，供电企业已上报2022年农网改造项目，待改造完毕后将彻底解决该区域频繁停电问题。经沟通解释，投诉人对处理结果表示满意。 |
| 45 |  | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 陇南市康县群众反映，其居住村庄遇恶劣天气，便会发生频繁停电，已持续3年。联系95598供电服务热线未解决，希望尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在区域近两个月累计停电4次，其中：计划停电3次，故障停电1次。已督促供电企业针对频繁停电暴露出来计划停电安排不合理、管理粗放等问题进行深入分析并整改，做好停电计划统筹安排，强化停电检修计划管控，保障群众用电可靠性。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 46 |  | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 陇南市武都区群众反映，当地农网改造后，旧线路接通至新电线杆上，出现线路下垂情况，且旧线杆已倾斜但未拆除，存在安全隐患。联系供电企业未解决，希望尽快解决安全隐患问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地正在进行调增配电网工程，施工期间投诉人向施工企业反映低压线路下垂，施工企业未及时处理，并未向供电企业汇报。已督促供电企业做好施工现场监管工作，及时、有效、妥善处理群众反映问题。目前，供电企业已将下垂线路改迁至新线路接线供电，并将倾斜电线杆移除。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 47 |  | 国网甘肃省电力公司临夏供电公司 | 临夏回族自治州广河县群众反映，其居住地频繁停电。联系95598供电服务热线未解决，希望彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地供电企业设备故障，导致多次停电。已督促供电企业加强设备日常巡视及维护管理，并积极开展线路全面巡视，及时排查并消除隐患，切实保障群众用电需求。已将具体情况向投诉人解释说明，投诉人表示认可。 |
| 48 |  | 国网甘肃省电力公司临夏供电公司 | 临夏回族自治州临夏县群众反映，供电企业在未告知的情况下，擅自在其家田地内架设电线杆并拉设高压线，高压线距离地面不足2米，存在安全隐患。希望尽快解决安全隐患问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地连续雨雪天气造成倒杆故障，供电企业抢修前未通知投诉人，便将电杆位置由原来的山坡处移至投诉人田地内。已督促供电企业工作人员积极与投诉人解释沟通，及时解决处理。目前，供电企业已将电线杆迁移至其他位置，解决安全隐患问题。经沟通解释，投诉人对处理结果表示认可。 |
| 49 |  | 国网甘肃省电力公司临夏供电公司 | 临夏回族自治州临夏县群众反映，其居住地低电压已持续1、2年。联系95598供电服务热线未解决，希望尽快解决低电压问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地位于线路末端，配变位置不合理，导致该区域在用电高峰期存在阶段性低电压问题。已督促供电企业认真排查、梳理低电压台区，尽快解决该区域低电压问题，满足群众日益增长的用电需求。经沟通解释，投诉人对处理结果表示认可。 |
| 50 |  | 青海新盛电力建筑安装有限公司 | 西宁市城东区群众反映，青海新盛电力建筑安装有限公司办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其电工证，请求调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。青海新盛电力建筑安装有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上解绑相关证件，现已完成解绑。 |