国家能源局12398能源监管热线投诉举报办理情况通报

（2024年第1期）

2024年1月，国家能源局12398能源监管热线（以下简称12398热线）共接收投诉举报655件，办结投诉举报778件（含往期结转）。现将有关情况通报如下：

一、当月接收情况

2024年1月，12398热线共接收投诉举报655件，环比下降9.77%、同比下降16.01%。其中：投诉600件，环比下降10.83%、同比下降18.45%；举报55件，环比增长3.77%、同比增长25.00%。

（一）分类情况

1.按被投诉举报行业分类

电力行业排在首位，数量为627件、占投诉举报总数的95.73%，主要集中在供电服务、市场准入、电力安全等方面。

新能源和可再生能源行业排在第二位，数量为28件、占投诉举报总数的4.27%，主要集中在并网发电、补贴和费用等方面。

2.按被投诉举报对象分类

供电企业604件、占投诉举报总数的92.23%，其中国家电网公司484件、占投诉举报总数的73.89%，南方电网公司67件、占投诉举报总数的10.23%，内蒙古电力公司15件、占投诉举报总数的2.29%，其他地方电力企业38件、占投诉举报总数的5.80%；承装（修、试）电力设施企业51件、占投诉举报总数的7.79%。

（二）地区分布情况

各省（自治区、直辖市）按照接收投诉举报数量排序，江苏、河北、河南、四川、辽宁排在全国前5位。其中：按投诉数量排序，江苏、河北、河南、辽宁、黑龙江排在全国前5位；按举报数量排序，陕西、广东、河北、四川、福建（湖北、江苏、内蒙古并列）排在全国前5位；按百万人均投诉举报数量排序，内蒙古、黑龙江、西藏、天津、陕西排在全国前5位。（2024年1月全国接收投诉举报地区分布情况，见附件1）

（三）主要问题

2024年1月，接收的投诉举报主要反映了4个方面的问题。

1.电能质量问题。受线路设备故障、台区末端供电能力不足等因素影响，导致故障停电、低电压等问题。

投诉举报量靠前的2个省份为贵州（10件）、山西（9件）。

2.停电抢修问题。个别供电企业在发生故障停电、外力破坏停电后未及时恢复供电，影响群众正常用电。

投诉举报量靠前的2个省份为湖南（10件）、辽宁（9件）。

3.用电报装问题。部分供电企业在收到群众充电桩、三相电等用电报装申请后，未按规定完成装表接电。

投诉举报量靠前的2个省份为山东（10件）、江苏（10件）。

4.新能源和可再生能源行业相关问题。部分地区分布式光伏发电项目因当地台区容量不足导致并网困难，或因当地供需不平衡限制其发电。

投诉举报量靠前的2个省份为河南（4件）、江苏（3件）。

二、当月处理情况

（一）受理情况

2024年1月，根据国家有关法规政策规定，国家能源局派出机构对属于监管职责范围的622件投诉举报进行了受理，占接收数量的94.97%；其他不予受理的，已按照国家有关法规政策及时转办。

（二）办结情况

2024年1月，国家能源局派出机构办结投诉举报778件（含往期结转），环比下降14.69%、同比增长7.16%，累计办结率98.62%。其中：投诉725件，环比下降10.16%、同比增长13.46%；举报53件，环比下降49.52%、同比下降39.08%。

从被投诉举报对象看，供电企业812件、占投诉举报总数的89.03%，其中国家电网公司588件，占比75.58%；南方电网公司47件，占比6.04%；内蒙古电力公司25件，占比3.21%；其他地方电力企业61件，占比7.84%；承装（修、试）电力设施企业57件，占比7.33%。

（三）问题处置情况

针对群众反映的投诉举报，国家能源局派出机构严格根据国家有关法规政策进行处理。一是督促供电企业加大电力设施建设、维护等资源投入，缩短供电半径，提高电网转供、互供能力，有效解决故障停电、低电压等电能质量问题，进一步提升供电可靠性；二是要求供电企业加强设备隐患排查整治和停电抢修管理，加强线路巡视频次，及时消除隐患缺陷，增加抢修资源投入，提升设备管控和停电抢修能力，切实提高供电质量；三是通过行政处罚、监管约谈、责令整改等方式，纠正有关企业违法违规行为，维护公平公正的市场秩序和群众合法权益；四是通过解释说明、澄清事实，使群众消除误解。（2024年1月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况，见附件2）

附件1

2024年1月全国接收投诉举报地区分布情况

（按百万人均投诉举报排序）

单位：件/百万人、件

| 序号 | 省份 | 投诉举报 数量 | 投诉数量 | 举报数量 | 百万人均 投诉举报 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内蒙古 | 33 | 30 | 3 | 1.373 |
| 2 | 黑龙江 | 36 | 36 | 0 | 1.130 |
| 3 | 西藏 | 4 | 4 | 0 | 1.099 |
| 4 | 天津市 | 14 | 12 | 2 | 1.010 |
| 5 | 陕西 | 37 | 27 | 10 | 0.936 |
| 6 | 辽宁 | 38 | 38 | 0 | 0.892 |
| 7 | 吉林 | 21 | 20 | 1 | 0.872 |
| 8 | 青海 | 4 | 3 | 1 | 0.676 |
| 9 | 河北 | 46 | 40 | 6 | 0.617 |
| 10 | 海南 | 6 | 6 | 0 | 0.595 |
| 11 | 江苏 | 47 | 44 | 3 | 0.555 |
| 12 | 贵州 | 19 | 19 | 0 | 0.493 |
| 13 | 四川 | 39 | 35 | 4 | 0.466 |
| 14 | 山西 | 16 | 16 | 0 | 0.458 |
| 15 | 北京市 | 10 | 10 | 0 | 0.457 |
| 16 | 宁夏 | 3 | 2 | 1 | 0.417 |
| 17 | 湖南 | 27 | 26 | 1 | 0.406 |
| 18 | 河南 | 40 | 39 | 1 | 0.403 |
| 19 | 云南 | 19 | 19 | 0 | 0.403 |
| 20 | 江西 | 18 | 16 | 2 | 0.398 |
| 21 | 山东 | 37 | 35 | 2 | 0.364 |
| 22 | 上海市 | 9 | 8 | 1 | 0.362 |
| 23 | 安徽 | 20 | 20 | 0 | 0.328 |
| 24 | 甘肃 | 8 | 8 | 0 | 0.320 |
| 25 | 福建 | 13 | 10 | 3 | 0.313 |
| 26 | 湖北 | 16 | 13 | 3 | 0.294 |
| 27 | 重庆市 | 9 | 7 | 2 | 0.281 |
| 28 | 广西 | 14 | 12 | 2 | 0.279 |
| 29 | 新疆 | 7 | 7 | 0 | 0.271 |
| 30 | 浙江 | 17 | 16 | 1 | 0.263 |
| 31 | 广东 | 28 | 22 | 6 | 0.222 |

附件2

2024年1月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况

| 序号 | 被投诉单位 | 反映事项 | 处理措施及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国网北京市电力公司门头沟供电公司 | 北京市门头沟区群众反映，其家充电桩电表故障，联系供电企业排查，供电企业更换电表后未及时通电。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。供电企业为投诉人处电表更换后，因需要更改费率，供电企业工作人员业务不熟悉，导致未及时为投诉人完成接电。已督促供电企业优化充电桩装表接电流程，加强相关业务培训，及时为投诉人接电。目前，供电企业已为投诉人接电，投诉人问题已解决。经回访，投诉人表示满意。 |
| 2 | 国网北京市电力公司顺义供电公司 | 北京市顺义区群众反映，2023年10月11日其向供电企业申请报装充电桩电表，电表已装完但未接电。2023年10月22日联系供电企业，告知当日可以供电，但截至2023年10月23日未接电。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。供电企业于2023年10月20日为投诉人装表，2023年10月24日完成接电，存在装表后未及时接电问题。同时供电企业还存在违反“获得电力”相关要求，未如实记录用电报装时间信息、增加用电报装环节等问题。已责令供电企业立即整改，严格落实“获得电力”各项要求。目前，供电企业已举一反三开展整改。 |
| 3 | 山西地方电力公司乡宁供电公司 | 临汾市乡宁县群众反映，其家2020年安装空气能，每年需要缴纳500元电费押金，且交纳的电费押金会抵扣每年3月份的电费，但电费账单中不显示扣款金额。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人反映的供电企业工作人员告知用电用户缴纳预收电费和电费帐单不显示扣款金额情况属实。电费帐单不显示扣款金额情况原因为2019年供电企业电费缴纳采用“乡宁电力”微信公众号方式，该公众号为供电公司微信缴费试点，功能较少、界面单一，该公众号已于2022年停用。目前，该区域用户缴纳电费已全部使用供电公司统一的“山西地电”微信公众号，账单与电费余额全部可正常查询。已责令供电公司对电费问题立即进行整改，一律实行先核算、后缴费，即每月抄表核算后通知用户进行缴费，并要求对于电费账单中不显示扣款金额的问题进行全面摸排，对发现存在此类问题的用户立即进行整改。目前，供电企业排查发现626户用户存在类似情况，并已全部整改完毕。经回访，投诉人表示满意。 |
| 4 | 山西地方电力公司朔州供电公司 | 朔州市朔城区群众反映，其居住地近1年经常发生停电。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人居住地近1年共停电5次，其中临时停电1次、故障停电4次。已责令供电企业加强高压和低压线路的巡视频次及用户用电安全检查。目前，供电企业已对用户产权受电设备缺陷进行检查，对发现的缺陷、隐患及时下发整改通知，要求用户限期整改并跟踪整改情况，及时进行安全提醒，对长时间拒不整改的上报地方政府安委会及能源主管部门协调处理。经回访，投诉人表示满意。 |
| 5 | 山西祺木建筑工程有限公司 | 大同市平城区群众反映，其通过资质和信用信息系统查询，发现山西祺木建筑工程有限公司冒用其电工证。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。山西祺木建筑工程有限公司在举报人离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致举报人电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑其相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。 |
| 6 | 国网辽宁省电力公司营口供电公司 | 营口市盖州市群众反映，其2023年5月底向供电企业申请户用光伏发电并网，手续齐全，已受理，但一直未并网。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人光伏场站电压等级为380V，而当前供电企业架空绝缘线线径为50平方毫米的铝线，载流量不能满足光伏发电并网需求。已督促供电企业开展线路改造以满足投诉人光伏发电并网条件，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已上报大修技改项目，待改造后第一时间联系投诉人开展并网事宜。 |
| 7 | 吉林省地方电力公司 | 延边朝鲜族自治州安图县群众反映，2023年12月1日其居住地发生2次停电。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。2023年12月1日8点46分投诉人居住地所属10kV线路20号杆真空开关跳闸，再次送电后正常，下午16点该真空开关再次跳闸，再次送电后20分钟跳闸，经抢修当日17点45分恢复送电。已督促供电企业加强设备巡视，及时消缺处理。目前，供电企业已对该地区进行全面巡视，对排查出的隐患进行了消除。经回访，投诉人表示满意。 |
| 8 | 国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司 | 哈尔滨市道里区群众反映，2022年其家安装充电桩电表，按照峰谷电价缴费，近期发现谷电价计费时间有误。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人充电桩电表显示时间与实际时间相差5个小时，表计峰谷时段与实际充电桩对应峰谷时段不符，导致产生误差电费180元。已督促供电企业调整投诉人表计，并与投诉人协商解决误差电费。目前，供电企业已更换表计，并将误差电费进行了退赔。经回访，投诉人表示满意。 |
| 9 | 国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司 | 哈尔滨市松北区群众反映，其居住村庄因变压器超负荷导致经常发生停电已持续1个月。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在地近2个月共停电8次，其中供电企业责任停电5次、非供电企业责任停电3次。已督促供电企业加强隐患排查治理，开展设备升级改造。目前，供电企业已加强线路和设备巡视，对相关线路开展绝缘化改造，减少树木隐患，并计划更换柱上开关5台。经回访，投诉人表示满意。 |
| 10 | 国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司 | 哈尔滨市道里区群众反映，其经营餐饮店，2023年11月份左右向供电企业申请电锅炉用电，供电企业按照商业用电计收电费。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负全部责任。供电企业现场勘察时，因投诉人未提供电采暖设备相关材料，与用户协商待材料补齐后执行电采暖电价。因后期供电企业未及时督促和衔接，导致一直按商业电价收费。已督促供电企业认真核实投诉人电价执行情况。目前，供电企业已为用户退费，并对相关责任人进行考核。 |
| 11 | 国网黑龙江省电力有限公司牡丹江供电公司 | 牡丹江市宁安市群众反映，其居住地近期已发生3次停电。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人处两个月内共停电3次，其中用户产权故障导致停电1次、供电企业产权设备故障导致停电2次。已督促供电企业加强线路巡视，不断提高供电服务水平，将具体情况向用户解释说明。目前，供电企业已组织班组加强线路巡视频次，并协助用户开展用电侧隐患排查。经回访，投诉人表示满意。 |
| 12 | 国网上海市电力公司浦东供电公司 | 上海市浦东新区群众反映，其公司2023年9月初向供电企业申请增容，手续齐全，已经受理，但未及时完成装表接电。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人于2023年8月23日申请增容，供电企业于8月30日完成设计，后投诉人需求变更增容至200kVA后，供电企业调整供电方案于10月17日完成设计变更，但未按规定时限完成送电。供电企业存在项目流程体外循环、图纸设计、外线工程用时过长、业扩流程时限管控不到位等情况。已督促供电企业严格落实“获得电力”相关要求，尽快满足投诉人接电需求。目前，供电企业已加快外线工程进度，尽快完成装表接电工作。经回访，投诉人表示满意。 |
| 13 | 国网上海市电力公司市南供电公司 | 上海市闵行区群众反映，其单位建设工厂用于生产，2023年10月向供电局报装专变，11月份架设完成，后向供电企业申请装表接电，但供电企业未及时完成装表接电。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人于2023年8月30日提交高压新装申请，供电企业于2023年9月7日答复供电方案，后投诉人开始内部工程建设，投诉人于2023年10月底口头提出了竣工报验申请，供电企业当日现场勘查并提出整改意见，但供电企业系统流程记录与实际情况不符。已督促供电企业进一步加快外线工程的证照审批和计划施工，确保不影响投诉人按期用电。目前，供电企业已为投诉人完成装表接电，并加强内外部沟通协调，强化业扩报装全流程管控。经回访，投诉人表示满意。 |
| 14 | 常州晟昊建设工程有限公司 | 常州市新北区群众反映，其通过资质和信用信息系统查询，发现常州晟昊建设工程有限公司冒用其电工证。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。常州晟昊建设工程有限公司在举报人离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致举报人电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑其相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。 |
| 15 | 国网河南省电力公司信阳供电公司 | 信阳市平桥区群众反映，其居住小区近3个月经常发生停电。希望彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在地近2个月共停电5次，其中故障停电3次、闪停1次、外力破坏导致停电1次。已督促供电企业加强线路运维，开展隐患排查，并及时进行治理。目前，供电企业已加强线路及设备主动运维，全面排查设备隐患，对线路关键接点部位特巡测温。经回访，投诉人表示满意。 |
| 16 | 宁波春光热水有限公司 | 宁波市奉化区群众反映，其通过资质和信用信息系统查询，发现宁波春光热水有限公司冒用其电工证。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。宁波春光热水有限公司在举报人离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致举报人电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑其相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。 |
| 17 | 国网湖北省电力有限公司荆州供电公司 | 荆州市沙市区群众反映，其家2023年12月6日因欠费导致停电，缴费后供电企业未及时恢复供电。联系供电企业未解决。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉单位负全部责任。经核实，投诉人家中2023年12月6日8时因欠费停电，当日22时投诉人结清所欠电费并预存了50元电费，但自动复电失败，后因供电企业网格员工作疏忽未进行手动复电；投诉人拨打95598供电服务热线要求复电，因供电企业工作人员工作失误未及时为投诉人复电，直至2023年12月7日8时才复电成功，导致投诉人缴清电费后停电10小时。已要求供电企业进一步发挥网格员作用，加强复电管理。目前，供电企业网格员已与投诉人点对点建立了网格关系，并对相关责任人员进行了处罚。经回访，投诉人表示满意。 |
| 18 | 花垣县塔里电站 | 湘西土家族苗族自治州花垣县群众反映，其居住村庄低电压问题已持续多年。希望调查处理此问题。 | 经调查，投诉事项属实。投诉人所在区域为历史原因形成小水电自供区，地方政府暂未完成供区移交和改造工作。投诉人因供电半径过长，现场测量电压为188V，用电高峰期最低电压为90V，低电压现象较为严重，主要原因为前期升级改造时因电杆位置未落实，导致未改造成功。目前，塔里电站预计2月份新增一台变压器完成低电压改造，且地方政府已牵头进行小水电自供区改造和移交。经回访，投诉人表示满意。 |
| 19 | 湖南众畅电力建设有限公司 | 益阳市高新区群众反映，其通过资质和信用信息系统查询，发现湖南众畅电力建设有限公司冒用其电工证。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。湖南众畅电力建设有限公司在举报人离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致举报人电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑其相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。 |
| 20 | 广西新电力集团平乐供电公司 | 桂林市平乐县群众反映，其居住村庄低电压问题已持续多年。联系供电企业未解决。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在台区变压器容量80kVA，共计接入60户，其中装有电烤房用户14户、冷库2户，每个电烤房约6-8kW。经现场实测投诉人家中电压为160V左右，引起低电压的主要原因是投诉人处于台区的末端，高峰时段由于前端群众启用大功率烤房导致出现低电压情况。已督促供电企业开展设备改造，提高变压器容量，解决低电压问题。目前，供电企业已在该台区新装两套低压升压装置，在全村烤房全开的情况下，投诉人家里电压保持在209伏左右，后续计划将变压器更换为400kVA，彻底解决该台区低电压问题。经回访，投诉人表示满意。 |
| 21 | 贺州市桂源水利电业有限公司 | 贺州市八步区群众反映，其发现家中电费异常，联系供电企业告知原因为其家往年漏交了电费。希望尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人电费增多的原因为供电企业抄表员采用估抄的方式计收电费，未按照表计实际收费。2023年11月，该台区实现远程集抄后，计算实际电能表码并核算电费，将之前少计取的电费于2023年11月统一收取，但未提前与投诉人进行沟通解释、核对电量电费。已督促供电企业加强计量收费工作，避免出现类似情况。目前，供电企业已到现场与用户核对电能表码，并详细解释电费增加的原因。 |
| 22 | 国网四川省电力公司雅安供电公司 | 雅安市芦山县群众反映，其办公所在地近1年经常发生停电。希望彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地2023年全年共停电8次，其中供电企业设备故障停电2次、用户侧设备故障2次、线路计划停电2次、线路紧急避险停电2次。已督促供电企业加强设备运行维护和计划停电管控，并将具体情况向投诉人解释清楚。目前，供电企业已认真剖析停电原因和管理漏洞，进一步加强设备日常运维管理，全面开展电力线路及设施巡视，对线路设备运维不到位、线路检修安排不合理等行为进行了严肃考核问责。经回访，投诉人表示满意。 |
| 23 | 国网四川省电力公司成都供电公司 | 成都市郫都区群众反映，其在2022年7月安装光伏发电，8月份并网，与供电公司签订合同为按季度结算上网电费，但一直未结算。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人在安装户用光伏并网后，因供电企业工作失误导致系统档案存在问题，未能及时发行电量电费，后因用户设备故障产生电量误差，致使投诉人结算上网电费一直未能得到及时解决。已督促供电企业立即完成系统档案修复，待用户设备故障处理完成后，及时进行电费结算。目前，供电企业已对系统档案已进行修正，并已完成电费结算工作。经回访，投诉人表示满意。 |
| 24 | 国网四川省电力公司成都供电公司 | 成都市郫都区群众反映，其居住地近几年经常发生停电。希望彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在小区2023年共停电5次，其中计划停电1次、用户产权故障停电2次、供电企业产权故障停电2次，平均停电时长126分钟，单次停电最长时长297分钟。已督促供电企业加强设备运维，协助开展用户侧设备隐患消缺。目前，供电企业加强运维及综合检修质效，加大用户侧消缺整改力度，提升居民用电可靠性。经回访，投诉人表示满意。 |
| 25 | 四川鸿城信建设工程有限公司 | 成都市青羊区群众反映，其公司通过资质和信用信息系统查询，发现四川鸿城信建设工程有限公司提供虚假材料，冒用其公司人员工程师证。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。四川鸿城信建设工程有限公司在“国家能源局资质和信用信息系统”内提交的所有人员均未查到与被举报单位有关的社保记录，且四川鸿城信建设工程有限公司一直未能配合开展现场检查，能源监管机构于2023年12月26日决定注销四川鸿城信建设工程有限公司持有的承装（修、试）电力设施许可证，同时解除了相关人员信息占用情况。 |
| 26 | 贵州铜仁马面坡电站 | 铜仁市玉屏侗族自治县群众反映，其居住村庄近几年经常发生停电，且近期发生停电。希望彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在区域为地方小水电转供电区域，该区域供电设施已投运多年，因设备老旧缺乏维护导致经常发生停电，且当地群众拒绝缴纳电费，电网改造受阻。已要求该企业进一步增强主动服务意识，尽快解决小水电站供电区域历史遗留问题，不断满足人民群众用电需求，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已抢修恢复供电，并会同当地政府有关部门协商解决相关问题。 |
| 27 | 贵州电网公司贵阳供电局 | 贵阳市南明区群众反映，其家近期因欠费停电，停电前供电公司未进行催缴。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人因欠费发生停电，供电企业未按照《供电营业规则》相关要求规范实施停电。已责成供电企业尽快为投诉人复电，进一步规范业务流程，提升员工业务能力，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已在投诉人缴清电费后于当日为其复电。 |
| 28 | 云南电网公司迪庆供电局 | 迪庆藏族自治州香格里拉市群众反映，其所在地近半年经常发生停电，2023年12月19日再次发生停电。希望彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地区近1年内共停电5次，其中计划停电2次、故障停电3次。2023年12月19日故障停电后，供电企业及时安排工作人员进行抢修，该线路已经恢复供电。已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，同时加快配网改造项目，彻底解决投诉人问题，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已加强线路日常巡视，及时解决设备缺陷、隐患。经回访，投诉人表示满意。 |
| 29 | 云南电网公司文山供电局 | 文山壮族苗族自治州广南县群众反映，其居住小区近几年经常发生停电。希望彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在线路近1年内共停电8次，其中故障停电4次、计划停电4次。已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，同时加快配网改造项目，彻底解决线路经常停电问题，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业计划2024年6月底前对10kV轻工业园专线开展全线特巡，更换老旧设备，转移供电负荷。经回访，投诉人表示满意。 |
| 30 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 | 拉萨市当雄县群众反映，其商铺所在地2023年10月27日发生停电，供电企业未及时恢复供电。期盼督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。2023年10月26日供电企业发布计划检修通知，计划于2023年10月27日09时至28日23时30分对110kV当雄变电站内老旧设施设备进行维护检修。在计划检修完成后出现线路断路器间隔发生故障而未能如期恢复供电，故障发生时供电企业未及时更新检修公告，受暴风雪恶劣天气影响直至2023年10月31日恢复供电。已督促供电企业与用户做好解释沟通工作，计划工作变更要提前通知到位。目前，供电企业已加大电网主设备的巡视力度，提前做好重要生产物资备品备件，并对相关责任人进行了考核。经回访，投诉人表示满意。 |
| 31 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 | 拉萨市曲水县群众反映，2023年7月供电企业统一对其商铺所在地更换电表，但更换后电费异常。期盼尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。2023年7月供电企业开展老旧计量装置改造项目，因施工单位工作失误未将投诉人旧表进行更换，供电企业工作人员在验收时也未发现该情况。2023年10月17日供电企业工作人员未将旧表电量底数维护至供电企业系统内，导致投诉人处采集电量从零度开始计量，造成电费异常。已督促供电企业严格电费抄收管理，加强外围施工队管控，细化相关改造与验收工作，与投诉人做好解释沟通，解决好投诉人反映电费问题。目前，供电企业已为投诉人进行现场表计检查、电费核算，已将电费明细发放至投诉人，对相关责任人员进行考核，并计划强化优质服务培训，加强施工队伍管控。经回访，投诉人表示满意。 |
| 32 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 | 日喀则市桑珠孜区群众反映，其居住小区所在区近1个月经常发生停电。期盼彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在小区近2个月内停电3次,均为故障停电。已督促供电企业开展用户侧隐患线路排查工作，避免因用户侧故障导致主网停电。目前，供电企业已全面排查该线路专变用户明细，并列入配网自动化储备改造项目，增设专变用户隔离开关，提升线路运行可靠性。经回访，投诉人表示满意。 |
| 33 | 国网西藏电力有限公司昌都供电公司 | 昌都市江达县群众反映，其居住村庄有17名村民未安装电表，9月底统一向供电企业申请报装居民用电，但供电企业未及时装表接电。期盼尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在村庄暂未通大网电，该村2022年以前原本只有6户常住人口，根据政府规划通电建设年限为2025年（按照自然增长达到8户以上村民才具备投资建设资金审计标准），但随着江达县生活经济社会发展，该村外来人口增长，截至2023年8月有17户未通电。该村未向供电企业正式报装居民用电申请，仅收到1份村委员会关于通大网电的情况说明，供电企业存在未及时关注负荷增长调整通大网电项目建设规划的情况。已督促供电企业做好相关反映问题解释，加快规划项目建设，持续跟进群众诉求，尽快解决问题。目前，针对“十四五”规划通电时间滞后的问题，供电企业专题研究报政府相关部门批准后，将通电项目变更纳入了正在实施的10kV中低压改造项目中，正在加快实施。 |
| 34 | 国网陕西省电力有限公司榆林供电公司 | 榆林市神木县群众反映，其商铺所在地2022年出现低电压问题。联系供电企业未解决。期盼尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在变电站10kV母线电压近2个月内最低值为10.1kV，台区出口近1个月内最低电压值为A相224.6V、B相224.1V、C相221.7V，用户侧近1个月内最低电压值为A相217.8V、B相168.3V、C相202.4V，低电压情况属实。已要求供电企业拿出整改方案尽快解决投诉人处低电压问题。目前，供电企业已通过项目改造等方式完成低电压治理。经回访，投诉人表示满意。 |
| 35 | 国网陕西省电力有限公司榆林供电公司 | 榆林市定边县群众互联网反映，其居住村庄遇到恶劣天气便会停电。希望调查处理此问题。 | 经核实，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所属线路属公网变接入专线，该线路近1年共停电3次，其中开关跳闸1次、恶劣天气导致停电2次。已要求供电企业尽快解决“专线不专”问题，并针对恶劣天气提前做好防范措施，保证电力设备平稳运行。目前，供电企业已开展勘察设计，计划2024年7月底将台区全部接入公网线路，彻底解决“专线不专”问题。经回访，投诉人表示满意。 |
| 36 | 国网陕西省电力有限公司延安供电公司 | 延安市吴起县群众反映，其居住小区近1个多月经常发生停电。希望彻底解决此问题。 | 经核实，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在台区近1年共停电5次，其中主网原因停电2次、配网原因停电3次（2次越级跳闸，1次异物搭挂）。已要求供电企业督促专变用户做好内部隐患排查整治，加强线路巡视。目前，供电企业已组成6个特巡小组下沉一线，分片区开展巡视工作。经回访，投诉人表示满意。 |
| 37 | 国网陕西省电力有限公司汉中供电公司 | 汉中市镇巴县群众反映，其居住村庄出现低电压情况，希望督促解决此问题。 | 经核实，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。经查询供电企业系统，投诉人所在配变关口表电压正常，现场测量用户侧电表电压为197V，存在低电压问题。已要求供电企业拿出整改方案尽快解决投诉人处低电压问题。目前，供电企业已通过项目改造等方式完成低电压治理。经回访，投诉人表示满意。 |
| 38 | 国网甘肃省电力公司临夏供电公司 | 临夏回族自治州康乐县群众反映，其家电价执行错误，导致电费多收情况。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所居住的房屋前面为商铺后面为居室，立户日期为2002年9月10日。根据《供电营业规则》第七十一条，电价按照居民生活用电负荷占80%，商业用电负荷占20%的定比方式执行。2022年10月份，供电企业电价新政策下发后由于工作人员对政策理解不透彻，电价更改审核不严谨，将投诉人电价变为商业电价。已督促供电企业严格按照《供电营业规则》有关要求执行。目前，供电企业已将其更改为居民生活电价，差错电费按照改类的开始时间至更改后的时间测算并向投诉人退费。 |
| 39 | 甘肃亿能建筑安装工程有限公司 | 兰州市七里河区群众举报，其通过资质和信用信息系统查询其公司员工高处作业证被甘肃亿能建筑安装工程有限公冒用。希望调查解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。甘肃亿能建筑安装工程有限公司通过第三方机构签订《人才聘用协议》聘用举报人公司员工，该员工实际并非甘肃亿能建筑安装工程有限公司自有人员，2023年10月31日，因以欺骗手段取得承装（修、试）电力设施许可，能源监管机构对该企业作出给予撤销许可，警告、罚款1.8万元的行政处罚。行政处罚后，甘肃亿能建筑安装工程有限公司承装（修、试）电力设施许可证已被注销，举报人企业员工已从资质和信用信息系统中退出。 |
| 40 | 新疆锦泰电力有限责任公司 | 图木舒克市群众反映，其居住小区近期发生停电，供电企业未及时恢复供电。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在台区停电原因是施工单位施工过程中将电缆挖断造成区域线路跳闸停电，故停电时间较长。已要求供电企业制定应急抢修措施，不断提高供电可靠性，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已加快抢修进度，投诉人已恢复用电。 |